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Глава 1

«Существующее положение в сфере производства,

 передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
1.1 Функциональная структура теплоснабжения
Система теплоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.
В настоящее время на территории г. Сердобска существует централизованная схема теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от нескольких источников тепловой энергии – 24 котельных. Обслуживающие организации тепловых сетей ООО «Теплобытсервис», МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района, ООО «Теплоком», ООО «Мечта», Герасимов Виталий Сергеевич.
В г. Сердобск действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными и четырех трубными (при наличии ГВС), циркуляционными, подающими тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий происходит от локальных ведомственных котельных. Теплоснабжение потребителей осуществляется непосредственно по распределительным сетям.

Схема теплоснабжения – зависимая. Схема горячего водоснабжения у  большинства потребителей - закрытая, от котельных №№ 7, 12, 13 - открытая.
Расчет между теплоснабжающими организациями и потребителями ведется по приборам учета, установленным на границе балансовой принадлежности сетей либо по расчетным значениям.

Отношения между ресурсоснабжающей и потребляющими организациями – договорные.

В частном секторе отопление индивидуальное от газообразного топлива.
Схемы расположения и зоны действия существующих источников тепловой энергии, представлены в книге 3 «Графические материалы».
1.2 Источники тепловой энергии

Источником теплоснабжения города являются 24 котельных, в том числе 2 ведомственные котельные. Температурные графики составляют на нужды отопления - 95/70ºС, 90/70ºС, на нужды горячего водоснабжения – 70/40оС. Вид реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Часовые тепловые нагрузки составляют 38,35 Гкал/час, потребление тепловой энергии в год –112282,6 Гкал.
Таблица 1 - Характеристика существующих котельных г.Сердобска
	№

п/п
	Место

положение
	Тип

котельной
	Теплоносит. (t°С; давлен.)
	Вид

топлива
	Тип

котлов
	Дата ввода в эксплуатацию, дата последних испытаний.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Теплобытсервис»

	1
	Котельная №1, 

ул. Чайковского, 97
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=90/70, 70/40

	Газ природный
	Микро-100, 1шт.
Микро-200, 4 шт.
	29.03.2016г.

	2
	Котельная №2,

ул. Гагарина, 17
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70,

90/40


	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	29.03.2016 г.

	3
	Котельная №3,

ул. Яблочкова, 44
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70,

70/40
	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	29.03.2016 г.

	4
	Котельная №4,

ул. Гагарина, 30
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70
	Газ природный
	Микро-95 -   4 шт.
	29.03.2016 г.

	5
	Котельная №5,

ул. Гагарина, 13
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=90/70, 70/40

	Газ природный
	Микро-95-  3 шт.
	29.03.2016 г.

	6
	Котельная №6,

ул. Саратовская, 92
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=90/70,
70/40
	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	29.03.2016 г.

	7
	Котельная №7,

ул. Комсомольская, 98а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=90/70, 70/40

	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	29.03.2016 г.

	8
	Котельная №8, 

ул. Комсомольская, 89
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=90/70, 70/40

	Газ природный
	ELLPREX-1570 - 3шт.
	29.03.2016 г.

	9
	Котельная №10,

ул. Яблочкова, 2а
	Отдельно стоящая
	Горячая
 вода

t=90/70, 70/40

	Газ природный
	Микро-95 – 3 шт.
	29.03.2016 г.

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.

	10
	Котельная №1, 

пр. Строительный, 3
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70,
70/40

	Газ природный
	ТВГ-2,5 –    3 шт.
ТВГ-1,5-     3 шт.
	1974 г.

	11
	Котельная №2,

ул. Ленина, 255а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70
	Газ природный
	ТВГ-1,5 -     3 шт.
	1979 г.

	12
	Котельная №3,

ул. Тюрина, 7а
	Отдельно

стоящая
	Горячая
 вода

t=95/70,
70/40
	Газ природный
	ТВГ-2,5 –    3 шт.

	1970 г.

	13
	Котельная №4, 

ул. Ленина, 85а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70
	Газ природный
	ТВГ-1,5 –     2 шт.

ТВГ-2,5 -

1 шт.
	1974 г.

	14
	Котельная №5, 

ул. Гоголя, 9а
	Отдельно

стоящая
	Горячая
 вода

t=95/70
	Газ природный
	ТВГ-1,5 –    2 шт.


	1974 г.

	15
	Котельная №6,

ул. Пушкина, 9
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70
	Газ природный
	ТВГ-2,5 -     2 шт.
	1979 г.

	16
	Котельная №7,

ул. Энергетиков, 1а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70, 
70/40

	Газ природный
	ТВГ- 2,5
4 шт.
	1979 г.

	17
	Модульная (блочная) котельная №16,

ул. Ленина, 291Е
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70,
70/40

	Газ природный
	Titan Prom 1300 – 3 шт.

	2021 г.

	18
	Котельная №11,

ул. Комсомольская, 93а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70,
70/40
	Газ природный
	ТВГ-2,5 –    3 шт.
ТВГ-1,5-     1 шт.
	1974 г.

	19
	Котельная №12,

ул. Слепцова, 29
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70
	Газ природный
	ТВГ-1,5 –    1 шт.

ТВГ-2,5 –    2 шт.
	1974 г.

	20
	Котельная №14,

ул. М.Горького, 251Ф
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70,
	Газ природный
	ДКВР-6,5/13 -  2 шт.
	1970 г.

	21
	Модульная (блочная) котельная ул. Островского, 8А
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70,
	Газ природный
	Polikraft Ultratherm 1350 – 3 шт.
	2020 г.

	Герасимов Виталий Сергеевич

	22
	Модульная (блочная) котельная №13, 
ул. Фрунзе, 97
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70
	Газ природный
	КСв-0,63

2 шт.
	2004 г.

	ООО «Мечта»,

	23
	Котельная 

ул. Лесная, 48
	Отдельно

стоящая
	Горячая

 вода

t=90/70,

70/40
	Газ природный
	ДКВР-2,5-13 -  2 шт.
ДЕ-6,5-14ГМ-

2 шт.
	1985 г.

	ООО «Теплоком»

	24
	Котельная МК-1674, ул. Сорокина, 84
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70, 
	Газ природный
	Riello RTQ 837
2 шт.
	2013 г.


Регулирование отпуска теплоты происходит в котельных. Регулирование качественное по температурному графику. Присоединение потребителей непосредственное без

элеваторных узлов и тепловых пунктов. Приготовление воды на горячее водоснабжение производится в котельных. Регулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330 (актуализированный СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).

Температурные графики регулирования при параметрах теплоносителя 95/70оС и 90/70оС приведены в таблицах 8, 9, 10 соответственно.
Таблица 2– Температурный график 95/70оС с нагрузкой  ГВС
	Температура наружного воздуха
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 , оС
	Температура воды в подающем трубопроводе
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, оС
	Температура воды в обратном трубопроводе,
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, оС
	Доля нагрузки,

%

	1
	2
	3
	4

	10
	70
	55
	62

	9
	70
	55
	62

	8
	70
	55
	62

	7
	70
	55
	62

	6
	70
	55
	62

	5
	70
	55
	62

	4
	70
	55
	62

	3
	70
	55
	62

	2
	70
	55
	62

	1
	70
	55
	62

	0
	70
	55
	62

	-1
	70
	55
	62

	-2
	70
	55
	62

	-3
	70
	55
	62

	-4
	70
	55
	62

	-5
	70
	55
	62

	-6
	70
	55
	62

	-7
	70
	55
	62

	-8
	70
	55
	62

	-9
	70
	55
	62

	-10
	72
	56
	64

	-11
	73
	57
	66

	-12
	74
	57
	68

	-13
	76
	58
	70

	-14
	77
	59
	72

	-15
	79
	60
	74

	-16
	80
	61
	77

	-17
	81
	61
	79

	-18
	83
	63
	81

	-19
	84
	63
	83

	-20
	86
	65
	85

	-21
	87
	65
	87

	-22
	88
	66
	89

	-23
	90
	67
	91

	-24
	91
	68
	94

	-25
	92
	68
	96

	-26
	94
	70
	98

	-27
	95
	70
	100


Таблица 3 – Температурный график 90/70оС без нагрузки на ГВС
	Температура наружного воздуха
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 , оС
	Температура воды в подающем трубопроводе
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, оС
	Температура воды в обратном трубопроводе,
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, оС
	Доля нагрузки,

%

	1
	2
	3
	4

	10
	40
	36
	21

	9
	41
	36
	23

	8
	43
	38
	26

	7
	44
	38
	28

	6
	46
	40
	30

	5
	47
	41
	32

	4
	49
	42
	34

	3
	50
	43
	36

	2
	52
	44
	38

	1
	53
	45
	40

	0
	55
	46
	43

	-1
	56
	47
	45

	-2
	57
	48
	47

	-3
	59
	49
	49

	-4
	60
	50
	51

	-5
	62
	51
	53

	-6
	63
	52
	55

	-7
	64
	53
	57

	-8
	66
	54
	60

	-9
	67
	55
	62

	-10
	68
	55
	64

	-11
	70
	57
	66

	-12
	71
	57
	68

	-13
	72
	58
	70

	-14
	74
	60
	72

	-15
	75
	60
	74

	-16
	76
	61
	77

	-17
	77
	61
	79

	-18
	79
	63
	81

	-19
	80
	63
	83

	-20
	81
	64
	85

	-21
	83
	66
	87

	-22
	84
	66
	89

	-23
	85
	67
	91

	-24
	86
	67
	94

	-25
	88
	69
	96

	-26
	89
	69
	98

	-27
	90
	70
	100


Таблица 4 – Температурный график 90/70оС с нагрузкой на ГВС

	Температура наружного воздуха
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 , оС
	Температура воды в подающем трубопроводе
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, оС
	Температура воды в обратном трубопроводе,

[image: image19.png]


, оС
	Доля нагрузки,

%

	1
	2
	3
	4

	10
	70
	57
	68

	9
	70
	57
	68

	8
	70
	57
	68

	7
	70
	57
	68

	6
	70
	57
	68

	5
	70
	57
	68

	4
	70
	57
	68

	3
	70
	57
	68

	2
	70
	57
	68

	1
	70
	57
	68

	0
	70
	57
	68

	-1
	70
	57
	68

	-2
	70
	57
	68

	-3
	70
	57
	68

	-4
	70
	57
	68

	-5
	70
	57
	68

	-6
	70
	57
	68

	-7
	70
	57
	68

	-8
	70
	57
	68

	-9
	70
	57
	68

	-10
	70
	57
	68

	-11
	70
	57
	68

	-12
	71
	57
	68

	-13
	72
	58
	70

	-14
	74
	60
	72

	-15
	75
	60
	74

	-16
	76
	61
	77

	-17
	77
	61
	79

	-18
	79
	63
	81

	-19
	80
	63
	83

	-20
	81
	64
	85

	-21
	83
	66
	87

	-22
	84
	66
	89

	-23
	85
	67
	91

	-24
	86
	67
	94

	-25
	88
	69
	96

	-26
	89
	69
	98

	-27
	90
	70
	100


Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию, имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетворительном состоянии.
1.3 Тепловые сети, сооружения на них.
Тепловые сети прокладываются по территории города надземно на отдельно стоящих опорах и подземно в непроходных каналах. Трубопроводы прокладываются из труб стальных теплоизолированных. Принципиальные схемы тепловых сетей представлены в приложении 1.
Износ тепловых сетей, по предварительной оценке, эксплуатирующей организации составляет от 20 до 85%. 

Существующая    схема   теплоснабжения г. Сердобска централизованная и автономная от модульных котельных.

Теплоснабжение потребителей осуществляется непосредственно по распределительным сетям.

Предоставлена информация по протяженности и расположению тепловых сетей (схемы, технические характеристики, технические паспорта магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей).

Техническая характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 5.
Таблица 5– Техническая характеристика трубопроводов тепловой сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Материальная характеристика сети, м2
	Тип изоляции

	
	Надземная прокладка на опорах 
	Подземная прокладка в ж/б канале
	Подземная бесканальная
	
	
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная № 1

	108х4
	261
	-
	-
	2011
	26,1
	мин.вата

	76х3,5
	59,4
	-
	-
	2011
	4,16
	мин.вата

	57х3,5
	211,4
	-
	-
	2011
	10,57
	мин.вата

	Котельная № 2

	133х5
	145,6
	-
	-
	2011
	18,2
	мин.вата

	108х4
	253,8
	-
	-
	2011
	25,38
	мин.вата

	89х4
	199,7
	-
	-
	2011
	15,98
	мин.вата

	76х3,5
	41,5
	-
	-
	2011
	2,905
	мин.вата

	57х3,5
	199,7
	-
	-
	2011
	9,985
	мин.вата

	Котельная № 3

	133х5
	407,6
	-
	-
	2011
	50,95
	мин.вата

	89х3,5
	200,8
	-
	-
	2011
	16,064
	мин.вата

	57х3
	200,8
	-
	-
	2011
	10,04
	мин.вата

	Котельная № 4

	89х3,5
	114,6
	-
	-
	2011
	9,168
	мин.вата

	Котельная № 5

	89х3,5
	25,2
	-
	-
	2011
	2,016
	мин.вата

	57х3
	71,6
	-
	-
	2011
	3,58
	мин.вата

	48х2,5
	137,2
	-
	-
	2011
	5,488
	мин.вата

	Котельная № 6

	133х5
	454,2
	-
	-
	2011
	55,525
	мин.вата

	114х5
	180,4
	-
	-
	2011
	18,04
	мин.вата

	57х3,5
	34,8
	-
	-
	2011
	2,24
	мин.вата

	32х2,5
	470,2
	-
	-
	2011
	11,76
	мин.вата

	Котельная № 7

	114х5
	111,4
	-
	-
	2011
	13,925
	мин.вата

	108х4,5
	56,0
	-
	-
	2011
	5,6
	мин.вата

	89х4
	95,7
	-
	-
	2011
	7,66
	мин.вата

	76х3,5
	52,0
	-
	-
	2011
	3,64
	мин.вата

	57х3
	66,7
	-
	-
	2011
	3,335
	мин.вата

	Котельная № 8

	133х5
	161,6
	-
	-
	2011
	20,2
	мин.вата

	108х4,5
	372,6
	-
	-
	2011
	37,26
	мин.вата

	89х4
	476,6
	-
	-
	2011
	38,13
	мин.вата

	76х3,5
	128,4
	-
	-
	2011
	8,778
	мин.вата

	57х3,5
	765,6
	-
	-
	2011
	38,28
	мин.вата

	32х3,5
	502,6
	-
	-
	2011
	12,525
	мин.вата

	Котельная № 10

	57х3,5
	312,6
	-
	-
	2011
	15,63
	Изовер

	32х3,5
	156,3
	-
	-
	2011
	3,91
	Изовер

	28х3,0
	156,3
	
	
	2011
	3,44
	Изовер

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	Котельная № 1

	250х4,5
	53,0
	-
	-
	1974
	13,25
	УРСА

	159х4,5
	340,5
	37,2
	-
	1974
	60,0
	УРСА

	108х4
	2264
	-
	-
	1974
	226,4
	УРСА

	89х3,0
	66,3
	-
	-
	1974
	5,9
	УРСА

	57х3,0
	699,0
	-
	-
	1974
	39,8
	УРСА

	Котельная № 2

	159х4,0
	472,9
	-
	-
	1979
	75,2
	УРСА

	108х3,5
	111,0
	-
	-
	1979
	11,1
	УРСА

	89х3,5
	180,5
	-
	-
	1979
	16,1
	УРСА

	48х2,5
	134,7
	-
	-
	1979
	5,4
	УРСА

	Котельная № 3

	219х8
	-
	8
	-
	1970
	1,6
	УРСА

	159х4,5
	134,5
	119
	-
	1971
	38,55
	УРСА

	133х4,5
	20
	157
	-
	1970
	22,1
	УРСА

	89х3,5
	1047,2
	-
	-
	1970
	101,6
	УРСА

	57х3,5
	127,1
	-
	-
	1970
	6,4
	УРСА

	Котельная № 4

	159х4,5
	842,6
	-
	-
	1974
	126,4
	УРСА

	108х3,5
	538
	64,1
	-
	1974
	53,8
	УРСА

	89х3,5
	171
	128
	-
	1974
	26,6
	УРСА

	76х3
	336,6
	-
	-
	1974
	25,6
	УРСА

	57х3
	235,3
	-
	-
	1974
	11,8
	УРСА

	48х2,5
	27,3
	-
	-
	1974
	1,1
	УРСА

	Котельная № 5

	159х4,5
	74
	-
	-
	1974
	11,8
	УРСА

	108х3,5
	140,2
	-
	-
	1974
	14
	УРСА

	89х3,5
	113
	-
	-
	1974
	9,0
	УРСА

	76х3
	517,1
	84
	-
	1974
	45,7
	УРСА

	57х3
	154,6
	-
	-
	1974
	8,2
	УРСА

	32х2,5
	8,5
	-
	-
	1974
	0,3
	УРСА

	Котельная № 6

	259х5
	37
	-
	-
	1979
	9,25
	УРСА

	219х4,5
	58
	-
	-
	1979
	11,6
	УРСА

	159х4,5
	850,2
	-
	-
	1979
	127,53
	УРСА

	108х3,5
	1096,5
	179,5
	-
	1979
	127,6
	УРСА

	76х3
	576,8
	-
	-
	1979
	40,38
	УРСА

	57х3
	208,1
	18
	-
	1979
	6,25
	УРСА

	48х2,5
	58
	-
	-
	1979
	2,32
	УРСА

	Котельная № 7

	273х6
	37,0
	-
	-
	1979
	9,75
	УРСА

	219х5
	58,0
	-
	-
	1979
	11,6
	УРСА

	159х4,5
	850
	460
	-
	1979
	196,53
	УРСА

	114х3,5
	316
	105
	-
	1979
	46,31
	УРСА

	108х3,5
	780,5
	74,5
	-
	1979
	85,5
	УРСА

	76х3
	1094
	-
	-
	1979
	76,58
	УРСА

	57х3
	208,1
	18
	-
	1979
	11,35
	УРСА

	48х2,5
	58,0
	-
	-
	1979
	2,32
	УРСА

	Модульная (блочная) котельная № 16

	159х4,0
	565,1
	-
	-
	1979
	84,765
	УРСА

	108х3,5
	953,2
	-
	-
	1979
	95,32
	УРСА

	89х3,5
	436,6
	141,1
	-
	1979
	46,216
	УРСА

	57х3
	103
	-
	-
	1979
	5,15
	УРСА

	32х2,5
	54,5
	-
	-
	1979
	1,36
	УРСА

	Котельная № 11

	273х10
	-
	10
	-
	1974
	2,5
	УРСА

	219х5
	115
	231
	-
	1974
	87,2
	УРСА

	159х4,5
	243
	-
	-
	1974
	36,42
	УРСА

	108х3,5
	1454,6
	182
	50
	1974
	168,66
	УРСА

	89х3,0
	42
	-
	-
	1974
	3,36
	УРСА

	76х3,5
	80
	28
	-
	1959
	7,56
	УРСА


	57х3
	151
	73
	-
	1959
	11,2
	УРСА

	32х2,5
	9
	-
	-
	1959
	0,225
	УРСА

	Котельная № 12

	159х4,5
	147,5
	-
	-
	1974
	22,13
	УРСА

	108х3,5
	483
	233
	-
	1974
	71,6
	УРСА

	Котельная № 14

	325х7
	39
	-
	-
	1979
	11,7
	УРСА

	219х5
	507
	-
	-
	1979
	101,4
	УРСА

	159х4,5
	1558,0
	-
	-
	1979
	233,7
	УРСА

	133х4
	346,6
	-
	-
	1979
	43,325
	УРСА

	114х3,5
	120,0
	-
	-
	1979
	12,84
	УРСА

	108х3,5
	443,7
	-
	-
	1979
	44,37
	УРСА

	89х3,5
	10,0
	-
	-
	1979
	0,8
	УРСА

	76х3
	146,0
	-
	-
	1979
	10,22
	УРСА

	Модульная (блочная) котельная № 8

	219х5
	360,5
	-
	-
	2020
	78,9
	УРСА

	159х4,5
	416,5
	-
	-
	2020
	65,6
	УРСА

	89х3,5
	215
	-
	-
	2020
	19,1
	УРСА

	76х3,5
	817
	-
	-
	2020
	61,9
	УРСА

	57х3
	555
	-
	-
	2020
	29
	УРСА

	Котельная ООО «Мечта»

	50х3,5
	170
	-
	-
	1984
	46,0
	мин.вата

	76х3,5
	170
	-
	-
	1984
	31,5
	мин.вата

	Котельная ООО «Теплоком»

	89х3,5
	450,0
	-
	-
	1976
	36,0
	мин.вата

	Герасимов Виталий Сергеевич

	Модульная (блочная) котельная № 13

	159х4,5
	171
	-
	-
	1995
	21,38
	УРСА

	108х3,5
	6
	-
	-
	1995
	0,6
	УРСА

	57х3,0
	177
	-
	-
	1995
	8,85
	КРСА


Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Автоматизация в ИТП отсутствует.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в зданиях котельных мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

 Бесхозяйных тепловых сетей на территории города не выявлено. 
В качестве запорной арматуры, в основном, применяются стальные фланцевые задвижки. Данные по количеству запорной арматуры отсутствуют.

Тепловые потери в результате утечек и через тепловую изоляцию составляют примерно 6-10%.

Предписаний надзорных органов запрещающих дальнейшую эксплуатацию тепловых сетей, не имеется.
Крупных аварий и отказов тепловых сетей в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.
В настоящее время используются следующие процедуры диагностики состояния 

Метод акустической эмиссии. Метод, прове​ренный в мировой практике и позволяющий точ​но определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под из​меняемым давлением, но по условиям приме​нения надействующихтепловых сетей имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хо​рош для выявления участков с повышенным на​пряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограничен​ность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследо​вания с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хоро​шо показывать состояние обследуемого участ​ка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поис​ка утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Ме​тод очень эффективен для планирования ре​монтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (ок​тябрь-ноябрь), когда система отопления рабо​тает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Использу​ются корреляторы усовершенствованной конст​рукции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных резуль​татов. Но метод имеет перспективу как инфор​мационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих тепло​проводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Опрессовка на прочность повышенным дав​лением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубо​провода в ремонтный период и исключения по​явления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно по​казывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С при​менением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопро​водов, опрессовку стало возможным рассмат​ривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

Метод магнитной томографии металла теп​лопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эф​фективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения теплоснабжающих организаций г. Сердобска проводятся работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.
Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго Росси №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся с целью определения компенсирующей способности тепловых сетей раз в 2 года.  Испытания на тепловые потери проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения нормативных потерь.

Центральные тепловые пункты и индивидуальные тепловые пункты у потребителей по сетям отсутствуют.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» по формуле
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 - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/(чм);
L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;
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- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более.
Таблица 6 – Энергетические характеристики тепловых сетей.
	Котельная
	Тепловая нагрузка,
Гкал/ч
	Тепловые потери через изоляцию,

Гкал/ч
	Удельный вес тепловых потерь, %

	1
	2
	3
	4

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1
	0,3569
	0,02427
	6,8

	Котельная №2
	0,5928
	0,0409
	6,9

	Котельная №3
	0,4951
	0,02871
	5,8

	Котельная №4
	0,2714
	0,02497
	9,2

	Котельная №5
	0,1548
	0,01331
	8,6

	Котельная №6
	0,7687
	0,0515
	6,7

	Котельная №7
	0,6991
	0,0468
	6,7

	Котельная №8
	2,0652
	0,1549
	7,5

	Котельная №10
	0,17
	0,00765
	4,5

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района.

	Котельная №1
	8,99031
	0,59336
	6,6

	Котельная №2
	2,12228
	0,15703
	7,4

	Котельная №3
	4,99123
	0,19996
	4,0

	Котельная №4
	2,4691
	0,19753
	8,0

	Котельная №5
	0,9395
	0,01879
	2,0

	Котельная №6
	1,78335
	0,071334
	4,0

	Котельная №7
	8,0193
	0,52125
	6,5

	Модульная (блочная) котельная №16
	3,27341
	0,2455
	7,5

	Котельная №11
	5,37045
	0,35665
	6,7

	Котельная №12
	0,74306
	0,044583
	6,0

	Котельная №14
	4,67019
	0,350264
	7,5

	Модульная (блочная) ко-тельная №8
	5,8662
	2,351
	4,0

	Герасимов Виталий Сергеевич

	Модульная (блочная) ко-тельная №13
	0,69774
	0,04186
	6,0

	ООО «Мечта»

	Котельная ООО «Мечта»
	0,1692
	0,00846
	5,0

	ООО «Теплоком»

	Котельная МК-1674
	0,0756
	0,00378
	5,0



1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения с разделением по источникам тепла приведены в Приложении 2.
Контуры зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии.
Источники тепловой энергии обслуживают как физических, так и юридических лиц. В таблице 7 приведены зоны обслуживания источников тепловой энергии.

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Зона действия источника тепловой энергии.

	ООО «Теплобытсервис»

	1
	Котельная №1
	ж/д ул. Чайковского, 97

	2
	Котельная №2
	ж/д ул. Гагарина, 17, 32

	3
	Котельная №3
	ж/д ул. Яблочкова, 44

	4
	Котельная №4
	ГБПОУ ПО"СМТ", ГБПОУ ПО"СМТ" (теплая стоянка)

	5
	Котельная №5
	МКУК Историко-краеведческий музей (ул. Гагарина, 13); МУ СРКЦСОН (ул. Пушкина, 86)

	6
	Котельная №6
	МОУ СОШ №1; МКП «Водоканал» (ул. Первомайская, 37)

	7
	Котельная №7
	ж/д ул. Комсомольская, 98а

	8
	Котельная №8
	ж/д ул. Пензенская, 100; ул. Чайковского, 80, 107; ул. Комсомольская, 89, 100, 102; Отделение по вопросам миграции ОМВД по Сердобскому району (ул. Гагарина, 16).

	9
	Котельная №10
	МДОУ д/с №12 (ул. Яблочкова, 1); Психиатрическое отделение №1 (ул. Яблочкова, 2а)

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.

	10
	Котельная №1
	Ж.д. Ул.Ленина 224, 226, 226а, 226б, 226в 261, 267, 269, 271, 265,
Ж.д. Ул. Герцена, 12, 2а, 2, 4, 6, 

Ж.д. Пер. Герцена, 6, 4, 2, 

Ж.д. Ул Светлая, 8, 2,
 Ж.д. Ул. Строительная,5, 7, 9, 11, 13, 17, 23, 25, 17а, 21а, 23а,
Ж.д. Пер. Строительный, 10, 4

ЖСК "Восход", ЖСК "Дубрава", ЖСК "Надежда", ЖСК "Олимпийский", ЖСК "Союз", ЖСК "Восход", ЖСК "Ясенки", МДОУ ДС №13, МДОУ ДС №14, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ЖСК «Молодежный»

	11
	Котельная №2
	Ж.д. ул. Ленина, 257, 259, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 239, 241, 255,
Ж.д. ул. Коммунальная, 14, 16, 18, 20, 20а, 20б, 

Ж.д. ул. Герцена, 8, 15

	12
	Котельная №3
	Ж.д. ул. Горького, 158, 158а, 160, 162,
Ж.д. ул. Макарова, 1,3,

Ж.д. ул. Быкова, 8, 10, 12,

Ж.д. ул. Тюрина, 3, 5, 7, 11, 13, 15,

ООО «АС», МДОУ ДС №16, МОУ СОШ №9.

	13
	Котельная №4
	Ж.д. ул. Ленина, 130, 134, 140, 142, 144, 
Ж.д. ул. Горького, 10, 20, 22,

Ж.д. ул. Красная, 2а

Ж.д. Аптекарский пер., 8

ОМВД,

РКЦ,

Администрация Сердобского района,

МОУ ДОД ЦДТ,

Муз. Школа, гараж УСЗН ул. Ленина, 136

ЧП Глотов ул. Ленина, 71г,

РДК, ул. Ленина, 97

Прокуратура, ул. Ленина, 87б
ИП Васильев, ул. Ленина, 95,

Ред. Альянс, ул. Ленина, 87а,

Дом быта, ул. Ленина, 87,

Склады «Ледяной дом»,

Банк, ул. Ленина, 124,

Лицей №2, ул. Ленина, 116,

Коллегия адвокатов,

ЧП Калинин, ул. Красная, 17,

ЧП Глотов, ул. Красная, 17а,

ООО «Руслан», ул. Красная, 19, 27, 37, 39,

ИП Кузина Н.В., ул. Красная, 41,

Ред. Газеты «Сердобские новости», ул. Куйбышева, 76.

	14
	Котельная №5
	Ж.д. ул. Красная, 8, 18, 20, 26,
Ж.д. ул. Гоголя, 5, 9,

Ж.д. ул. Куйбышева, 64,

Администрация, ул. Красная, 10,

УФСБ, ул. Красная, 12,
ИП Гуревич, ул. Красная, 14,

ЦРБ, ул. Красная, 16,

ИП Шалаева Г.В., ул. Красная, 22,

Торговый центр, ул. Гоголя, 1,

ОВО, ул. Гоголя, 11,

Центр занятости,

ИП Костин А.Н., ул. Гоголя, 5

Дом искусств, ул. Ленина, 108,

ИП Глухов, ул. Ленина, 110а,

Центр GSM, ул. Ленина, 110б,

ИП Котов Н.А., ул. Куйбышева, 77.

	15
	Котельная №6
	Ж.д. ул. Ленина, 59,
Ж.д. ул. Куйбышева, 65, 67,

Администрация, ул. Ленина, 90,

ДЮСШ №3, МОУ ДОД ДХШ, ул. Ленина, 61,
Гостиница,

Ул. Пушкина, 3,

Архангельский собор,

ОСБ,

МИФНС №4,

МБОУ ЦДТ,

Магазин, ул. Чапаева, 113.

	16
	Котельная №7
	Ж.д. ул. Горького, 164, 166, 168, 170, 172, 178,

Ж.д. ул. Быкова, 1, 3, 5, 7, 7а, 11, 15,

Ж.д. ул. Макарова, 5/17,
Ж.д. ул. Энергетиков, 1, 2в, 3, 8а, 9, 11, 11а, 15а, 13б, 13в, 16, 

ДЮСШ,

Дет. Сад №17,

Дет. Сад №19,

Школа №4, ул. Макарова, 7,

Мед. центр, ул. Энергетиков, 17,

СМТ,

МРСК Волги, ул. Энергетиков, 16,

ФГУП «РТРС»,

МКП Водоканал (насосная станция),

ООО «Эврика», ул. Горького, 166,

	17
	Модульная (блочная) котельная №16
	Ж.д. ул. Ленина, 236, 236а, 289, 293,
ООО «СТК»,

ЖСК «ЛУЧ»,

МОУ СОШ №6,

ГУ «Дом ветеранов труда»

	18


	Котельная №11
	Ж.д. ул. Н-Северная, 2,

Ж.д. ул. Комсомольская, 118, 122,

Ж.д. ул. Балашовская, 1б, 1в,

МДОУ детский сад №15,

Ж.д. ул. Чайковского, 127,

Ж.д. ул. Балашовская, 3, 5, 9, 11,

Ж.д. ул. Комсомольская, 95, 97, 124, 112, 116, 120,

Ж.д. ул. Яблочкова, 2, 6,

ПРОБИ,

МРБ, ул. Чайковского, 1,

УМВД,

Общежитие ЗАО СМЗ,

ООО СТК,

ЗАО «Недвижимость»


	19
	Котельная №12
	Школа №10,
Школа – интернат,

ИП Юрмашева, ул. Ленина, 216а,

Магазин.

	20
	Котельная №14
	Ж.д. ул. Советская, 16, 18, 33,
Ж.д. ул. Горького, 245, 247, 249, 251, 255, 259а, 
Ж.д. ул. Сережникова, 2, 6, 8,

Ж.д. ул. Ломоносова, 1а,

Ж.д. ул. Мира, 32а,

ИП Воронин А.Ю.

ИП Данилин С.В.

ЗАО ИКС 5 Недвижимость,

ИП Манюшкин Р.А.

Военный комиссариат

ИП Царьков А.В., ИП Юзбашян, ул. Горького, 253, 

	21
	Модульная (блочная) котельная №8
	Ж.д. ул. Ленина, 152, 154, 156,
Ж.д. ул. Федулова, 5,

Ж.д. ул. Залетова, 1,

Ж.д. ул. Островского, 27,

Ж.д. ул. Костенко, 38,

Ж.д. ул. Ильинская, 8, 16,

ГБУЗ ЦРБ, ул. Островского, 10,

РО «Сердобская Епархия РПЦ», пер. Ленинский, 26,

МДОУ Детский сад №5, пер. Ленинский, 13,

ФГКУ "1 отряд ФПС по Пензенской области", ул. Куйбышева, 118

ФГУП "Почта России", ул. Островского, 21 (гараж, адм. Зд),

ПФ ПАО "Ростелеком", ул. Островского,21(гараж, адм. зд),

ООО "Авто Лига", Нагорная пл. 5,

Захаров Вячеслав Сергеевич, Нагорная пл., 5 (магазин),

Шутихин Александр Анатольевич, Нагорная пл., 5 (магазин),

Глотова Алевтина Николаевна,  Нагорная пл., 5 (магазин),
Макарова Лариса Михайловна, Нагорная пл., 5 (офисное помещение),

Следкова Лариса Матвеевна, Нагорная пл., 5,

ГКУ "ПРОБИ", Нагорная пл., 5 (административние здание),

Шилдин Андрей Владимирович, Нагорная пл., 5 (гараж),

ООО "Омега", ул. Отстровского (торговый павильон),

Бирюков Геннадий Владимирович, Нагорная пл. 5 (гараж).

	ООО «Мечта»

	22
	Котельная 
	ж/д ул. Лесная, 48

	Герасимов Виталий Сергеевич

	23
	Модульная (блочная) котельная №13
	ж/д ул. Фрунзе, 97


1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 
тепловой энергии

В системах централизованного теплоснабжения тепло расходуется на отопление зданий, нагревание приточного воздуха в установках вентиляции и кондиционирования, горячее водоснабжение, а также технологические процессы промышленных предприятий. 

Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию зависят от температуры наружного воздуха и других климатических условий района теплоснабжения. 

Таким образом, в системах отопления и вентиляции тепло расходуется не равномерно в течение года, а только при сравнительно низких температурах наружного воздуха. 

Указанных потребителей тепловой энергии принято называть сезонными, а их тепловые нагрузки – сезонными тепловыми нагрузками. 

Тепловая энергия в системах горячего водоснабжения и в технологических процессах промышленных предприятий расходуется непрерывно и постоянно в течение года и мало зависит от температуры наружного воздуха.  Поэтому тепловые нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды считаются круглогодовыми тепловыми нагрузками. 

В городе Сердобск к источникам централизованного теплоснабжения подключены жилые дома 5-ти этажной застройки, социально-культурные объекты и коммунально-бытовые предприятия.

Сведения по потребителям тепловой энергии приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Распределение тепловой энергии по потребителям

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1

	1
	ж/д ул. Чайковского, 97
	0,338
	0,0189
	
	0,3569

	
	ИТОГО:
	0,338
	0,0189
	
	0,3569

	Котельная №2

	1
	ж/д ул. Гагарина, 17
	0,272
	-
	
	0,272

	2
	ж/д ул. Гагарина, 32
	0,301
	0,0198
	
	0,3208

	
	ИТОГО:
	0,573
	0,0198
	0
	0,5928

	Котельная №3

	1
	ж/д ул. Яблочкова, 44
	0,475
	0,0201
	 
	0,4951

	
	ИТОГО:
	0,475
	0,0201
	 
	0,4951

	Котельная №4

	1
	ГБПОУ ПО «СМТ»
	0,26905
	
	
	0,26905

	2
	ГБПОУ ПО «СМТ» теплая стоянка
	0,00235
	
	
	0,00235

	
	ИТОГО:
	0,2714
	0
	0
	0,2714

	Котельная №5

	1
	МКУК Историко-краеведческий музей (ул. Гагарина, 13
	0,046
	0,01299
	
	0,058942

	2
	МУ СРКЦСОН (ул. Пушкина, 86)
	0,053255
	
	
	0,053255

	3
	МУ СРКЦСОН Пищеблок
	0,008241
	
	
	0,008241

	4
	МУ СРКЦСОН Администр.зд.1
	0,029154
	
	
	0,029154

	5
	МУ СРКЦСОН Администр.зд.2
	0,005204
	
	
	0,005204

	
	ИТОГО:
	0,14211
	0,01299
	0
	0,1548

	Котельная №6

	1
	МОУ СОШ №1 
	0,374907
	0,0065
	 
	0,381407

	2
	МОУ СОШ №1 мастерская
	0,012252
	0
	 
	0,012252

	3
	МКП «Водоканал» (ул. Первомайская, 37)
	0,375
	
	
	0,375

	
	ИТОГО:
	0,7622
	0,0065
	0
	0,7687

	Котельная №7

	1
	ж/д ул. Комсомольская, 98а
	0,671
	0,0281
	
	0,6991

	
	ИТОГО:
	0,671
	0,0281
	0
	0,6991

	Котельная №8

	1
	ж/д ул. Пензенская, 100
	0,235
	0,0106
	
	0,2456

	2
	ж/д ул. Чайковского, 80
	0,534
	-
	
	0,534

	3
	ж/д ул. Чайковского, 107
	0,255
	0,0154
	
	0,2704

	4
	ж/д ул. Комсомольская, 89
	0,518
	-
	
	0,518

	5
	ж/д ул. Комсомольская, 100
	0,179
	-
	
	0,179

	6
	ж/д ул. Комсомольская, 102
	0,206
	0,0112
	
	0,2172

	7
	Отделение по вопросам миграции ОМВД по Сердобскому району (ул. Гагарина, 16).
	0,101
	-
	
	0,101

	
	ИТОГО:
	2,028
	0,0372
	0
	2,0652

	Котельная №10

	1
	МДОУ д/с №12 (ул. Яблочкова, 1)
	0,077
	0,009
	
	0,086

	2
	Психиатрическое отделение №1 (ул. Яблочкова, 2а)
	0,093
	0,008
	
	0,101

	
	ИТОГО:
	0,170
	0,017
	0
	0,187

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.

	Котельная №1

	1
	Ж.д. Ул.Ленина 224
	0,45872
	
	
	0,45872


	2
	Ж д. Ул.Ленина 226
	0,467325
	0,129
	
	0,596325

	3
	Ж.д. Ул Ленина,261
	0,248364
	
	
	0,248364

	4
	Ж.д. Ул. Ленина,267
	0,243148
	
	
	0,243148

	5
	Ж.д. Ул. Ленина,269
	0,478806
	
	
	0,478806

	6
	Ж.д. Ул. Ленина,271
	0,452168
	
	
	0,452168

	7
	Ж.д. Ул. Герцена, 12
	0,243935
	
	
	0,243935

	8
	Ж.д. Ул Светлая, 8
	0,223361
	0,062
	
	0,285361

	9
	Ж.д. Ул Светлая, 2
	0,426532
	0,103
	
	0,529532

	10
	Ж.д. Пер. Строительный, 10
	0,128701
	
	
	0,128701

	11
	Ж.д. Пер. Герцена,6
	0,11826
	
	
	0,11826

	12
	Ж.д.ул Ленина,226 б
	0,157931
	0,042
	
	0,199931

	13
	Ж.д. Ул. Строительная, 17а
	0,118108
	
	
	0,118108

	14
	Ж.д. Ул. Строительная,21а
	0,11489
	
	
	0,11489

	15
	Ж.д. Ул. Строительная,23а
	0,11743
	
	
	0,11743

	16
	Ж.д. пер. Герцена,2
	0,077725
	
	
	0,077725

	17
	Ж.д. Ул. Герцена,2а
	0,067006
	
	
	0,067006

	18
	Ж.д. Ул. Герцена,2
	0,073181
	
	
	0,073181

	19
	Ж.д. Ул. Герцена,4
	0,029762
	
	
	0,029762

	20
	Ж.д. Ул. Герцена.6
	0,034674
	
	
	0,034674

	21
	Ж.д. Пер.Герцена,4
	0,068618
	
	
	0,068618

	22
	Ж.д. Ул. Строительная,5
	0,034468
	
	
	0,034468

	23
	Ж.д. Ул. Строительная,7
	0,045026
	
	
	0,045026

	24
	Ж.д. Ул. Строительная,9
	0,04329
	
	
	0,04329

	25
	Ж.д. Ул. Строительная, 11
	0,044722
	
	
	0,044722

	26
	Ж.д. Ул. Строительная, 13
	0,04451
	
	
	0,04451

	27
	Ж.д. Ул. Строительная, 17
	0,045457
	
	
	0,045457

	28
	Ж.д. Ул. Строительная,23
	0,045701
	
	
	0,045701

	29
	Ж.д.ул. Строительная,25
	0,045701
	
	
	0,045701

	30
	Строителей пр   4
	0,293016
	
	
	0,293016

	31
	ЖСК "Восход"
	0,229603
	
	
	0,229603

	32
	ЖСК "Дубрава"
	0,361082
	
	
	0,361082

	33
	ЖСК "Надежда"
	0,293412
	0,115
	
	0,408412

	34
	ЖСК "Олимпийский"
	0,403705
	0,123
	
	0,525705

	35
	ЖСК "Союз"
	0,303048
	
	
	0,303048

	36
	ЖСК "Счастливый"  ул. Ленина, 226в
	0,302046
	0,109
	
	0,411046

	37
	ЖСК "Юбилейный", ул.Ленина 265
	0,193673
	
	
	0,193673

	38
	ЖСК "Юность"  ул. Ленина, 226а
	0,292864
	0,111
	
	0,403864

	39
	ЖСК "Ясенки"
	0,201026
	
	
	0,201026

	40
	МДОУ ДС № 13
	0,111588
	
	
	0,111588

	41
	МДОУ ДС № 14
	0,149384
	
	
	0,149384

	42
	ФГУЗ "Центр гигиены и эпидем."
	0,07415
	
	
	0,033129

	43
	ЖСК "Молодёжный"
	0,290169
	
	
	0,290169

	
	ИТОГО:
	8,19631
	0,794
	0
	8,99031

	Котельная №2

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,257
	0,254823
	
	
	0,254823

	2
	Ж.д. Ул. Ленина,259
	0,268427
	
	
	0,268427

	3
	Ж.д. Ул. Ленина,243
	0,13351
	
	
	0,13351

	4
	Ж.д. Ул. Ленина,245
	0,12701
	
	
	0,12701

	5
	Ж.д. Ул. Ленина,247
	0,142522
	
	
	0,142522

	6
	Ж.д. Ул. Ленина,249
	0,129956
	
	
	0,129956

	7
	Ж.д. Ул. Ленина,251
	0,223316
	
	
	0,223316

	8
	Ж.д. Ул. Ленина,253
	0,127313
	
	
	0,127313

	9
	Ж.д. Ул. Ленина,239
	0,035965
	
	
	0,035965

	10
	Ж.д. Ул. Ленина,241
	0,03346
	
	
	0,03346

	11
	Ж.д. Ул. Коммунальная, 14
	0,019489
	
	
	0,019489

	12
	Ж.д. Ул. Коммунльная,16
	0,017106
	
	
	0,017106

	13
	Ж.д. Ул. Коммунльная,18
	0,021345
	
	
	0,021345

	14
	Ж.д. Ул. Коммунальня,20
	0,023484
	
	
	0,023484

	15
	Ж.д. Ул. Коммунальная,20а
	0,01505
	
	
	0,01505

	16
	Ж.д. Ул. Коммунальная,20б
	0,009102
	
	
	0,009102

	17
	ЖСК ул Герцена, 8, Счастье №3
	0,194773
	
	
	0,194773

	18
	ЖСК ул Герцена, 15 Мир № 2
	0,19023
	
	
	0,19023

	19
	ЖСК ул. Ленина, 255 Дружба
	0,155397
	
	
	0,155397

	
	ИТОГО:
	2,122279
	0
	0
	2,122279

	Котельная №3

	1
	Ж.д. Ул. Горького, 158
	0,29539
	
	
	0,29539

	2
	Ж.д. Ул. Горького, 158а
	0,313087
	0,106
	
	0,419087

	3
	Ж.д. Ул. Горького, 160
	0,368344
	
	
	0,368344

	4
	Ж.д. Ул. Горького, 162
	0,342612
	
	
	0,342612

	5
	Ж.д. Ул. Макарова, 1
	0,255368
	
	
	0,255368

	6
	Ж.д. Ул. Макарова,3
	0,254427
	
	
	0,254427

	7
	Ж.д. Ул. Быкова,4
	0,23389
	
	
	0,23389

	8
	Ж.д. Ул. Быкова,8
	0,248815
	
	
	0,248815

	9
	Ж.д. Ул. Быкова, 10
	0,236938
	
	
	0,236938

	10
	Ж.д. Ул. Быкова, 12
	0,242106
	
	
	0,242106

	11
	Ж.д. Ул. Тюрина,7
	0,364747
	
	
	0,364747

	12
	Ж.д. Ул. Тюрина, 13
	0,35904
	
	
	0,35904

	13
	Ж.д. Ул Тюрина, 3
	0,24357
	
	
	0,24357

	14
	Ж.д. Ул Тюрина, 5
	0,243796
	
	
	0,243796

	15
	Ж.д. Ул. Тюрина, 11
	0,270762
	
	
	0,270762

	16
	Ж.д. Ул. Тюрина, 15
	0,255129
	
	
	0,255129

	17
	ООО "АС"
	0,012965
	
	
	0,012965

	18
	МДОУ ДС № 16
	0,070063
	
	
	0,070063

	19
	МОУ СОШ № 9
	0,274179
	
	
	0,274179

	
	ИТОГО:
	4,88522
	0,106
	0
	4,991229

	Котельная №4

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,140
	0,2232
	
	
	0,2232

	2
	Ж.д. Ул. Ленина,142
	0,1252
	
	
	0,1252

	3
	Ж.д. Ул. Ленина,144
	0,0968
	
	
	0,0968

	4
	Ж.д.ул. Ленина,130
	0,0534
	
	
	0,0534

	5
	Ж.д. Ул. Ленина,134
	0,0509
	
	
	0,0509

	6
	Ж.д. Ул. Горького,20
	0,0414
	
	
	0,0414

	7
	Ж.д. Ул. Горького,22
	0,0691
	
	
	0,0691

	8
	Ж.д. Ул. Красная.2а
	0,0626
	
	
	0,0626

	9
	Ж.д. Аптекарский пер.8
	0,0303
	
	
	0,0303

	10
	Ж.д. Ул.Горьког,10
	0,0096
	
	
	0,0096

	11
	пер. Аптекарский ОМВД 
	0,1293
	
	
	0,1293

	12
	пер Набережный,6 РКЦ
	0,0994
	
	
	0,0994

	13
	ул.Набережная,8Админист. района
	0,0758
	
	
	0,0758

	14
	ул. Набережная, 39МОУ ДОД ЦДТ
	0,0123
	
	
	0,0123

	15
	ул.Ленина ,136  Муз.школа
	0,0828
	
	
	0,0828

	16
	ул. Ленина,136 Гараж ( УСЗН).
	0,0087
	
	
	0,0087

	17
	ул.Ленина,71г ЧП Глотов 
	0,0347
	
	
	0,0347

	18
	ул. Ленина, 97, РДК
	0,1637
	
	
	0,1637

	19
	ул. Ленина,87б, прокуратура
	0,0506
	
	
	0,0506

	20
	ул.Ленина 95  ИП Васильев 
	0,0147
	
	
	0,0147

	21
	ул. Ленина, 87а, ред. Альянс
	0,0079
	
	
	0,0079

	22
	ул. Ленина, 87  Дом быта 
	0,3026
	
	
	0,3026

	23
	Ремизов А.В. Склады «Ледяной Дом»
	0,0392
	
	
	0,0392

	24
	ул. Ленина, 124, Банк "Российский кредит"
	0,1164
	
	
	0,1164

	25
	ул. Ленина, 116 Лицей №2
	0,3062
	
	
	0,3062

	26
	Коллегия адвокатов
	0,0192
	
	
	0,0192

	27
	ул.Красная,17 ЧП Калинин, маг. Стройматериалов
	0,0082
	
	
	0,0082

	28
	ул. Красная,17а, Глотов
	0,0093
	
	
	0,0093

	29
	ул.Красная,19 ООО "Руслан"
	0,0081
	
	
	0,0081

	30
	ул.Красная, 27 
	0,1034
	
	
	0,1034

	31
	ул Красная,37
	0,0504
	
	
	0,0504

	32
	ул.Красная, 39 
	0,0385
	
	
	0,0385

	33
	ул.Красная,41, Кузина Н.В.
	0,0137
	
	
	0,0137

	34
	ул.Куйбышева, 76ред.газеты «Сердбские новости»
	0,0113
	
	
	0,0113

	
	ИТОГО:
	2,4691
	0
	0
	2,4691

	Котельная №5

	1
	Ж.д. Ул. Красная,18
	0,0546
	
	
	0,0546

	2
	Ж.д. Ул. Гоголя,9
	0,0103
	
	
	0,0103

	3
	Ж.д. Ул. Гоголя,5
	0,0535
	
	
	0,0535

	4
	Ж.д. Ул. Красная,8
	0,0483
	
	
	0,0483

	5
	Ж.д. Ул. Красная,20
	0,0180
	
	
	0,0180

	6
	Ж.д. Ул. Красная,26
	0,0119
	
	
	0,0119

	7
	Ж.д. Ул. Куйбышева,64
	0,0128
	
	
	0,0128

	8
	ул.Красная,10, Администрация
	0,0198
	
	
	0,0198

	9
	ул.Красная,12,УФСБ Адмзд
	0,0196
	
	
	0,0196

	10
	ул. Красная 14, Гуревич
	0,0101
	
	
	0,0101

	11
	ул.Красная,16,ЦРБ,  Ск.пом.
	0,0411
	
	
	0,0411

	12
	Красная,22 Шалаева Г.В. 
	0,0172
	
	
	0,0172

	13
	ул.Гоголя,1, Торговый центр 
	0,0720
	
	
	0,0720

	14
	ул Гоголя, 11 ОВО 
	0,0906
	
	
	0,0906

	15
	ул.Гоголя,   Серд центр занят 
	0,0119
	
	
	0,0119

	16
	Ул. Гоголя, 5 гараж, Костин А.Н.
	0,0017
	
	
	0,0017

	17
	ул. Ленина,   Дом искусств 
	0,1265
	
	
	0,1265

	18
	ул.Ленина,108 
	0,0832
	
	
	0,0832

	19
	ул.Ленина,110а  Глухов
	0,0032
	
	
	0,0032

	20
	ул.Ленина,110б Центр GSM 
	0,1746
	
	
	0,1746

	21
	Ул. Куйбышва,77 Котов Н.А
	0,0584
	
	
	0,0584

	
	ИТОГО:
	0,9395
	0
	0
	0,9395

	Котельная №6

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,59
	0,286000
	
	
	0,286000

	2
	Ж.д.ул.Куйбышева,65
	0,015131
	
	
	0,015131

	3
	Ж.д.ул.Куйбышева,67
	0,014526
	
	
	0,014526

	4
	ул.Ленина, 90 Администрац. 
	0,262340
	
	
	0,262340

	5
	 ул. Ленина 61 ДЮСШ №3
	0,227822
	
	
	0,227822

	6
	ул Ленина 61 МОУ ДОД ДХШ
	0,078929
	
	
	0,078929

	7
	ул.Ленина Гостиница 
	0,174104
	
	
	0,174104

	8
	ул. Пушкина , 3 (все здание)
	0,128000
	
	
	0,128000

	9
	М. Архангельский собор
	0,202393
	
	
	0,202393

	10
	Серд ОСБ 4000 Чапаева
	0,033785
	
	
	0,033785

	11
	ул.Чапаева 114 МИФНС №4 
	0,078688
	
	
	0,078688

	12
	МБОУ ЦДТ
	0,075736
	
	
	0,075736

	13
	ул. Чапаева,113, Магазин "Гвоздь" 
	0,068639
	
	
	0,036639

	
	ИТОГО:
	1,783349
	0
	0
	1,783349

	Котельная №7

	1
	Ж.д. Ул.Горького,164
	0,404087
	
	
	0,404087

	2
	Ж.д. Ул.Горького,166
	0,266887
	
	
	0,266887

	3
	Ж.д. Ул. Горького,168
	0,317269
	0,087
	
	0,404269

	4
	Ж.д. Ул. Горького,170
	0,213955
	
	
	0,213955

	5
	Ж.д. Ул. Горького,172
	0,326906
	0,0106
	
	0,337506

	6
	Ж.д. Ул. Быкова,1
	0,562445
	
	
	0,562445

	7
	Ж.д. Ул. Быкова,3
	0,27474
	
	
	0,27474

	8
	Ж.д. Ул. Быкова, 5
	0,319398
	
	
	0,319398

	9
	Ж.д. Ул. Быкова,7
	0,280101
	
	
	0,280101

	10
	Ж.д. Ул. Быкова,7а
	0,214173
	0,076
	
	0,290173

	11
	Ж.д. Ул. Быкова,11
	0,213931
	0,078
	
	0,291931

	12
	Ж.д. Ул. Быкова,15
	0,221543
	0,069
	
	0,290543

	13
	ж.д. Ул. Макарова,5/17
	0,195152
	0,052
	
	0,247152

	14
	Ж.д. Ул. Энергетиков,1
	0,131765
	
	
	0,131765

	15
	Ж.д. Ул. Энергетиков,11а
	0,133737
	
	
	0,133737

	16
	Ж.д. ул Энергетиков,15а
	0,12385
	
	
	0,12385

	17
	Ж.д. Ул. Энергетиков,13в
	0,106777
	
	
	0,106777

	18
	Ж.д. Ул. Энергетиков,13б
	0,138723
	
	
	0,138723

	19
	Ж.д. ул Энергетиков, 3
	0,032843
	
	
	0,032843

	20
	Ж.д. ул Энергетиков, 11
	0,063922
	
	
	0,063922

	21
	Ж.д. ул Энергетиков, 2в
	0,29325
	
	
	0,29325

	22
	ЖСК Ж.д. Ул. Горького,178
	0,147505
	
	
	0,147505

	23
	ЖСК ул.Энергетиков,8а
	0,119618
	
	
	0,119618

	24
	ЖСК. ул Энергетиков, 9
	0,009339
	
	
	0,009339

	25
	ЖСК ул.Энергетиков,16
	0,005951
	
	
	0,005951

	26
	ДЮСШ " (ул. Макарова)
	0,191862
	
	
	0,191862

	27
	Дет. Сад №17 (ул Быкова)
	0,134176
	
	
	0,134176

	28
	Дет. Сад №19 (ул Быкова)
	0,107614
	
	
	0,107614

	29
	Ср школа№4 ул Макарова 7
	0,290881
	
	
	0,290881

	30
	Мед центр "Резерв"(Энергетиков,17)
	0,157509
	
	
	0,157509

	31
	СМТ
	0,792574
	
	
	0,792574

	32
	МРСК Волги ул. Энергетиков, 16
	0,567464
	
	
	0,567464

	33
	ОРТПЦ Гараж ФГУП "РТРС"
	0,004675
	
	
	0,004675

	34
	МКП Водоканал Насосная ст
	0,01768
	
	
	0,01768

	35
	ООО"Эврика" Кафе ул Горького,166
	0,027695
	
	
	0,027695

	
	ИТОГО:
	7,5513
	0,468
	0
	8,0193

	Модульная (блочная) котельная №16

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,236
	0,358022
	0,121
	
	0,479022

	2
	Ж.д. Ул. Ленина,236а
	0,208949
	0,057
	
	0,265949

	3
	Ж.д. Ул. Ленина,289
	0,42842
	0,109
	
	0,53742

	4
	Ж.д. Ул. Ленина,293
	0,219715
	0,077
	
	0,296715

	5
	ООО "СТК"
	0,003311
	0
	
	0,003311

	6
	ЖСК "Луч"
	0,299179
	0,062
	
	0,361179

	7
	МОУ СОШ № 6
	0,348909
	0,01
	
	0,358909

	8
	ГУ "Дом ветеранов труда"
	0,743906
	0,227
	
	0,970906

	
	ИТОГО:
	2,61041
	0,663
	0
	3,27341

	Котельная №11

	1
	Ж.д. Ул. Чайковского, 127
	0,493972
	0,146
	
	0,639972

	2
	Ж.д. Ул. Балашовская, 3
	0,126206
	
	
	0,126206

	3
	Ж.д. Ул. Балашовская, 5
	0,115199
	
	
	0,115199

	4
	Ж.д. Ул. Балашовская, 9
	0,586987
	0,179
	
	0,765987

	5
	Ж.д. Ул. Балашовская, 11
	0,580937
	0,146
	
	0,726937

	6
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 95
	0,115419
	
	
	0,115419

	7
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 97
	0,243791
	0,088
	
	0,331791

	8
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 124
	0,183408
	0,036
	
	0,219408

	9
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 112
	0,088826
	
	
	0,088826

	10
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 116
	0,142314
	
	
	0,142314

	11
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 120
	0,254932
	
	
	0,254932

	12
	Ж.д. Ул. Яблочкова, 2
	0,067254
	
	
	0,067254

	13
	Ж.д. Ул. Яблочкова, 6
	0,064436
	
	
	0,064436

	14
	ПРОБИ
	0,180647
	
	
	0,180647

	15
	МРБ (Чайковского,1)
	0,228923
	
	
	0,228923

	16
	УМВД
	0,068798
	
	
	0,068798

	17
	Общежитие ЗАО СМЗ
	0,08712
	
	
	0,08712

	18
	ООО СТК (магазин)
	0,002544
	
	
	0,002544

	19
	ЗАО «Недвижимость»
	0,044048
	
	
	0,044048

	20
	Ж.д. Ул.Н-Северная, 2
	0,23618
	0,035
	
	0,27118

	21
	Ж.д. Ул.Комсомольская,122
	0,18287
	0,023
	
	0,20587

	22
	Ж.д. Ул.Комсомольская,118
	0,15178
	0,026
	
	0,17778

	23
	Ж.д. Ул.Балашовская 1б
	0,17304
	
	
	0,17304

	24
	Ж.д. Ул.Балашовская 1в
	0,12464
	
	
	0,12464

	25
	МДОУ детский сад №15
	0,13918
	0,008
	
	0,14718

	
	ИТОГО:
	4,68345
	0,687
	0
	5,37045

	Котельная №12

	1
	Ср школа №10
	0,295886
	
	
	0,295886

	2
	Школа интернат
	0,420236
	
	
	0,420236

	3
	Юрмашева ул. Ленина, 216а
	0,026482
	
	
	0,026482

	4
	Омега магазин
	0,000452
	
	
	0,000452

	
	ИТОГО:
	0,74306
	0
	0
	0,74306

	Котельная №14

	1
	Ж.д. Ул.Советская, 16
	0,271758
	0,108
	
	0,379758

	2
	Ж.д. Ул.Советская, 18
	0,231135
	0,087
	
	0,318135

	3
	Ж.д. Ул.Советская, 33
	0,231135
	0,096
	
	0,327135

	4
	Ж.д. Ул.М.Горького, 245
	0,345236
	0,099
	
	0,444236

	5
	Ж.д. Ул.М.Горького, 247
	0,325567
	0,099
	
	0,424567

	6
	Ж.д. Ул.М.Горького, 249
	0,2068
	0,053
	
	0,2598

	7
	Ж.д. Ул.М.Горького, 251
	0,12031
	
	
	0,12031

	8
	Ж.д. Ул.М.Горького, 255
	0,231802
	
	
	0,231802

	9
	Ж.д. Ул.М.Горького, 259А
	0,230823
	
	
	0,230823

	10
	Ж.д. Ул. Сережникова, 2
	0,287146
	0,088
	
	0,375146

	11
	Ж.д. Ул. Сережникова, 6
	0,202187
	0,069
	
	0,271187

	12
	Ж.д. Ул.Ломоносова, 1А
	0,296867
	0,103
	
	0,399867

	13
	Ж.д. Ул.Мира, 32А
	0,338539
	0,115
	
	0,453539

	14
	Ж.д. ул. Сережникова, 8
	0,046694
	0,027
	
	0,073694

	15
	ИП Воронин А. Ю.
	0,01399
	
	
	0,01399

	16
	ИП Данилин С.В.
	0,004143
	
	
	0,004143

	17
	ЗАО ИКС 5 Недвижимость
	0,051644
	
	
	0,051644

	18
	Минюшкин Р.А. Горького, 251д
	0,051897
	
	
	0,051897

	19
	Военный комиссариат
	0,080514
	
	
	0,080514

	20
	Царьков А.В. Горького, 253 корп. 1
	0,07949
	
	
	0,07949

	21
	Юзбашян Горького, 253 корп. 2
	0,078512
	
	
	0,078512

	
	ИТОГО:
	3,72619
	0,944
	0
	4,67019


	Модульная (блочная) котельная №8

	1
	Ленина, 152
	0,28044
	
	
	0,28044

	2
	Ленина, 154
	0,32543
	0,045
	
	0,37043

	3
	Ленина, 156
	0,33210
	0,56
	
	0,8921

	4
	Федулова, 5
	0,29274
	0,042
	
	0,33474

	5
	Залетова, 1
	0,34289
	
	
	0,34289

	6
	Островского, 27
	0,09052
	
	
	0,09052

	7
	Костенко, 38
	0,03227
	
	
	0,03227

	8
	Ильинская, 16
	0,03749
	
	
	0,032073

	9
	Ильинская, 8
	0,006073
	
	
	0,006073

	10
	ГБУЗ "Серд. ЦРБ им. Настина" ул. Островского, 10
	0,16425
	
	
	0,16425

	11
	РО "Сердобска Епархия РПЦ", пер. Ленинский, 26
	0,05235
	
	
	0,05235

	12
	МДОУ детский сад комбинированного вида №5,  пер. Ленинский, 13
	0,09365
	
	
	0,09365

	13
	ФГКУ "1 отряд ФПС по Пензенской области", ул. Куйбышева, 118
	0,14132
	
	
	0,14132

	14
	ФГУП "Почта России", ул. Островского, 21 (гараж, адм. зд)
	0,09300
	
	
	0,09300

	15
	ПФ ПАО "Ростелеком", ул. Островского,21(гараж, адм. зд)
	0,30274
	
	
	0,30274

	16
	ООО "Авто Лига", Нагорная пл. 5
	0,03504
	
	
	0,03504

	17
	Захаров Вячеслав Сергеевич, Нагорная пл., 5 (магазин)
	0,00819
	
	
	0,00819

	18
	Шутихин Александр Анатольевич, Нагорная пл., 5 (магазин)
	0,00969
	
	
	0,00969

	19
	Глотова Алевтина Николаевна,  Нагорная пл., 5 (магазин)
	0,02163
	
	
	0,02163

	20
	Макарова Лариса Михайловна, Нагорная пл., 5 (офисное помещение)
	0,01636
	
	
	0,01636

	21
	Следкова Лариса Матвеевна, Нагорная пл., 5
	0,01629
	
	
	0,01629

	22
	ГКУ "ПРОБИ", Нагорная пл., 5 (административное здание)
	0,17309
	
	
	0,17309

	23
	Шилдин Андрей Владимирович, Нагорная пл., 5 (гараж)
	0,00528
	
	
	0,00528

	24
	ООО "Омега", ул. Островского (торговый павильон)
	0,00033
	
	
	0,00033

	25
	Бирюков Геннадий Владимирович, Нагорная пл. 5 (гараж)
	0,00273
	
	
	0,00273

	
	ИТОГО:
	2,875893
	0,647
	0
	3,522893

	ООО «Мечта»

	1
	ж/д ул. Лесная, 48
	0,124200
	0,04500
	
	0,16692

	
	ИТОГО:
	0,1242
	0,045
	 
	0,1692

	Герасимов Виталий Сергеевич

	Модульная (блочная) котельная №13

	1
	ж/д ул. Фрунзе, 97
	0,60774
	0,09
	
	0,69774


	
	ИТОГО:
	0,60774
	0,09
	
	0,69774

	
	Всего по городу:
	48,92167
	4,56419
	0
	53,4308


Нормативы потребления населением Пензенской области коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды определенны исходя из конструктивных и технических параметров многоквартирных или жилых домов (материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон (исходя из этажности), износ внутридомовых инженерных систем).
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению включают нормативные технологические потери коммунального ресурса и не включают расходы коммунального ресурса, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды многоквартирных и жилых домов применяются в отопительный период при отсутствии приборов учета потребления тепловой энергии.

Таблица 9 - Нормативы потребления тепловой энергии на отопление на территории Сердобского района.
	Категория многоквартирного

(жилого) дома
	Норматив потребления

(Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Этажность
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	2
	0,0268
	0,0270
	0,0270

	3-4
	0,0266
	0,0269
	-

	5-9
	0,0238
	0,0239
	-

	
	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	3
	0,0160
	-
	-

	4-5
	0,0154
	-
	-


Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды в многоквартирных домах определены и применяются исходя из суммы площадей тамбуров, коридоров, лестничных клеток, колясочных помещений, электрощитовых и помещений обслуживающего персонала.
С учетом положений пунктов 18, 21 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (с последующими изменениями), нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды в многоквартирных домах применяются в случае если температура воздуха в местах общего пользования не ниже 18° C.

Организации, управляющие жилым фондом, рассчитывают нормативное количество теплоэнергии (в Гкал) на отопление 1 м2   общей площади жилого помещения в месяц (индивидуально для каждого жилого здания), после чего значение нормы заносится в технический паспорт жилого здания. 

Таблица 10 - Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению.
	Наименование организации
	Конструктивные особенности МКД

	
	неизолированные стояки и 
полотенцесушители
	неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей

	Для закрытых систем горячего водоснабжения



	ООО  «Теплобытсервис»
	0,065425
	0,062

	ООО «Мечта»
	0,067
	-

	ООО «Теплоком»
	-
	-

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района
	с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г. (Гкал)

0,066225,

0,063398

с 01.07.2023 г. (Гкал)

0,06700
	-

	Для открытых систем горячего водоснабжения



	ООО  «Теплобытсервис»
	-
	-

	ООО «Мечта»
	-
	-

	ООО «Теплоком»
	-
	-

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района
	-
	-


В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.
С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома оснащаются индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.
С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.
В городе Сердобске все социально-культурные и коммунально-бытовые объекты оснащены приборами учета тепловой энергии.
Жилищный фонд города Сердобска на 01.01.2009 составляет 824,1, тыс.кв.м. и насчитывает 5018 жилых дома.

 Из общей площади жилого фонда 81,1% оборудовано водопроводом, 73,6% - оборудовано канализацией, 90,1% - оборудовано отоплением. Из общего числа многоквартирных домов 15% построены в период с 1946 по 1995 годы, износ которых находится в пределах от 31 до 80%.
1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности в зонах  действия  источников  тепловой  энергии  города Сердобска приведены в таблице 11.
Таблица 11 – Резерв тепловой мощности существующих котельных

	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Располагаемая мощность
источника,
Гкал/час
	Присоединенная мощность,

Гкал/час
	Перспективная мощность,

Гкал/ч
	Резерв
мощности,

Гкал/час
	Резерв
мощности,

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Теплобытсервис»

	1
	Котельная №1
	0,774
	0,42
	0,42
	0,35
	45,45

	2
	Котельная №2
	1,083
	0,65
	0,65
	0,43
	39,81

	3
	Котельная №3
	1,083
	0,58
	0,58
	0,5
	46,30

	4
	Котельная №4
	0,327
	0,269
	0,269
	0,057
	17,48

	5
	Котельная №5
	0,245
	0,16
	0,16
	0,085
	34,69

	6
	Котельная №6
	1,083
	0,84
	0,84
	0,24
	22,22

	7
	Котельная №7
	1,083
	0,58
	0,58
	0,5
	46,30

	8
	Котельная №8
	4,127
	2,19
	2,19
	1,94
	46,93

	9
	Котельная №10
	0,245
	0,18
	0,18
	0,065
	26,53

	ООО «Теплоком»

	10
	МК-1674
	1,4
	1,05
	1,05
	0,35
	25

	ООО «Мечта»

	11
	Котельная
	6
	6
	6
	0
	0

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	12
	Котельная №1
	12,0
	8,2
	8,2
	3,8
	31,7

	13
	Котельная №2
	4,5
	2,0
	2,0
	2,5
	55,6

	14
	Котельная №3
	7,5
	4,6
	4,6
	2,9
	38,7

	15
	Котельная №4
	5,5
	2,5
	2,5
	3,0
	54,5

	16
	Котельная №5
	3,0
	0,9
	0,9
	2,1
	70

	17
	Котельная №6
	5,0
	1,8
	1,8
	3,2
	64

	18
	Котельная №7
	10,0
	7,5
	7,5
	2,5
	25

	19
	Модульная (блочная) котельная
 №16
	3,4
	2,64
	2,64
	0,76
	22,4

	20
	Котельная №11
	9,0
	4,69
	4,69
	4,31
	47,9

	21
	Котельная №12
	6,5
	0,74
	0,74
	5,76
	88,6

	22
	Котельная №14
	13,0
	3,7
	3,7
	9,3
	71,5

	23
	Модульная (блоч-ная) котельная 

№8
	3,48
	2,85
	2,85
	0,63
	18,1

	Герасимов Виталий Сергеевич

	24
	Модульная (блоч-ная) котельная №13
	1,08
	0,69
	0,69
	0,39
	36,1

	
	ИТОГО:
	101,41
	55,729
	55,729
	45,667
	42,38


Как видно из таблицы 11 большинство котельных имеют резервные мощности, что позволяет присоединять новых потребителей без строительства новых котельных

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой  мощности  источников хватает  для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей. 
Во  избежание  возникновения  дефицитов  и  ухудшения  качества  теплоснабжения г.Сердобска рекомендуется: 

1.  Разработать  и  соблюдать  программу  мероприятий  по  экономии  топлива,  программу  мероприятий  по  достижению  нормативных  значений,  программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды.  

2.  Ежедневно  проводить  анализ  технического  состояния  работы  оборудования  и технико-экономических показателей работы котельных.  

3.  Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся  до  и  после  ремонтов  оборудования,  а  также  при  отклонении показателей работы от нормативных значений. 

4.  Разработать  план  мероприятий  по  устранению  нарушений  ПТЭ,  и  циркуляров  по эксплуатации энергооборудования (их качество и выполнение). 

5.  Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования. 

6.  Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений.
1.7 Балансы теплоносителя
Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку по каждому источнику тепла, снабжающего тепловой энергией жилой сектор  г. Сердобска приведены в нижеследующей таблице.
Таблица 12 – Баланс теплоносителя по источникам теплоты
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная № 1, ул. Чайковского, 97

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	19,784

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	10,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	3,01

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	25275,65

	Котельная № 2, ул. Гагарина, 17

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	21,44

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	10,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,683

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	22535,9

	
	Котельная № 3, ул. Яблочкова, 44
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	26,66

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	13,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,79

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	23412,14

	
	Котельная № 4, ул. Гагарина, 30
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	13,57

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	6,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,27

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	2279,76

	
	Котельная № 5, ул. Гагарина, 13
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	7,53

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	4,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,565

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	4746,89

	
	Котельная № 6, ул. Саратовская, 92
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	41,683

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	20,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	1,408

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	11823,9

	
	Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	39,14

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	20,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	5,528

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	46431,65

	
	Котельная № 8, ул. Комсомольская, 89
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	107,7

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	50,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	6,962

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	58480,07

	
	Котельная № 10, ул. Яблочкова, 2а 
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	8,843

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	4,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,445

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	3735,7

	
	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района
	

	
	Котельная № 1, пр. Строительный, 3
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	234,5

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	110,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	67,99

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	571177,5

	
	Котельная № 2, ул. Ленина, 255а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	29,6

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	15,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,592

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	4972,3

	
	Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	92,82

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	45,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,034

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	17082,14

	
	Котельная № 4, ул. Ленина, 85а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	134,6

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	65,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,692

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	22613,02

	
	Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	37,35

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	18,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,747

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	6274,624

	
	Котельная № 6, ул. Пушкина, 9
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	93,22

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	45,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	1,864

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	15661,32

	
	Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	400,082

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	200,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	17,335

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	145609,8

	
	Модульная (блочная) котельная № 16, ул. Ленина, 291Е
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	63,74

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	30,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	16,44

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	138058,9

	
	Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	113,994

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	55,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	6,392

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	53662,23

	
	Котельная № 12, ул. Слепцова, 29
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	123,2

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	60,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	12,885

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	108230,5

	
	Котельная № 14, ул. М.Горького, 251ф
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	79,41

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	40,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	3,465

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	29103,59

	
	Модульная (блочная) котельная № 8, ул. Островского, 8А
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	183,41

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	90,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	24,803

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	208348,9

	
	Герасимов Виталий Сергеевич
	

	
	Модульная (блочная) котельная № 13, ул. Фрунзе, 97
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	34,55

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	17,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	3,631

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	30500,4


Данные по величине подпитки и составу водоподготовительных установок для ведомственных котельных не предоставлены. 

Для  приведения  воды  к  требуемому  качеству  в  системах  теплоснабжения используются следующие методы:  

- фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных частиц; 

- термическая деаэрация воды в деаэраторах атмосферного или вакуумного типов с целью снижения кислорода и углекислого газа в воде до нормативного уровня; 

- умягчения воды катионированием;  

- умягчение воды (связывание содержащихся в воде катионов жесткости – кальция и магния – в малорастворимые соединения, выделяемые затем осаждением); 

-  стабилизационная обработка воды (повышение pH путем дозирования щелочи);  

- ингибирование воды путем введения в нее различных композиционных растворов; 

- обеззараживание воды (хлорирование, озонирование и др.).  

Наряду  с  традиционным  ионообменным  методом  широкое  применение  находят комплексонный водно-химический режим и коррекционный способ водоподготовки. 

В  качестве  основного  химического  метода  для  подготовки  подпиточной  воды используются  такие,  как  Na-катионирование,  подкисление,  Н-катионирование  с  голодной регенерацией  и  буферными  фильтрами,  Н-Na-катионирование,  известкование, содоизвесткование  и  т.п.  Наиболее  целесообразно  применение  комбинированных  схем водоподготовительных установок, представляющих ряд различных способов обработки воды, объединенных в общую технологическую схему. В зависимости от общей жесткости, общей щелочности  воды,  содержания  в  воде  хлоридов,  сульфатов  необходимо  применять комбинированные схемы водоподготовительных установок согласно методическим указаниям по водоподготовке и водно-химическому режиму котельных и тепловых сетей.   

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии
 и система обеспечения топливом

Основным топливом котельных города Сердобска является природный газ с теплотворной способностью  [image: image24.png])? = 8050 kxan/m3



.Резервное топливо отсутствует.
Таблица 13 – Объемы потребления топлива котельными

	Наименование котельной, 

адрес
	Год
	Существующий баланс основного 
топлива 


	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии,

кг.у.т./Гкал
	Резервный вид
топлива

	
	
	Среднечасовой  расход,

м3 /час

	Годовой расход 

топлива,

тыс.м3/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная № 1,    ул. Чайковского, 97
	2017
	17,3
	145,614
	0,162
	-

	
	2018
	
	148,572
	0,162
	

	
	2019
	
	129,631
	0,162
	


	
	2020
	
	130,987
	0,162
	

	
	2021
	
	141,92
	0,162
	

	
	2022
	
	127,63
	0,162
	

	Котельная № 2,

ул. Гагарина, 17


	2017
	25
	204,236
	0,155
	-

	
	2018
	
	228,298
	0,155
	

	
	2019
	
	215,610
	0,155
	

	
	2020
	
	209,706
	0,155
	

	
	2021
	
	217,346
	0,155
	

	
	2022
	
	204,61
	0,155
	

	Котельная № 3,

ул. Яблочкова, 44
	2017
	24                                                
	211,779
	0,159
	-

	
	2018
	
	214,138
	0,159
	

	
	2019
	
	202,577
	0,159
	

	
	2020
	
	194,160
	0,159
	

	
	2021
	
	210,546
	0,159
	

	
	2022
	
	209,08
	0,159
	

	Котельная № 4,

ул. Гагарина, 30


	2017
	17,5                       
	103,720
	0,162
	-

	
	2018
	
	92,232
	0,162
	

	
	2019
	
	78,685
	0,162
	

	
	2020
	
	83,202
	0,162
	

	
	2021
	
	91,514
	0,162
	

	
	2022
	
	78,19
	0,162
	

	Котельная № 5,

ул. Гагарина, 13


	2017
	10
	57,709
	0,162
	-

	
	2018
	
	60,091
	0,162
	

	
	2019
	
	53,416
	0,162
	

	
	2020
	
	51,440
	0,162
	

	
	2021
	
	60,204
	0,162
	

	
	2022
	
	51,77
	0,162
	

	Котельная № 6,

ул. Саратовская, 92
	2017
	25
	177,703
	0,157
	-

	
	2018
	
	191,586
	0,155
	

	
	2019
	
	113,169
	0,157
	

	
	2020
	
	172,289
	0,159
	

	
	2021
	
	200,461
	0,159
	

	
	2022
	
	159,94
	0,159
	

	Котельная № 7,

ул. Комсомольская, 98а
	2017
	27,1
	199,642
	0,159
	-

	
	2018
	
	229,529
	0,159
	

	
	2019
	
	231,680
	0,159
	

	
	2020
	
	209,980
	0,159
	

	
	2021
	
	220,935
	0,159
	

	
	2022
	
	184,85
	0,159
	

	Котельная № 8,

ул. Комсомольская, 89
	2017
	75
	644,024
	0,159
	-

	
	2018
	
	719,662
	0,159
	

	
	2019
	
	660,879
	0,159
	

	
	2020
	
	606,440
	0,159
	

	
	2021
	
	628,542
	0,159
	

	
	2022
	
	586,05
	0,159
	

	Котельная № 10,

ул. Яблочкова, 2а 


	2017
	9
	76,685
	0,162
	-

	
	2018
	
	78,860
	0,162
	

	
	2019
	
	70,027
	0,162
	

	
	2020
	
	67,147
	0,162
	

	
	2021
	
	70,904
	0,162
	

	
	2022
	
	67,42
	0,162
	

	ООО «Теплоком»

	МК-1674
	2017
	
	-
	-
	-

	
	2018
	
	-
	-
	

	
	2019
	
	635,348
	0,176
	

	
	2020
	
	659,047
	0,161
	

	
	2021
	
	668,519
	0,161
	

	ООО «Мечта»

	Котельная            ул. Лесная, 39
	2017
	17,3
	145,614
	0,162
	-

	
	2018
	
	148,572
	0,162
	

	
	2019
	
	129,631
	0,162
	

	
	2020
	
	130,987
	0,162
	

	
	2021
	
	557,172
	0,162
	

	
	2022
	
	582,520
	0,162
	

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	Котельная № 1,

пр. Строительный, 3
	2017
	1108,27
	2402,37
	196,0
	-

	
	2018
	
	1699,53
	149,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	1363,074
	179,0
	

	
	2021
	
	2850,457
	179,0
	

	
	2022
	
	2865,806
	185,0
	

	Котельная № 2,

ул. Ленина, 255а


	2017
	262,82
	525,32
	203,0
	-

	
	2018
	
	329,25
	186,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	329,22
	179,0
	

	
	2021
	
	739,175
	179,0
	

	
	2022
	
	704,481
	170,0
	

	Котельная № 3,

ул. Тюрина, 7а


	2017
	618,11
	1472,5
	165,0
	-

	
	2018
	
	960,25
	159,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	807,16
	179,0
	

	
	2021
	
	1582,027
	179,0
	

	
	2022
	
	1508,63
	170,0
	

	Котельная № 4,   ул. Ленина, 85а
	2017
	305,77
	616,55
	161,59
	-

	
	2018
	
	603,32
	161,59
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	331,38
	179,0
	

	
	2021
	
	786,062
	179,0
	

	
	2022
	
	806,22
	170,0
	

	Котельная № 5, 

ул. Гоголя, 9а


	2017
	116,38
	205,57
	162,19
	-

	
	2018
	
	205,58
	162,19
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	112,21
	179,0
	

	
	2021
	
	239,004
	179,0
	

	
	2022
	
	244,535
	170,0
	

	Котельная № 6,

ул. Пушкина, 9


	2017
	220,85
	543,6
	162,3
	-

	
	2018
	
	534,2
	162,3
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	240,59
	179,0
	

	
	2021
	
	479,813
	179,0
	

	
	2022
	
	424,727
	170,0
	

	Котельная № 7,

ул. Энергетиков, 1а


	2017
	963,79
	2710,69
	161,59
	-

	
	2018
	
	2689,5
	161,59
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	1150,25
	179,0
	

	
	2021
	
	2431,529
	179,0
	

	
	2022
	
	2329,764
	185,0
	

	Модульная (блочная) котельная     № 16,

ул. Ленина, 291Е
	2017
	405,38
	857,35
	197,0
	-

	
	2018
	
	461,38
	196,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	434,008
	179,0
	

	
	2021
	
	872,489
	179,0
	

	
	2022
	
	797,388
	174,0
	

	Котельная № 11,

ул. Комсомольская, 93а
	2017
	528,89
	265,48
	184,0
	-

	
	2018
	
	528,2
	166,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	431,62
	179,0
	

	
	2021
	
	1162,892
	179,0
	

	
	2022
	
	1114,783
	185,0
	

	Котельная № 12,

ул. Слепцова, 29


	2017
	92,02
	916,14
	161,54
	-

	
	2018
	
	916,14
	161,54
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	134,66
	179,0
	

	
	2021
	
	275,935
	179,0
	

	
	2022
	
	264,55
	185,0
	

	Котельная № 14,

ул. М.Горького, 251Ф
	2017
	578,35
	1318,06
	156,0
	-

	
	2018
	
	826,91
	182,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	757,98
	179,0
	

	
	2021
	
	1442,913
	179,0
	

	
	2022
	
	1294,371
	185,0
	

	Модульная (блочная) котельная     № 8, ул. Островского, 8А
	2017
	436,22
	1142,47
	158,84
	-

	
	2018
	
	1126,27
	158,84
	

	
	2019
	
	1574,
	166,0
	

	
	2020
	
	1565,63
	165,0
	

	
	2021
	
	984,215
	165,0
	

	
	2022
	
	835,155
	180,0
	

	Герасимов Виталий Сергеевич

	Модульная (блочная) котельная     № 13, ул. Фрунзе, 97


	2017
	86,41
	227,81
	156,2
	-

	
	2018
	
	229,35
	156,2
	

	
	2019
	
	189,75
	166,0
	

	
	2020
	
	178,7
	165,0
	

	
	2021
	
	177,127
	165,0
	

	
	2022
	
	165,077
	174,0
	


Основной эксплуатационной организацией, занимающейся обслуживанием газовых сетей и газового оборудования является филиал АО «Газпром газораспределение Пенза»                    в г. Сердобске. Общая протяженность газовых сетей составляет 256,34 км. Жилой фонд газифицирован на 100%.
1.9 Надежность теплоснабжения
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция  СНиП  41-02-2003) составляет Ртс=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Задачей теплоснабжения является обеспечение требуемых уровней параметров у потребителей, при которых достигаются комфортные условия жизни людей.  Социальные последствия, возникающие при нарушении нормальных условий работы и жизни людей, не поддаются экономической оценке, однако их влияние весьма велико и поэтому в методике оценки надежности исходят из принципа недопустимости отказов. 

В публикациях определению причин возникновения повреждений на тепловых сетях уделяется пристальное внимание и сводится к одной из перечисленных ниже:  

-  наличие «капели» с плит перекрытий каналов; 

- наличие воды в канале или занос канала грунтом, когда вода или грунт достигают теплоизоляционной конструкции или поверхности трубопровода; 

- коррозионные повреждения опорных металлоконструкций; 

- коррозионно-опасное влияние постоянных блуждающих и переменных токов; 

- ветхость оборудования. 

Коррозионные процессы металла трубопроводов являются основной причиной повреждений теплопроводов в процессе эксплуатации и являются результатом физико-химических воздействий окружающей среды на трубопроводы.  Существенными факторами, определяющими коррозионную активность среды, является структура, гранулометрический состав, влажность, воздухопроницаемость, окислительно-восстановительный потенциал, общая кислотность и общая щелочность почв и грунтов.  Помимо  почвенной  коррозии, подземные  теплопроводы  подвержены  электрокоррозии, вызываемой  блуждающими  токами,  и внутренней коррозии. 

В последнее время в связи с постепенной стабилизацией экономической ситуации в стране, идет наращивание объемов перекладки ветхих сетей на предизолированные трубы в пенополиуретановой изоляции, которые способствуют снижению тепловых потерь и являются более  энергоэффективными  по  сравнению  с  трубами  в  традиционной  изоляции.  Важной задачей является сведение к минимуму причин, способных спровоцировать повреждения.  

К таким причинам, прежде всего, относятся:

-  качество  проектирования  теплопроводов  и  средств  их  защиты  от  наружной коррозии;  

-  наличие сопутствующих инженерных сетей, их состояния и режимов работы;  

- качество строительно-монтажных работ;  

- наличие  и  эффективность  средств  защиты  теплопроводов  от  постоянных блуждающих  и  переменных  токов;  эффективность  комплекса  эксплуатационных мероприятий,  направленных  на  поддержание  безопасных  и  надежных  условий эксплуатации.  

Существуют два пути для создания надежных систем. Первый путь — это повышение качества  элементов,  из  которых  состоит  система;  второй — резервирование  элементов. 

Повышают  надежность,  реализуя  прежде  всего  первый  путь.  Но,  когда  исчерпываются технические возможности повышения качества элементов или когда дальнейшее повышение качества  оказывается  экономически  невыгодным,  идут  по  второму  пути.  Второй  путь необходим, когда надежность системы должна быть выше надежности элементов, из которых она  состоит.  Повышения  надежности  достигают  резервированием.  Для  систем теплоснабжения применяют дублирование, а для тепловых сетей дублирование, кольцевание и секционирование.

  Известны  следующие  средства  повышения  надежности  существующих  систем теплоснабжения:  

1.  повышение качества элементов, из которых состоит система;  

2.  секционирование  тепловых  сетей  для  сокращения  времени  восстановления  отказавшего участка сети;  

3.  резервирование  —  повышение  надежности  системы  введением  избыточности (дополнительных средств и возможностей сверх минимально необходимых для выполнения заданных функций теплоснабжения потребителей);  

4.  техническое  обслуживание  —  выполнение  комплекса  работ  для  поддержания работоспособности  системы  (систематическая  диагностика  состояния,  поддержание благоприятных по условиям надежности режимов работы и т. д.);  

5.  ремонт — комплекс  работ  для  восстановления  работоспособности  системы  (текущий, капитальный или аварийный);

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца  при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

На  основании  принятых  законов  «О теплоснабжении»  и  «Об  энергосбережении» приоритетной  задачей  является  обеспечение  надежного  и  безопасного  теплоснабжения, однако методические рекомендации, разработанные к применению в обозначенной области, не позволяют  проводить  анализ  существующих  тепловых  сетей  на  предмет  фактической  и перспективной оценки значения функциональной надежности. 

Динамика роста  повреждаемости  элементов  теплосети  в  зависимости  от  проработанного времени показывает, что за последние пять лет явных изменений не произошло. 

Наличие резервирующих перемычек между котельными значительно повышает надежность магистральных тепловых сетей и обеспечивает надежность отопления и горячего водоснабжения районов многоэтажной застройки
При реализации представленных в схеме мероприятий надежность работы системы теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным требованиям.
Плотность отказов и вероятность безотказной работы для тепловых сетей приведены в таблице 14.

Таблица 14 – плотность отказов и вероятность безотказной работы тепловых сетей.
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Плотность потоков отказов
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент, учитывающий старение участка теплосети.

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная № 1

	108х4
	261
	2011
	0,00000216
	0,99999784
	0,10958

	76х3,5
	59,4
	2011
	0,00000199
	0,99999801
	0,10958

	57х3,5
	211,4
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	Котельная № 2

	133х5
	145,6
	2011
	0,00000224
	0,99999776
	0,10958

	108х4
	253,8
	2011
	0,00000207
	0,99999793
	0,10958

	89х4
	199,7
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	Котельная № 3

	133х5
	407,6
	2011
	0,00000213
	0,99999787
	0,10958

	89х3,5
	200,8
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	57х3
	200,8
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	Котельная № 4

	89х3,5
	114,6
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	Котельная № 5

	89х3,5
	25,2
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	57х3
	71,6
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	48х2,5
	137,2
	2011
	0,00000192
	0,99999808
	0,10958

	Котельная № 6

	133х5
	454,2
	2011
	0,00000213
	0,99999787
	0,10958

	114х5
	180,4
	2011
	0,00000211
	0,99999789
	0,10958

	57х3,5
	34,8
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	32х2,5
	470,2
	2011
	0,00000164
	0,99999836
	0,10958

	Котельная № 7

	114х5
	111,4
	2011
	0,00000211
	0,99999789
	0,10958

	108х4,5
	56
	2011
	0,00000207
	0,99999793
	0,10958

	89х4
	95,7
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	76х3,5
	52
	2011
	0,00000199
	0,99999801
	0,10958

	57х3
	66,7
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	Котельная № 8

	133х5
	161,6
	2011
	0,00000213
	0,99999787
	0,10958

	108х4,5
	372,6
	2011
	0,00000207
	0,99999793
	0,10958

	89х4
	476,6
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	76х3,5
	128,4
	2011
	0,00000199
	0,99999801
	0,10958

	57х3,5
	765,6
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	32х3,5
	502,6
	2011
	0,00000164
	0,99999836
	0,10958

	Котельная № 10

	57х3,5
	312,6
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	32х3,5
	156,3
	2011
	0,00000164
	0,99999836
	0,10958

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.

	Котельная № 1

	250х4,5
	53
	1974
	0,00026471
	0,99973529
	13,045

	159х4,5
	377,7
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	13,045

	100х4
	3309
	1974
	0,00024634
	0,99975366
	13,045

	89х3,0
	66,3
	1974
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	76х3
	353
	1974
	0,00023654
	0,99976346
	13,045

	57х3,0
	727,5
	1974
	0,00022897
	0,99977103
	13,045

	Котельная № 2

	159х4,0
	472,9
	1979
	0,00018236
	0,99981764
	8,9107

	108х3,5
	111
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	8,9107

	89х3,5
	180,5
	1979
	0,00016163
	0,99983837
	8,9107

	48х2,5
	134,7
	1979
	0,00016123
	0,99983877
	8,9107

	Котельная № 3

	219х8
	8
	1970
	0,00028536
	0,99971464
	13,0453

	150х4,5
	253,5
	1971
	0,00026697
	0,99973303
	13,0453

	125х4,5
	211
	1970
	0,00024634
	0,99975366
	13,0453

	89х3,5
	1047,2
	1970
	0,00023662
	0,99976338
	13,0453

	50х3,5
	127,1
	1970
	0,00023442
	0,99976558
	13,0453

	Котельная № 4

	159х4,5
	842,6
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	13,045

	108х3,5
	602
	1974
	0,00024634
	0,99975366
	13,045

	89х3,5
	299
	1974
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	76х3
	336,6
	1974
	0,00023654
	0,99976346
	13,045

	57х3
	235,3
	1974
	0,00022897
	0,99977103
	13,045

	48х2,5
	27,3
	1974
	0,00022847
	0,99977153
	13,045

	Котельная № 5

	159х4,5
	74
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	13,045

	108х3,5
	140,2
	1974
	0,00024634
	0,99975366
	13,045

	89х3,5
	113
	1974
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	76х3
	601,1
	1974
	0,00023654
	0,99976346
	13,045

	57х3
	154,6
	1974
	0,00022897
	0,99977103
	13,045

	32х2,5
	8,5
	1974
	0,00022847
	0,99977153
	13,045

	Котельная № 6

	

	100х3,5
	422,5
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	76х3
	448,7
	1979
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	57х3
	54,5
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	40х2,5
	111
	1979
	0,00022854
	0,99977146
	13,045

	Котельная № 7

	250х6
	337,3
	1979
	0,00026471
	0,99973529
	13,045

	200х5
	36
	1979
	0,00028536
	0,99971464
	13,045

	159х4,5
	944
	1979
	0,00018236
	0,99981764
	13,045

	110х3,5
	84
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	100х3,5
	1245,2
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	76х3
	910,8
	1979
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	59х3
	114,5
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	40х2,5
	54
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	Модульная (блочная) котельная № 16

	159х4,0
	592,2
	1979
	0,00018236
	0,99981764
	13,045

	108х3,5
	940,4
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	89х3,0
	388,1
	1979
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	57х3
	103
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	32х2,5
	54,5
	1979
	0,00022847
	0,99977153
	13,045

	Котельная № 11

	250х10
	10
	1974
	0,00028536
	0,99971464
	11,559

	200х5
	351
	1974
	0,00026471
	0,99973529
	11,559

	159х4,5
	80
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	11,559

	150х4,5
	387
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	13,045

	108х3,5
	378
	1974
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	100х3,5
	907,3
	1974
	0,00024634
	0,99975366
	13,045

	89х3,0
	42
	1974
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	76х3,5
	108
	1959
	0,00023654
	0,99976346
	13,045

	25х2,5
	7
	1959
	0,00022847
	0,99977153
	13,045

	Котельная № 12

	159х4,5
	418
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	11,559

	100х3,5
	703,5
	1974
	0,00024634
	0,99975366
	13,045

	57х3
	231,5
	1974
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	42х3
	34,5
	1974
	0,00022697
	0,99977213
	13,045

	32х2,5
	34
	1974
	0,00022847
	0,99977153
	13,045

	Котельная № 14

	300х7
	39
	1979
	0,00026471
	0,99973529
	13,045

	216х5
	65
	1979
	0,00028536
	0,99971464
	13,045

	200х5
	425,5
	1979
	0,00026471
	0,99973529
	13,045

	159х4,5
	189
	1979
	0,00018236
	0,99981764
	13,045

	150х4,5
	1093,3
	1979
	0,00022219
	0,99977781
	13,045

	125х4
	307,6
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	119х3,5
	202
	1979
	0,0001682
	0,9998318
	13,045

	116х3,5
	104
	1979
	0,0001682
	0,9998318
	13,045

	100х3,5
	471,7
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	89х3,5
	32
	1979
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	76х3
	107,6
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045


	Модульная (блочная) котельная № 8

	219х5
	360,5
	2020
	0,00000024
	0,99999976
	1

	159х4,5
	350,5
	2020
	0,00000003
	0,99999997
	1

	150х4,5
	66
	2020
	0,00022219
	0,99977781
	1

	89х3,5
	215
	2020
	0,0000007
	0,9999993
	1

	76х3,5
	817
	2020
	0,000005
	0,999995
	1

	57х3
	158
	2020
	0,00000004
	0,99999996
	1

	Котельная ООО «Мечта»

	76х3,5
	170
	1984
	0,00012104
	0,99987896
	6,673

	50х3,5
	170
	1984
	0,00012
	0,99988
	6,673

	Котельная ООО «Теплоком»

	89х3,5
	450
	1976
	0,00018468
	0,99981532
	10,18

	Герасимов Виталий Сергеевич

	Модульная (блочная) котельная № 13

	159х4,5
	171
	1995
	0,00004403
	0,99995597
	2,1516

	108х3,5
	6
	1995
	0,0000614
	0,9999386
	3

	57х3,0
	177
	1995
	0,00005266
	0,99994734
	3


1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций
Основные  технико-экономические  показатели  предприятия  -  это  система измерителей,  абсолютных  и  относительных  показателей,  которая  характеризует хозяйственно-экономическую  деятельность  предприятия.  Комплексный  характер  системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике. 

Основные  технико-экономические  показатели  являются  основой  при  разработке производственно-финансового плана предприятия.

Динамика основных технико-экономических показателей работы котельных ООО «Теплобытсервис», МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района, ООО «Мечта» и ООО «Теплоком» представлены в таблицах 15-17.

Таблица 15 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации ООО «Теплобытсервис».
	№ п/п
	Наименование показателей


	2020г.

тыс. руб.
	2021г.

тыс. руб.
	2022г.

тыс. руб.

	1
	Сырье, основные материалы
	493,1
	500,0
	716,8

	2
	Вспомогательные материалы
	-
	-
	-

	3
	Работы и услуги производственного характера
	1133,0
	1700,0
	1133,1

	4
	Топливо на технологические цели

природный газ
	11573,3
	12000,0
	12366,4

	5
	Электроэнергия 
	2191,1
	2254,3
	2509,9

	5.1
	Электроэнергия на технологические цели
	-
	-
	-

	5.2
	Электроэнергия на хозяйственные нужды
	-
	-
	-

	6
	Затраты на оплату труда
	3880,2
	4064,5
	4631,4

	7
	Отчисления на социальные нужды
	1013,0
	1178,7
	1114,8

	8
	Амортизация основных средств
	65,0
	-
	-

	9
	Прочие затраты всего, в том числе:
	3968,3
	3945,5
	2989,4

	9.1
	Целевые средства НИОКР
	-
	-
	-

	9.2
	Средства на страхование
	91,4
	92,0
	54,8

	9.3
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	39,2
	-
	-

	9.4
	Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
	-
	-
	-

	9.5
	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	-
	-
	-

	9.6
	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы)
	229,0
	234,5
	245,0

	9.6.1
	Налоги на землю
	-
	-
	-

	9.6.2
	Налоги на имущество
	-
	-
	-

	9.7
	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
	3608,7
	3619,0
	889,4

	9.7.1
	Арендная плата
	3513,7
	3520,0
	1800,2

	10
	Итого расходов
	24317,0
	25643,0
	25461,8


Таблица 16 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района.

	№ п/п
	Наименование показателей


	2020г.

тыс. руб.
	2021г.

тыс. руб.
	2022г.

тыс. руб.

	1
	Сырье, основные материалы
	1299,9
	1428,9
	2749,0

	2
	Вспомогательные материалы
	812,4
	893,6
	0

	3
	Работы и услуги производственного характера
	3976,5
	4374,2
	869,6

	4
	Топливо на технологические цели

природный газ
	87359,6
	96095,0
	81661,3

	5
	Электроэнергия 
	24142,1
	26611,2
	25250,7

	5.1
	Электроэнергия на технологические цели
	24092,4
	26556,2
	-

	5.2
	Электроэнергия на хозяйственные нужды
	49,7
	55,0
	-

	6
	Затраты на оплату труда
	19195,4
	21114,9
	24439,0

	7
	Отчисления на социальные нужды
	5778,9
	6356,9
	7305,1

	8
	Амортизация основных средств
	2641,8
	5282,0
	5252,0

	9
	Прочие затраты всего, в том числе:
	2763,4
	2909,0
	4811,9

	9.1
	Целевые средства НИОКР
	-
	-
	-

	9.2
	Средства на страхование
	135,7
	140,0
	91,0

	9.3
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	12,2
	15,0
	7,4

	9.4
	Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
	-
	-
	-

	9.5
	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	-
	-
	-

	9.6
	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы)
	26,6
	28,0
	60,8

	9.6.1
	Налоги на землю
	4,7
	5,0
	5,3

	9.6.2
	Налоги на имущество
	328,7
	330,0
	432,8

	9.7
	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
	849,2
	935,0
	3111,7

	9.7.1
	Арендная плата
	557,4
	250,0
	1102,9

	10
	Итого расходов
	174026,6
	193379,9
	152339,0


Таблица 24 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации ООО «Теплоком».
	№ п/п
	Наименование показателей


	2020г.

тыс. руб.
	2021г.

тыс. руб.
	2022г.

тыс. руб.

	1
	Сырье, основные материалы
	-
	-
	-

	2
	Вспомогательные материалы
	-
	-
	-

	3
	Работы и услуги производственного характера
	-
	-
	-

	4
	Топливо на технологические цели

природный газ
	3753,521
	3753,521
	3786,521

	5
	Электроэнергия 
	306,121
	306,121
	316,121

	5.1
	Электроэнергия на технологические цели
	-
	-
	-

	5.2
	Электроэнергия на хозяйственные нужды
	-
	-
	-

	6
	Затраты на оплату труда
	-
	-
	-

	7
	Отчисления на социальные нужды
	-
	-
	-

	8
	Амортизация основных средств
	-
	-
	-

	9
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-
	-
	-

	9.1
	Целевые средства НИОКР
	-
	-
	-

	9.2
	Средства на страхование
	-
	-
	-

	9.3
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	-
	-
	-

	9.4
	Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
	-
	-
	-

	9.5
	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	-


	-
	-

	9.6
	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы)
	-
	-
	-

	9.6.1
	Налоги на землю
	-
	-
	-

	9.6.2
	Налоги на имущество
	-
	-
	-

	9.7
	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
	-
	-
	-

	9.7.1
	Арендная плата
	-
	-
	-

	10
	Итого расходов
	4059,642
	4059,642
	4102,642


Таблица 17 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации ООО «Мечта».
	№ п/п
	Наименование показателей


	2020г.

тыс. руб.
	2021г.

тыс. руб.
	2022г.

тыс. руб.

	1
	Сырье, основные материалы
	230,0
	241,5
	284,97

	2
	Вспомогательные материалы
	15,0
	16,8
	17,6

	3
	Работы и услуги производственного характера
	140,0
	147,0
	176,40

	4
	Топливо на технологические цели

природный газ
	3161,50
	3228,9
	3563,98

	5
	Электроэнергия 
	1009,94
	1100,8
	1352,23

	5.1
	Электроэнергия на технологические цели
	-
	-
	-

	5.2
	Электроэнергия на хозяйственные нужды
	-
	-
	-

	6
	Затраты на оплату труда
	1502,69
	1652,96
	1818,26

	7
	Отчисления на социальные нужды
	456,82
	502,5
	552,75

	8
	Амортизация основных средств
	39,0
	39,0
	38,50

	9
	Прочие затраты всего, в том числе:
	161,13
	167,0
	185,30

	9.1
	Целевые средства НИОКР
	-
	-
	-

	9.2
	Средства на страхование
	9,9
	10,5
	12,0

	9.3
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	7,23
	8,0
	8,2

	9.4
	Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
	-
	-
	-

	9.5
	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	-
	-
	-

	9.6
	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы)
	36,98
	38,50
	41,60

	9.6.1
	Налоги на землю
	28,98
	30,0
	32,0

	9.6.2
	Налоги на имущество
	8,0
	8,5
	9,6

	9.7
	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
	107,02
	110,0
	123,5

	9.7.1
	Арендная плата
	-
	-
	-

	10
	Итого расходов
	6914,19
	7096,46
	7989,99


1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию для г.Сердобска утверждены приказом Управления  по регулированию тарифов  и энергосбережению Пензенской  области от  17.12.2015 года      №  146. Тариф является единым для всех потребителей. 

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.

Таблица 18 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения тарифы для бюджетных и прочих организаций на 2023 год ООО «Теплобытсервис».
	Наименование


	2023 год

	
	С 1 января 2023 года по

30 июня 2023 года
	С 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается)
	41,35
	41,35

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС)
	2436,42
	2436,42

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	Тепловая энергия (с НДС)
	2436,42
	2436,42


Таблица 19 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2023 год МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района.

	Наименование


	2023 год

	
	С 1 января 2023 года по

30 июня 2023 года
	С 1 июля 2023 года по     31 декабря 2023 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода                  
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается)       
	41,35
	41,35

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС)      
	1938,27
	1938,27

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	Тепловая энергия (с НДС)      
	2325,92
	2325,92


Таблица 20 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2023 год ООО «Теплоком».
	Наименование


	2023 год

	
	С 1 января 2023 года по

30 июня 2023 года
	С 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	-
	-

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	-
	-

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	Тепловая энергия (с НДС)
	2436,42
	2436,42


Таблица 21 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2023 год ООО «Мечта».
	Наименование


	2023 год

	
	С 1 января 2023 года по

30 июня 2023 года
	С 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	41,35
	41,35

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	2055,85
	2055,85

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	Тепловая энергия (с НДС)
	2467,02
	2467,02


1.12 Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения

Необходимо отметить  следующие технологические особенности и  проблемы  в системах теплопотребления и тепловых сетях г. Сердобска:

1. Все 24 существующие котельные установки, снабжающие теплом жилые здания, социально-культурные объекты и коммунально-бытовые предприятия находятся в удовлетворительном состоянии. Они периодически подвергаются техническому освидетельствованию.  Устаревшего котельного оборудования нет. Все котельные имеют резерв по тепловой мощности, поэтому необходимости в дополнительной установке котельного оборудования нет. 
2. На большинстве котельных установленное насосное оборудование отечественного производства не снабжено устройствами частотного регулирования его работы в зависимости от расхода теплоносителя.

3. Новые модульные котельные работают в автоматизированном режиме без обслуживающего персонала и имеют качественную систему водоподготовки реагентного типа
4. Тепловые сети (в двухтрубном исполнении) составляют 68,4 км, из них 19,86 находятся в ветхом состоянии. Горячая вода транспортируется по наружным тепловым сетям общей протяженностью 68,4 км в двухтрубном исполнении. Из них нуждаются в замене в связи с окончанием срока службы 19,86 км сетей (29,0%), в аварийном режиме эксплуатируется 0,8 км (2%). Фактические тепловые потери через тепловую изоляцию (минеральная вата) превышают нормативные.

5. Потребители тепла присоединяются к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме, что снижает надежность  и качество их теплоснабжения. У потребителей отсутствуют автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Тепло в системах теплоснабжения распределяется неравномерно, как следствие, одни дома «мерзнут», другие страдают от жары и очень велики потери горячей воды из системы. Дефицит тепла в отдельных домах приводит к перерасходу в потреблении электрической энергии.
6. Почти 80% потребителей централизованного теплоснабжения оборудованы приборами учета тепловой энергии. Эта работа продолжается и будет завершена в нормативные сроки.

7. Существуют многоквартирные дома с большим процентом износа, подлежащие капитальному ремонту и переводу на автономное теплоснабжение.

На сегодняшний день остались не решены вопросы по устройству в контрольных точках системы теплоснабжения города и абонентских узлов потребителей необходимых приборов КИПа, а также обеспечению нормативной температуры ГВС в отапливаемых  объектах города.
Необходима систематическая корректировка гидравлических режимов работы повысительных насосов, а также корректировка гидравлических режимов. Имеет место недостаточный перепад давления между подающим и обратным трубопроводами в ряде конечных точек тепловых сетей.
На момент актуализации схемы теплоснабжения предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствовали.

Глава 2 
«Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на 
цели теплоснабжения»
В соответствии с генеральным планом в г. Сердобска размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города, за счет завершения начатого строительства, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого фонда, изменения функционального использования промышленных территорий, расположенных в селитебной части города.

При разработке Генерального плана города Сердобска Сердобского района Пензенской области и Правил землепользования города Сердобска Сердобского района Пензенской области выявлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. При этом были учтены различные факторы на размещение данных зон: наличие памятников природы и археологии на данных территориях, месторождений полезных ископаемых, зон с особыми условиями использования территории, выявленных экологических ограничений, антропогенно-техногенных воздействий на окружающую среду, транспортную доступность и другие факторы. 
Наиболее полно учитывалось сложившееся положение. Рекомендации по основным направлениям территориального планирования способствуют устойчивому развитию города в целом, так и его отдельных зон.

В соответствии с Генеральным планом города Сердобска увеличение объемов потребления тепловой энергии планируется за счет индивидуального теплоснабжения.

Глава 3 
«Электронная модель системы теплоснабжения 
поселения, городского округа»
Электронная модель системы теплоснабжения для г.Сердобска Сердобского района Пензенской области не разрабатывалась в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, т.к численность населения г. Сердобска  менее 100 тыс. человек и составляет 29,5 тыс. человек.
Глава 4 
«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки»
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 22. Изменение существующей схемы теплоснабжения не требуется, так как покрытие проектируемой нагрузки возможно за счет новых источников теплоты.

Таблица 22 - Перспективные балансы тепловой мощности котельных

	№ пп
	Наименование котельной, адрес
	Располагаемая мощность 

источника,

Гкал/час
	Присоединенная мощность, 

Гкал/час
	Перспективная мощность,

Гкал/ч
	Резерв

мощности,

Гкал/час
	Резерв

мощности, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Теплобытсервис»

	1
	Котельная №1
	0,774
	0,42
	0,42
	0,35
	45,45

	2
	Котельная №2
	1,083
	0,65
	0,65
	0,43
	39,81

	3
	Котельная №3
	1,083
	0,58
	0,58
	0,5
	46,30

	4
	Котельная №4
	0,327
	0,269
	0,269
	0,057
	17,48

	5
	Котельная №5
	0,245
	0,16
	0,16
	0,085
	34,69

	6
	Котельная №6
	1,083
	0,84
	0,84
	0,24
	22,22

	7
	Котельная №7
	1,083
	0,58
	0,58
	0,5
	46,30

	8
	Котельная №8
	4,127
	2,19
	2,19
	1,94
	46,93

	9
	Котельная № 10
	0,245
	0,18
	0,18
	0,065
	26,53

	ООО «Теплоком»

	10
	МК-1674
	1,4
	1,05
	1,05
	0,35
	25

	ООО «Мечта»

	11
	Котельная
	6
	6
	6
	0
	0

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	12
	Котельная №1
	12,0
	8,2
	8,2
	3,8
	31,7

	13
	Котельная №2
	4,5
	2,0
	2,0
	2,5
	55,6

	14
	Котельная №3
	7,5
	4,6
	4,6
	2,9
	38,7

	15
	Котельная №4
	5,5
	2,5
	2,5
	3,0
	54,5

	16
	Котельная №5
	3,0
	0,9
	0,9
	2,1
	70

	17
	Котельная №6
	5,0
	1,8
	1,8
	3,2
	64

	18
	Котельная №7
	10,0
	7,5
	7,5
	2,5
	25

	19
	Модульная (блочная) котельная
 №16
	3,4
	2,64
	2,64
	0,76
	22,4

	20
	Котельная №11
	9,0
	4,69
	4,69
	4,31
	47,9

	21
	Котельная №12
	6,5
	0,74
	0,74
	5,76
	88,6

	22
	Котельная №14
	13,0
	3,7
	3,7
	9,3
	71,5

	23
	Модульная (блоч-ная) котельная 

№8
	3,48
	2,85
	2,85
	0,63
	18,1

	Герасимов Виталий Сергеевич

	24
	Модульная (блоч-ная) котельная №13
	1,08
	0,69
	0,69
	0,39
	36,1

	
	ИТОГО:
	101,41
	55,729
	55,729
	45,667
	42,38


Перспективное изменение тепловой мощности источников тепла в большинстве котельных не предусматривается.
Глава 5.
«Мастер-план развития системы теплоснабжения города Сердобска»
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Сердобска осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии  покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.
На момент актуализации схемы теплоснабжения вариант перспективного развития системы теплоснабжения города Сердобска не изменился, относительно ранее принятого в утвержденной в установленном порядке, актуализированной в 2018 году, схемы теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки не корректировался, в связи с чем, в пересмотре решений по развитию системы теплоснабжения города Сердобска нет необходимости
Глава 6 
«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок  и максимального  потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
Существующее насосное оборудование и мощность водоподготовительных установок рассчитано на максимальную теплопроизводительность котельных. При существующих резервах по тепловой мощности источников теплоты и при отсутствии дополнительных подключений потребителей увеличения мощности водоподготовительных установок не требуется.

Глава 7 
«Предложения по строительству и реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии»
Строительство новых объектов в г. Сердобске, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих котельных, или которые могут находиться вне зоны действия существующих котельных, не планируется

Зоны действия источников теплоты в перспективе до 2036 года не изменятся.
Планируется ряд мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Переключение потребителей котельной N 5 на котельную N 6

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Котельная N 5 требует реконструкции, на котельной установлено устаревшее оборудование, выработавшее свой ресурс, здание котельной требует ремонта. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 5 на котельную N 6.

Присоединенная нагрузка котельной N 6 составляет 1,87 Гкал/ч, котельной N 5 - 0,738 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 6 составит 2,608 Гкал/ч.

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал (4 оператора котельной 2 разряда) на 600 тыс. руб. в год, затраты на ремонт и общехозяйственные расходы на 148 тыс. руб. в год. Годовое потребление природного газа, в результате реализации мероприятия, снизятся на 38 тыс. м3.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 604 м, из которых 398 м с условным диаметром трубопроводов 150 мм, 206 м с условным диаметром трубопроводов 80 мм, прокладка тепловых сетей бесканальная, трубы предизолированные в ППУ изоляции. Инвестиции в строительство составят 9500 тыс. руб. (с НДС), определены на основании укрупненного сметного расчета, выполненного по части 13 НЦС 81-02-13-2014 утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства N 506/пр от 28 августа 2014 г.

Переключение потребителей котельной N 12 на котельную N 2.
Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 12 на котельную N 2.

Присоединенная нагрузка котельной N 2 составляет 2,10 Гкал/ч, котельной N 12 - 0,76 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 2 составит 2,86 Гкал/ч

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал (операторов котельной) на 600 тыс. руб. в год (4 оператора котельной 2 разряда), затраты на ремонт и общехозяйственные расходы на 157 тыс. руб. в год (данные за 2014 год) в рамках заключенного с ООО "Сердобские тепловые сети" договора на техническое и аварийное обслуживание, эксплуатацию и ремонт котельных и тепловых сетей. Годовое потребление природного газа, в результате реализации мероприятия, снизятся на 41 тыс. м3.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 270 м с условным диаметром трубопроводов 150 мм, прокладка тепловых сетей бесканальная, трубы предизолированные в ППУ изоляции. Инвестиции в строительство составят 6500 тыс. руб. (с НДС), определены на основании укрупненного сметного расчета, выполненного по части 13 НЦС 81-02-13-2014 утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства N 506/пр от 28 августа 2014 г.

Переключение потребителей котельной N 14 на котельную N 3

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 14 на котельную N 3

Присоединенная нагрузка котельной N 3 составляет 4,8 Гкал/ч, котельной N 14 - 3,85 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 3 составит 8,11 Гкал/ч.

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал, включая налоговые отчисления, на 574 тыс. руб. год. Затраты топлива снизятся на 185 тыс. м3, с 3127 тыс. м3 в год (с учетом реконструкции котельной N 3 в 2018 году) до 2942 тыс. м3, что в денежном выражении составит 1018 тыс. руб. год. Затраты на ремонт и общехозяйственные расходы снизятся на 462 тыс. руб. в год. Снижение затрат на персонал, включая налоговые отчисления, составит порядка 574 тыс. руб. в год. Суммарное снижение годовых издержек составит 2054 тыс. руб.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 520 м с условным диаметром трубопроводов 250 мм. Инвестиции в строительство составят 13500 тыс. руб. (с НДС), определены на основании укрупненного сметного расчета, выполненного по части 13 НЦС 81-02-13-2014 утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства N 506/пр от 28 августа 2014 г.

Примечание: данное мероприятие проводится синхронизированно с реконструкцией котельной N 3 (увеличение установленной мощности до 12,9 Гкал/ч) и строительством новой блочно-модульной котельной (установленной мощностью 1,12 Гкалч или 1,3 МВт) на которую будут переключены 2 жилых дома, в настоящий момент подключенных к котельной N 14 (нагрузка 0,54 Гкал/ч).
Строительство котельных

Для отключения удаленных потребителей двух жилых домов по адресам ул. Мира      д. 32а и ул. Ломоносова д. 1, планируется построить новую модульную блочную котельную мощностью 1,2 МВт. Переключение потребителей на данную котельную позволит вывести из эксплуатации 908,3 м теплотрассы с диаметром трубопроводов 150 мм. Данная трасса находится в плохом техническом состоянии и требует реконструкции с полной заменой изоляции, дефектная ведомость прилагается. Выведение из эксплуатации данного участка позволит значительно сократить тепловые потери, а также исключить затраты на реконструкцию и обслуживание данной тепловой сети. Снижение тепловых потерь составит 530 ГКал/год, что позволит снизить потребление природного газа на 94 тыс. м3. Блочно-модульная котельная планируется на базе двух котлов типа RS-D 600 мощностью по 0,6 МВт. Инвестиции в строительство котельной составят 18900 тыс. руб. Стоимость определена на основании сметного расчета.
Реконструкция котельных

Все котельные в г. Сердобске имеют устаревшее оборудование, выработавшее свой ресурс. Котельные работают с неудовлетворительными технико-экономическими показателями. Кроме того здания котельных требуют реконструкции. Техническое состояние объектов, а также необходимые объемы работ отражены в дефектных ведомостях. Для повышения технико-экономических показателей, снижение издержек на содержание и обслуживание, а также повышения надежности работы котельных, предполагается их реконструкция с полной заменой котельного, насосного и теплообменного оборудования. Система водоподготовки реконструированных котельных на основе Na-катионитных фильтров, в настоящий момент система водоподготовки отсутствует. При реконструкции планируется автоматизация котельных, которая позволит эксплуатировать котельные без постоянного присутствия персонала и тем самым значительно снизить эксплуатационные затраты.

При реконструкции на котельных предполагается установка современных водогрейных котлов, работающих с КПД не ниже 92%. Под реконструкцию попадают котельные N 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, котельные N 5, N 12 и N 14 закрываются, их потребители переключаются на котельные N 6, N 2 и N 3.

Глава 8 
«Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей и сооружений на них»

Источники тепловой энергии на территории города Сердобска между собой не связаны тепловыми сетями, зоны с дефицитом тепловой мощности и зоны с избытком тепловой мощности отсутствуют. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающее перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.
Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

Глава 9 
«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

На территории города Сердобска не имеется в наличии открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Глава 10 
«Перспективные топливные балансы»

В настоящее время г. Сердобск снабжается природным газом по договору с ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

 Рост теплопроизводительности котельных по сравнению с существующей не планируется, следовательно, и топливо потребление останется в пределах существующих объемов. 

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Топливо потребление существующих котельных сохраняется в пределах существующих лимитов газа.

Глава 11 
«Оценка надежности теплоснабжения»
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП  41-02-2003) составляет Ртс=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t =          - 9,8оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

− источника теплоты Рит- = 0,97;

− тепловых сетей Ртс = 0,9;

− потребителя теплоты Рпт = 0,99;

− СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

 установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

 местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

 достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

 необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

 очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

 готовностью СЦТ к отопительному сезону;

 достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

 способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

 организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

 максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

 жилых и общественных зданий до 12 °С;

 промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.
В соответствии с методическими рекомендациями, системы теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности:

 высоконадежные;

 надежные;

 малонадежные;

 ненадежные.
11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
Обработка данных по отказам участков тепловых сетей может быть проведена после камерального и технического обследования трубопроводов. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
Последовательно определяются:

а) интенсивность отказов теплопровода 𝜆 с учетом времени его эксплуатации:

𝜆 = 𝜆 нач ∙ (0,1 ∙ 𝜏 экспл) 𝛼−1 , 1/(км·ч);

где 𝜆 нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

𝜏 экспл - продолжительность эксплуатации участка, лет;

𝛼 - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:
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б) интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

𝜆зра = 2,28 ∙ 10−7 , 1/ч.

в) параметр потока отказов участков ТС:

𝜔 = 𝜆 ∙ 𝐿, 1/ч,

где L - длина участка ТС, км.

г) параметр потока отказов ЗРА:

𝜔зра = 𝜆зра = 2,28 ∙ 10−7 ,1/ч.
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию).
11.2  Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Для анализа восстановлений отказавших участков тепловых сетей применен количественный метод анализа.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).
Таблица. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм 
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении т/с, час 

	50
	2

	80
	4

	100
	6

	150
	8

	200
	10

	300
	12


Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось.
11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Важным свойством тепловых сетей является малая вероятность полного отказа системы. Для тепловых сетей с большим количеством элементов характерны частичные отказы, приводящие к отключению или снижению уровня теплоснабжения одного или части потребителей. Для того, чтобы обеспечить выполнение основной функции тепловых сетей – надежную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надежность тепловых сетей необходимо оценивать узловыми показателями. Другая важная особенность тепловых сетей – наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях). Временной резерв может быть увеличен резервированием тепловых сетей, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей. Резервирование тепловых сетей, наряду с повышением качества и надежности конструкций, теплопроводов и оборудования, является основным средством обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения. Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения. В тепловых сетях без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети. Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем. Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат. Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это 
значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования тепловых сетей величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.
На Рисунке  приведена классификация единичных свойств надежности.
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Единичные свойства надежности могут быть классифицированы по двум признакам. В качестве первого классификационного признака использованы функции, задаваемые объекту. Вторым признаком является класс объекта, поскольку одни свойства характеризуют надежность только элементов системы, другие – только систему в целом (совокупности элементов), а третьи – как элементов, так и систем. Пунктирные линии, ведущие к прямоугольнику, отмечающему свойство безотказности, означают, что прямо или косвенно снижение уровня долговечности и сохраняемости (элементы ЭС), устойчивоспособности и живучести (СЭ), ремонтопригодности, управляемости и безопасности (любые объекты энергетики) может в конечном счете привести к снижению безотказности.

Поэтому безотказность – наиболее общее из всех единичных свойств.
11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли

отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается). В тепловых сетях без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети. Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем. Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат. Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника. То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования тепловых сетей величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.
11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой: Δ𝑄н=𝑄пр̅̅̅̅̅×𝑇оп×𝑞тп,Гкал

где:

𝑄пр̅̅̅̅̅ - средняя за отопительный период тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

𝑇оп - продолжительность отопительного периода, ч;

𝑞тп - вероятность отказа трубопровода.

Показатели объемов недоотпуска тепловой энергии в результате нарушений в подаче тепловой энергии тепловыми сетями от источников тепловой энергии г. Сердобск Сердобского района отсутствуют.

11.6 План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории города Сердобска Сердобского района Пензенской области определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и администрации города Сердобска при возникновении аварийных ситуаций на системе теплоснабжения на территории города Сердобска Сердобского района Пензенской области. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, служб жилищно-коммунального хозяйства, а также органов местного самоуправления разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям и в целях:
- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
- мобилизации усилий всех инженерных служб города Сердобска Сердобского района для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижения до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- бесперебойного удовлетворения  потребностей  населения при ликвидации аварийной ситуации      
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций,

возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.
	локальный

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	
	


Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения на территории города Сердобска Сердобского района Пензенской области могут послужить:

1. Запах газа в помещении котельной:

   1.1 Возможные причины аварий: разрыв сварных стыков газопровода, нарушение фланцевых и резьбовых соединений, сальников, погасание пламени у горелки

2. Прекращение подачи электроэнергии.

  2.1 Возможные причины аварий: отключение электросети

3. Давление газа упало или сильно повысилось.

   3.1.  Возможные причины аварий: отключение газа на подводящем газопроводе, неисправность регулятора, предохранительного запорного клапана.

4. Срабатывание сигналов сигнализаторов загазованности.

    4.1.  Возможные причины аварий: разрушение газоходов, появление течи из труб и других элементов поверхностей нагрева котлов, нарушение газоплотности обмуровки и гарнитуры котлов, работающих наддувом, изменение вида топлива, имеющего теплоту сгорания отличную от предусмотренного программой.

5. Снижение давления воды в котловом контуре ниже критического.

   5.1.  Возможные причины аварий: авария на внутрикотельных трубопроводах.
6. Существенные неисправности в работе котла.

   6.1.  Возможные причины аварий: загазованность топки перед розжигом, отрыв факела, повреждение арматуры.

 7. Пожар в котельной.

  7.1.  Возможные причины аварий: неисправности в работе горелочных устройств, неисправности в электрооборудовании, возгорание электропроводки.
Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций объектах электро – водо – газо – теплоснабжения.
первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;

второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;

третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на межмуниципальном уровне — единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) Сердобского муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС).

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов МО «Городское поселение Сердобск» Сердобского муниципального района Пензенской области, резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения городского поселения Сердобск Сердобского района Пензенской области  осуществляется:

- в администрации городского поселения Сердобск Сердобского района -

специалистами, структурного подразделения, курирующего вопросы деятельности

жилищно-коммунального хозяйства;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации- 1 специалистом - дежурным

диспетчером;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой

энергии - операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации ремонтной бригадой,

осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в

домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 1 человек.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах

системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы администрации

города Сердобска Сердобского района, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах

централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно

допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение

параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии–не более 45 мин.

При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Сердобского муниципального района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций

1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе

теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения

и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-

аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем

построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и

способах воздействия на нее.

2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения

используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением

специализированных программно-расчетных комплексов. В соответствии с

требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации

от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и

утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского

округа" должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к

топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим

описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления,

включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том

числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой

энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в

том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по

территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей,

потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных

перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев

перспективного развития тепловых сетей.

3. Задачи решаемые с применением электронного моделирования ликвидации

последствий аварийных ситуаций относятся к процессам эксплуатации системы

теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти

задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных

переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и

моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных

ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все

технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и

взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических

задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей

системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей

теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами

технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект

и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного

пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все

трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому

привязана модель системы теплоснабжения.

5. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций

используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой)

организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае

аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в

программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер

должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.
Глава 12 
«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В таблице 23 приводится финансовые потребности для реализаций мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Таблица 23 – Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии и их финансовая оценка.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во
	Стоимость, тыс. руб.
	Год

	Котельная № 1 по пр. Строительный, д.3

	1
	Ремонт насосов СН, НГВ, ЦН
	шт.
	3
	300,0
	2023

	2
	Ремонт котла ТВГ-1,5
	шт. 
	1
	200,0
	2023

	Котельная № 2 по ул. Ленина, д.255А

	1
	Ремонт котла ТВГ-1,5
	шт.
	1
	200,0
	2023

	Котельная № 3 по ул. Тюрина, д.7А

	1
	Ремонт котла ТВГ-2,5
	шт.
	1
	200,0
	2023

	2
	Ремонт насосов СН
	шт. 
	2
	200,0
	2023

	Котельная № 4 по ул. Ленина, д.85А

	1
	Ремонт котла ТВГ-1,5
	шт.
	1
	200,0
	2023

	Котельная № 12 по ул. Слепцова, д.29

	1
	Ремонт котла ТВГ-2,5
	шт.
	1
	200,0
	2023

	Котельная № 14 по ул. М.Горького, д.251 Ф

	1
	Замена старых водогрейных котлов ДКВР 6,5/13 на котлы ТВГ
	шт.
	2
	5500,0
	2023


Работы по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии могут быть реализованы в период с 2022 г по 2023 г. Объем финансирования по первоначальной оценке составит 1,61 млн.руб. (в том числе 1,07 млн.руб. по 1 этапу).

Финансовые потребности для реализаций мероприятий по техническому перевооружению тепловых сетей приведены в таблице 24
Таблица 24 – Финансовые потребности по техническому перевооружению тепловых сетей.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во
	Стоимость,

тыс. руб.
	Год

	Котельная № 1 по пр. Строительный, д.3

	1
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф159 от дома № 224 по ул. Ленина до дома № 226В по ул. Ленина.
	п.м.
	200
	350,0
	2024

	2
	Замена участка трубопровода горячего водоснабжения Ф57-Ф89 от дома № 6 и № 8 по ул. Светлая
	п.м.
	160
	300,0
	2023

	3
	Замена участка трубопроводов горячего водоснабжения Ф89 от дома № 224 по ул. Ленина до дома № 226В по ул. Ленина
	п.м.
	800
	1200,0
	2024

	Котельная № 14 по ул. М.Горького д.251 Ф

	1
	Замена участка трубопровода отопления Ф89-Ф100 от котельной № 14 до МКД по ул. Мира д. № 32
	п.м.
	200
	350,0
	2023

	Котельная № 7 по ул. Энергетиков, д.1А

	1
	Замена участка трубопровода отопления Ф273
	п.м.
	200
	350,0
	2024

	Котельная № 12 по ул. Слепцова, д.29

	1
	Замена участка трубопровода отопления Ф89 от школы до ФОК
	п.м.
	200
	350,0
	2024

	Модульная (блочная) котельная № 8 по ул. Островского, д.8А

	1
	Замена участка трубопровода ГВС Ф89-Ф57 по ул. Федулова
	п.м.
	450
	800,0
	2023-2024

	Модульная (блочная) котельная № 16 по ул. Ленина, д.291Е

	1
	Замена участка трубопровода ГВС Ф50/Ф57 на МКД №293 по ул.Ленина
	п.м.
	100
	200,0
	2023

	2
	Замена участка теплотрассы Ф100 до ДВТ
	п.м.
	100
	200,0
	2024


Мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, насосных станций и тепловых пунктов не предусматривается.
Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.
Работы по реконструкции тепловых сетей и центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

12.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Мероприятия по поддержанию стабильного температурного графика на существующем уровне, наладка гидравлического режима, поддержание качественной обработки исходной воды, предотвращающий образование накипи и коррозии в основном и вспомогательном оборудовании источника теплоты и в тепловых сетях, не требуют дополнительных инвестиций
Глава 13 
«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа»

Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения. Положения Энергетической Стратегии России используются при разработке и корректировке программ социально-экономического развития, энергетических стратегий и программ субъектов Российской Федерации, при разработке и корректировке генеральных схем развития отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса, программ геологического изучения регионов страны, при подготовке и корректировке параметров инвестиционных программ и крупных проектов компаний энергетического сектора.

В таблице 33 представлены основные индикаторы перспективного развития системы централизованного теплоснабжения города Сердобска
Таблица 25 - Индикаторы развития систем теплоснабжения города Сердобска
	Индикаторы/направления
	2022 год (факт)
	1-й этап
	2-й этап
	3-й этап

	1
	2
	3
	4
	5

	Энергетическая безопасность и надежность теплоснабжения

	Частота отключений теплоснабжения, 1/год
	0,1
	не более 0,1
	не более 0,1
	не более 0,1

	Частота нарушений теплоснабжения по вине источников, 1/(источник х год)
	0,06
	не более 0,05
	не более 0,03
	не более 0,01

	Обновление тепловых сетей (процентов общей протяженности сетей)
	2
	не менее 10
	не менее 40
	не менее 90

	Инновационное развитие теплоснабжения

	Доля систем, оснащенных новыми высокоэффективными технологиями эксплуатации (процентов)
	10
	не менее 40
	не менее 80
	100

	Эффективность теплоснабжения

	Коэффициент полезного использования тепла топлива на источниках (в процентах к 2021 году)
	5
	не менее 15
	не менее 40
	не менее 50

	Средний удельный расход топлива в котельных (в процентах к 2021 году)
	99
	не более 98
	не более 94
	не более 90

	Повышение энергоэффективности зданий (в процентах к 2021 году)
	5
	не менее 10
	не менее 30
	не менее 50

	Уровень тепловых потерь (процентов общего производства тепла)
	8
	не более 8
	не более 7
	не более 6


Глава 14 
«Ценовые (тарифные) последствия»
Тарифы на тепловую энергию для потребителей г. Сердобска утверждаются для каждой теплоснабжающей организации и утверждены Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.
Динамика изменения тарифа для каждой теплоснабжающей организации приведена в таблице 26.

Таблица 26 – Динамика цены (тарифов) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2022-2023 год.
	ООО «Теплобытсервис»

	Наименование


	2022 год

	
	С 1 января 2022 года по

30 июня 2022 года
	С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	36,88
	38,03

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	2121,44
	2204,67

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	3.Тепловая энергия (с НДС)
	2121,44
	2204,67

	Наименование


	2023 год

	
	С 1 января 2023 года по

30 июня 2023 года
	С 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	41,35
	41,35

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	2436,42
	2436,42

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	3.Тепловая энергия (с НДС)
	2436,42
	2436,42

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	Наименование


	2022 год

	
	С 1 января 2022 года по

30 июня 2022 года
	С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	154,62
	159,56

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается)       
	36,88
	38,03

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС)      
	117,74
	121,53

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	1. Тепловая энергия (с НДС)      
	2108,86
	2176,73

	Наименование


	2023 год

	
	С 1 января 2023 года по

30 июня 2023 года
	С 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода        
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается)      
	41,35
	41,35

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС)      
	1938,27
	1938,27

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	1. Тепловая энергия (с НДС)               
	2325,92
	2325,92

	ООО «Теплоком».

	Наименование


	2022 год

	
	С 1 января 2022 года по

30 июня 2022 года
	С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

	1
	2
	3

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	
	

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	
	

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	1. Тепловая энергия (с НДС)
	2167,15
	2283,27

	Наименование


	2023 год

	
	С 1 января 2023 года по

30 июня 2023 года
	С 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	
	

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	
	

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	3. Тепловая энергия (с НДС)
	2436,42
	2436,42

	ООО «Мечта»

	Наименование


	2022 год

	
	С 1 января 2022 года по

30 июня 2022 года
	С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	36,88
	38,03

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	1849,37
	1919,03

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	2. Тепловая энергия (с НДС)
	2219,24
	2302,84

	Наименование


	2023 год

	
	С 1 января 2023 года по

30 июня 2023 года
	С 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	41,35
	41,35

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	2055,85
	2055,85

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	1. Тепловая энергия (с НДС)
	2467,02
	2467,02


На момент разработки не предусматривается изменение схемы теплоснабжения г. Сердобска. Проекты по изменению в перспективе схемы теплоснабжения не планируются. 

Разработка тарифно-балансовых расчетных моделей не целесообразно, изменение тарифа возможно только на величину коэффициентов ежегодной инфляции.
Глава 15 
«Реестр единых теплоснабжающих организаций»
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

· -определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

· -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Зоны действия каждой ЕТО приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Зоны действия ЕТО.

	Наименование ЕТО
	Зона действия ЕТО

	ООО «Теплобытсервис»
	Котельная № 1, ул. Чайковского, 97; 

Котельная № 2, ул. Гагарина,17;

Котельная № 3, ул. Яблочкова, 44;

Котельная № 4, ул. Гагрина,30;

Котельная № 5, ул. Гагарина, 13;

Котельная № 6, ул. Саратовская, 92;

Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а;

Котельная № 8, ул. Комсомольская,89;

Котельная № 10, ул. Яблочкова, 2а.

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района.
	Котельная № 1, пр. Строительный, 3;

Котельная № 2, ул. Ленина, 255а;

Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а;

Модульная (блочная) котельная № 16,       
ул. Ленина, 291е;

Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а;

Котельная № 14, ул. М. Горького, 251ф;

Котельная № 4, ул. Ленина, 85а;

Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а;

Котельная № 6, ул. Пушкина, 9;

Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а;

Котельная № 12, ул. Слепцова, 29;

Модульная (блочная) котельная № 8,          
ул. Островского, 8а;

	ООО «Теплоком»
	Котельная МК-1674, ул. Сорокина, 84

	ООО «Мечта»
	Котельная, ул. Лесная, 48

	Герасимов Виталий Сергеевич
	Модульная (блочная) котельная № 13, ул.Фрунзе, 97


На балансе, вышеуказанных орагнизаций, предлагается оставить все источники тепловой энергии и тепловые сети.  Данные организации имеют все возможности для выполнения комплексного развития и совершенствования сферы ЖКХ в городе, производства и реализации тепловой, электрической энергии, предприятиям и населению в соответствии с действующим законодательством РФ.
Глава 16 
«Реестр проектов схемы теплоснабжения»

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, с указанием срока реализации, объема и источника планируемых инвестиций, приведен в главах 7 и 8 настоящей документации.

Глава 17 
«Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

В соответствии с п.19 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и дополнениями) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения в течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) или со дня поступления к ним проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения), разработанной юридическим лицом, обеспечивают:

а) размещение соответствующего проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) в полном объеме, соответствующем положениям пунктов 4 и 23 требований к схемам теплоснабжения, на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, материалов и сведений, предусмотренных пунктом 81 требований к схемам теплоснабжения. При размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения одновременно с ним также размещается схема теплоснабжения (актуализированная схема теплоснабжения) (с изменениями, предусмотренными указанным проектом актуализированной схемы теплоснабжения);

б) опубликование сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) на официальном сайте и в средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органа местного самоуправления или органов государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - официальные источники опубликования);

в) возвращение на доработку соответствующего проекта, в случае если поступивший проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) не соответствует требованиям к схемам теплоснабжения (с указанием конкретных замечаний).

Для организации сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения при его размещении на официальном сайте указывают адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта.

Глава 18 
«Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения»

Актуализированная схема теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области была доработана в связи с изменениями и дополнениями к Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., вступившими в силу 1 августа 2018 года.

ФГБУ ВО"Пензенский государственный университет архитектуры и строительства", 2021 г.
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