	
	
	
	
	
	
	2012.177041 – СТ

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	ГИП 
	Кузнецов
	
	
	Схема теплоснабжения 
поселка Подтесово Енисейского района  
Красноярского края
до 2028 года.

. 
	Стадия
	Лист
	Листов

	Исполнил
	
	
	
	
	П
	4
	

	Н. контр.
	
	
	
	
	ООО «ЦентрГрадПроект»
г. Пенза

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[image: image34.emf]Q

о

=α

*

V

o

*

q

o

*

(

t

вн

−t

p.о.

)

*

−6

10



№ 733 от 28.06.2021                         г. Сердобск             "Бесплатно" 

ВЕСТНИК

города СЕРДОБСКА

  Информационный бюллетень города Сердобска Сердобского района     

  Пензенской области                                              

  Издание официальных документов                                   

  Учредитель: Собрание представителей города Сердобска             

  Издатель: Администрация города Сердобска                         

  442890, Пензенская область, Сердобский район г. Сердобск,        

  ул. Ленина, 90                                                   

 Редактор: Глава Администрации города Сердобска                                      

  тираж 30 экз. 

                                                 
(менее 1000 шт.)

СОДЕРЖАНИЕ

№ 733 от 28.06.2021                    

	Наименование НПА
	Дата регистрации
	Номер
	Краткое содержание

	Постановление администрации города Сердобска
	28.06.2021
	274
	Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021  № 274

г. Сердобск

 Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), федеральным законом от                 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемах теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уставом городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, заключением о результатах публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области, учитывая рекомендации публичных слушаний от 23.06.2021 г., -
      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области (книга 1, книга 2, книга 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить на официальном сайте Администрации города Сердобска (www.gorod-serdobsk.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

И. о. Главы администрации                         
                    
     Д.И. Симонов

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города 

Сердобска

_______________Варламов С.А. «____»__________20____ г.

[image: image1.jpg]



Схема теплоснабжения

города Сердобска Сердобского района 
Пензенской области
(актуализация на 1 января 2022 г.)

	Общественные слушания проведены

	
	
	" 23 "
	              июня
	2021 года

	
	
	
	
	
	
	

	Протокол 
	№
	 2
	от
	"23"
	июня
	2021 года


Схема теплоснабжения

города Сердобска
Сердобского района 
Пензенской области
(актуализация на 1 января 2021 г.)

Книга 1.

Схема теплоснабжения.

Содержание

	Введение
	9

	Общая часть
	12

	Общие сведения о г. Сердобске Сердобского района Пензенской области
	16

	Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  города Сердобска 
	20

	1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)
	20

	1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
	25

	1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.
	26

	Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	26

	2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;
	26

	2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;
	27

	2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе; 
	28

	2.4. Радиус эффективного теплоснабжения
	30

	2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.
	30

	2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.
	31

	2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
	32

	2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
	32

	2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
	34

	2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей.
	36

	2.11 Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источника теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	37

	2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.
	38

	Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя
	39

	3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	39

	3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
	40

	Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Сердобска
	40

	4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Сердобска                       
	40

	4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области.
	40

	Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и
 техническому перевооружению источников тепловой энергии
	41

	5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии
	41

	5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
	41

	5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	42

	5.4  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;
	43

	5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
	43

	5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	43

	5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;
	44

	5.8  Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,  и оценка затрат при необходимости его изменения;
	45

	5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;
	45

	5.10  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов топлива.
	45

	Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей
	45

	6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
	45

	6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 
производственную застройку;
	46

	6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;
	46

	6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;
	46

	6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
	46

	Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
	49

	Раздел 8  Перспективные топливные балансы
	49

	8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника теплоснабжения тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;
	49

	8.2.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а так же возобновляемые источники энергии.
	50

	Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	51

	9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
	51

	9.2  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
	52

	9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
	53

	Раздел  10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
	54

	Раздел 11  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
	57

	Раздел 12 Решения по бесхозяйственным тепловым сетям
	58

	Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения  газификации города Сердобска, схемой и программой развития электроэнергетики, а так же со схемой водоснабжения и водоотведения поселения
	59

	13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
	59

	13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.
	59

	13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
	59

	13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
	59

	13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.
	60

	13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной  единой схемы  водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящийся к системам теплоснабжения.
	60

	13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
	60

	Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа
	60

	Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия
	61

	Раздел 16 Заключение
	62

	16.1  Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения
	62

	16.2  Обязательства субъектов теплоснабжения
	63

	16.3 Организация коммерческого учета
	65

	16.4 Организация распределения и сбыта тепловой энергии
	66


Введение

Настоящая схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области (далее – схема) разработана в соответствии с требованием следующих документов:

· Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

· Федеральный закон от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· Генеральный план муниципального образования г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области, ООО «ЦИИТЭ» Согласие», Пенза 2020г.;

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

· СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1);

· СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

· ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Разработка системы теплоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства городского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип когенерации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при когенерации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа  крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Настоящая схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области разработана в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями) постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства РФ от 03. 04. 2018 г. № 405  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», и определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Схема теплоснабжения разработана с соблюдением следующих принципов:

1. обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2. обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3. обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

4. соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

5. минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

6. обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

7. согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов;

8. обеспечение выбора температурного графика для системы теплоснабжения;

9. обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей независимо от их удаленности от источника тепла;

10. обеспечение требований качества горячего водоснабжения для всех потребителей независимо от удаленности и источников тепла.

Общая часть

«Схема теплоснабжения» – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф.

В настоящей схеме теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области используются следующие термины и определения:

· «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

· «тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

· «теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

· «тепловая мощность» (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

· «потребитель тепловой энергии» (далее  - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

· «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

· «теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

· «передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

· «теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

· «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

· «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

· «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

· «тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

· «коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

· «топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов.

· «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

· «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

· «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

· «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

· «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

· «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

· «элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

· «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Актуализация схемы теплоснабжения проведена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2018г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

· Обоснование необходимости и экономической целесообразности проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей;

· определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области тепловой энергией;

· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельсовета;

· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О Г. СЕРДОБСКЕ СЕРДОБСКОГО района 

пензенской области.

Характеристика г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области.

Город Сердобск Сердобского района Пензенской области является муниципальным образованием Сердобского района и обладает статусом городского поселения с численностью населения на 01.01.2020 года 31487 человек.

Город Сердобск расположен на юге Пензенской области, в 102 км от областного центра на границе с Саратовской областью на правом берегу реки Сердобы. 

Площадь, занимаемая городом, составляет 2842 га. Город Сердобск входит в состав Сердобского муниципального района с административным центром – город Сердобск.

Город Сердобск граничит:

на северо-западе – с Сазанским сельсоветом Сердобского района;

на северо-востоке – с Секретарским сельсоветом Сердобского района;

на юго-востоке – с Новостуденовским сельсоветом Сердобского района;

на юге – с Пригородным сельсоветом Сердобского района;

на юго-западе – с Рощинским сельсоветом Сердобского района.

С областным центром город связан железной дорогой Ртищево-Пенза и шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием Сердобск-Колышлей-Пенза, с г. Саратов дорогой с асфальтовым покрытием Сердобск-Ртищево-Саратов. Расстояние до п. Беково - 40 км, п. Колышлей - 40 км, Тамала - 63 км, Ртищево - 40 км.

Автобусные маршруты связывают г. Сердобск со всеми муниципальными образованиями района и с городами: Пенза, Саратов. 

Ближайший аэропорт находится в г. Пензе. 

Климат г. Сердобска Сердобского района – характеризуется ослаблением западного переноса воздушных масс и усилением континентальности, что проявляется в удлинении зимы, сокращением переходных периодов, увеличением морозоопасности в начале и конце лета, возрастании годовой амплитуды температуры воздуха, уменьшении вероятности пасмурного неба и увеличении ясного.

Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений, близлежащей метеостанции, помещенных в справочнике по климату.

Непосредственно на территории города систематически метеорологические наблюдения не проводятся. Сведения по элементам климата базируются на данных метеостанции г.Пенза и СП 131.1333.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная климатология)

Температурный режим города характеризуется следующими величинами:

Самым тёплым месяцем года является июль (+19,6 оС), самым холодным – январь (-13,0 оС). Абсолютные минимумы и максимумы температур соответственно равны –47 ОС и +40 оС, наблюдаются очень редко. 

Среднегодовая температура воздуха +3,6 С.
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –13°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,6°С.

Абсолютный максимум температур +40°С.

Абсолютный минимум температур -47°С.

Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤0°С – 143 дней, с температурой ≤8°С (отопительный период) – 208 суток.

Среднемесячные температуры показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Температурный режим.

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Температура, оС
	-13,0
	-12,5
	-6,8
	4,1
	13,3
	17,5
	19,6
	18,0
	11,6
	4,1
	-3,5
	-9,6


Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца -9,8°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -27°С. Абсолютный минимум температур – 47°С.Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +26°С. 

Изменчивость температуры из года в год так же, как междусуточная в зимнее время, вызванная интенсивной циркуляцией атмосферы, весьма велика. Почти ежегодно во все месяцы наблюдаются оттепели. Даже в центральные зимние месяцы (январь-февраль) количество их в среднем составляет 5-8 дней в месяц. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 13,0 градусов и абсолютным минимумом минус 47 градусов. Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет минус 29 градусов, зимняя вентиляционная минус 15,7 градусов.

Продолжительность отопительного периода 208 суток.

Зимой происходят частые смены холодных и теплых течений воздушных масс. Летом погода формируется в большей части за счет трансформации воздушных масс с антициклонов. Этому способствует большой приток солнечной энергии. Летом    преобладает жаркая сухая погода. Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 18 градусов, абсолютный максимум достигает 40 градусов. Продолжительность безморозного периода составляет 127 дней, средняя дата появления первого мороза – 19 сентября, последнего – 14 мая.

Для осени, помимо общего падения температуры, характерны перемены воздушных течений и увеличения скоростей ветра. Количество осадков значительно меньше, чем летом.

Характерным для осени являются туманы, которые могут держаться несколько суток.

Ветровые условия г. Сердобска характеризуются преобладанием в течение года ветров юго-восточного направления.

Летом и в начале осени преобладают западные ветры. Юго-восточные ветры приносят в летние месяцы суховеи. Повторяемость направлений ветра показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Ветровые условия г. Сердобска.

	Период
	Повторяемость ветров по направлениям, %
	Штиль

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Годовой
	9
	6
	7
	21
	13
	11
	15
	18
	9

	Теплый
	8
	5
	7
	26
	15
	11
	14
	14
	8


Наибольшая повторяемость ветров юго-восточного направления зимой и весной, северо-западного летом и осенью. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного и северо-восточного направления. Западные и северо-западные ветры влажные, юго-восточные и южные приносят зимой сухую морозную погоду, а летом жару и мглу.

Годовой ход скорости ветра выражен довольно четко. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек., достигая наибольших значений в холодный период года 4,3 – 4,5 м/сек., наименьших – в июле – августе 3,2 – 3,1 м/сек.

Суточный ход скорости ветра четко выражен в теплое время года, а зимой сглажен. Число дней с ветром более 15 м/сек составляет в среднем 15 дней, наибольшее – 28 дней. Район города подвержен действию суховеев – горячих ветров высокого давления, сопровождающихся мглою, вихрями и черными бурями.

В годовом ходе облачности наблюдается наибольшее количество облачности в холодный период с ноября по февраль.

Атмосферные осадки в течение года определяются главным образом циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм, из них осадки теплого периода составляют 315 мм. Летом продолжительность осадков меньше, часто осадки имеют ливневой характер.  Наибольшее количество осадков 645 мм отмечено в 1962 году, наименьшее 271 мм в 1938 году. Появление снежного покрова отмечено 2 ноября, схода 1 апреля. Число дней со снежным покровом составляет 141. Средняя высота снежного покрова на последний день декады составляет 34 см (в поле).

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 75%, достигая наибольших значений 83-85% в зимний период и наименьших 60-63% летом. Максимальная относительная влажность отмечается ночью, минимальная днем. Суточная изменчивость ее наиболее значительна летом от 80 до 55%, зимой она изменяется в течение суток всего на 2-3%.

Среднее число дней с метелью составляет 35, наибольшее около 60. Наиболее сильные метели связаны с глубокими циклонами, которые вызывают усиление ветра. Наибольшее число дней с метелью отмечено в январе-феврале.

Среднее число часов солнечного сияния составляет 1807 в год. Резкое возрастание числа часов солнечного сияния наблюдается в период от февраля к марту, что обусловлено как увеличением продолжительности дня, так и значительным уменьшением весной повторяемости пасмурных дней. Резкое уменьшение числа часов солнечного сияния наблюдается при переходе от ноября к декабрю.

Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП II-А-6-72 для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 1,5 м., для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 1,75 м.

Демографическое состояние. На 1 января 2020 года численность постоянного населения города Сердобска уменьшилась по сравнению с 1.01.2016 г. на 1,49 тыс. чел. и составила 31487 чел.  Трудоспособного населения 2020 чел. – 57,4%. Удельный вес пожилых людей – 34,6%, что выше, чем по области (25,2%)
Положительными тенденциями в демографическом развитии города в 2020 году стали снижение смертности при одновременном росте рождаемости.
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области.
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой  площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования - сложный многофункциональный технический комплекс, который включает в себя все необходимые для жизнедеятельности виды услуг.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется превалирующим количеством квартир многоквартирной жилой застройки над количеством индивидуальных жилых домов.  Также характерной особенностью является отсутствие аварийного фонда.

Город имеет резервные территории для развития жилой застройки.

Общая жилищная площадь, приходящаяся на одного человека в городе, составляет 26,7 м², жилая площадь 19 м².

Многоквартирные жилые дома на территории города имеют все необходимое инженерное обеспечение.
Основные характеристики жилого фонда г. Сердобска приведены в таблицах 3-4.

	Таблица 3 – Характеристики жилищного фонда.

	Наименование показателей
	Общая площадь жилых помещений – всего, тыс. м²
	в том числе:

	
	
	в индивидуальных жилых домах
	в многоквартирных жилых домах

	Общая площадь жилищного фонда (всего тыс. кв. м.)
	868,5
	295
	573,5

	в том числе в собственности граждан
	834,9
	274,9
	560

	в том числе в муниципальной собственности
	12,6
	0,7
	11,9

	в том числе в государственной собственности
	21,0
	–
	1,5


	Таблица 4 – Структура жилых помещений.

	Наименование показателей
	Число квартир, жилых домов – всего 
	Количество комнат в квартире / доме

	
	
	однокомнатных
	2-комнатных
	3-комнатных
	4-комнатных 
и более

	Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах, ед.
	12198
	2434
	5258
	3482
	1024

	в том числе частные квартиры, ед.
	11839
	2244
	5149
	3434
	1012

	Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах, тыс. м²
	573,4
	72,0
	235,1
	198,1
	68,2

	Индивидуальные жилые дома, ед.
	5198
	1441
	1628
	1490
	639

	Общая площадь жилых помещений в индивидуальных жилых домах, 
тыс. м².
	275,6
	54,0
	73,6
	97,8
	50,2


Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на муниципальном уровне обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

На момент разработки генерального плана применяется ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг населения остаётся не решённой.

Обслуживание населения городского поселения будет осуществлять​ся в учреждениях 3-х ступеней:

1. обслуживающих город – больница, техникум, администрация, дом культуры, физкультурно-спортивный комплекс и т.д.;

2. обслуживающих район, детский сад, школа, отделение почты, отделение банка, мастерские и предприятия бытового обслуживания, крупные торговые центры и т.д.;

3. обслуживающих микрорайон – предприятия общественного питания, торговые точки различных групп товаров, и т.д.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня. Характеристика современного состояния социальной инфраструктуры муниципального образования г. Сердобска представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения.

	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	На расчетный срок 2036 г.

	Детские дошкольные учреждения
	шт.
	9
	4

	Общеобразовательные школы
	шт.
	6
	5

	Учреждения дополнительного образования
	шт.
	3
	2

	Учреждения начального профессионального образования.
	шт.
	2
	2

	Детско-юношеская спортивная школа
	шт.
	1
	1

	Районная больница
	шт.
	1
	1

	Краеведческий музей
	шт.
	1
	1


В соответствии с генеральным планом г. Сердобска размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города, за счет завершения начатого строительства, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого фонда, изменения функционального использования промышленных территорий, расположенных в селитебной части города.

При определении объемов нового строительства была учтена Программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда г. Сердобска Сердобского района Пензенской области». 

При разработке Генерального плана города Сердобска Сердобского района Пензенской области и Правил землепользования города Сердобска Сердобского района Пензенской области выявлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. При этом были учтены различные факторы на размещение данных зон: наличие памятников природы и археологии на данных территориях, месторождений полезных ископаемых, зон с особыми условиями использования территории, выявленных экологических ограничений, антропогенно-техногенных воздействий на окружающую среду, транспортную доступность и другие факторы. 


В настоящее время формируются 2 площадки под индивидуальное жилищное строительство в районе бывшего питомника в г. Сердобске:


▪ земельный участок по ул. Сорокина площадью 4,6 га (25 участков из расчета 10-15 соток на 1 участок). Планируемый объем жилья 5700 кв.м.;


▪ земельный участок по ул. Тенистая площадью 2,4 га (16 земельных участков по 15 соток). Планируемый объем жилья - 2300 кв.м.


 Имеются индивидуальные заявления граждан  на выделение земельных участков под строительство  жилых домов на этих площадках.


На перспективу строительства на территории города Сердобска имеются резервные площадки для размещения индивидуального жилищного строительства, расположенные вблизи действующих инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, электроснабжение):

· площадка под многоэтажное строительство площадью 3,5 га находится в северной части города Сердобска, микрорайон «Березки». Проектно-сметная документация имеется в полном объеме. Имеется ряд вопросов по инженерным коммуникациям. В связи с приостановлением строительства не выполнены технические условия по водоснабжению и водоотведению данного микрорайона.

· территория под многоэтажную застройку микрорайона «Ясенки», площадь 8,1 га, проектно-сметная документация имеется. Площадка частично освоена. Техническими условиями было предусмотрено строительство квартальной котельной (не выполнено).

Ряд жилых домов планируется перевести на автономное теплоснабжение с установкой газовых отопительных котлов.

В городе предусматривается полный снос муниципального ветхого и аварийного фонда, расположенного в центральной части города и на важных в градостроительном отношении участках.
Таблица 6 –- Характеристика имеющихся на территории г. Сердобска объектов потребления тепловой энергии с приростом площадей нового строительства с разделением объектов строительства по этапам

	№ п/п
	Наименование объектов
	Единицы измерения
	Характеристика по годам (этапам)

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036

	1.
	Жилой фонд
	тыс. кв.м.
	833
	836
	839
	839
	839
	839
	874
	960

	1.,1
	- многоэтажная жилая застройка квартирного типа  (2 этажа и выше)
	тыс. кв.м.
	412
	415
	417
	417
	417
	417
	425
	430

	1.2
	- индивидуальная жилая застройка с участками 
	тыс. кв.м.
	421
	421
	422
	422
	422
	422
	449
	530

	1.3
	Новое жилищное строительство
	тыс. кв.м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Население
	тыс. чел.
	35,5
	36,0
	36,5
	36,5
	36,5
	36,5
	38,0
	40,0

	3.
	Расход тепла
	МВт

(Гкал/ч)
	33,32

(38,75)
	33,44

(38,9)
	33,56

(39,03)
	33,56

(39,03)
	33,56

(39,03)
	33,56

(39,03)
	34,96

(40,66)
	38,4

(44,66)

	3а
	Расход тепла всего с К=1,1

(учитывает собственные нужды и неучтенные потребители) 
	МВт (Гкал/ч)
	36,65

(42,63)
	36,78

(42,78)
	36,92

(42,93)
	36,92

(42,93)
	36,92

(42,93)
	36,92

(42,93)
	38,5

(44,72)
	42,24

(49,13)

	3б
	Расход тепла на жилые здания
	МВт

(Гкал/ч)
	23,14

(26,91)
	23,22

(27,0)
	23,31

(27,1)
	23,31

(27,1)
	23,31

(27,1)
	23,31

(27,1)
	24,28

(28,24)
	26,7

(31,0)

	3в
	Расход тепла на соц. и общ.объекты
	МВт

(Гкал/ч)
	10,18

(11,84)
	10,22

(11,9)
	10,25

(11,93)
	10,25

(11,93)
	10,25

(11,93)
	10,25

(11,93)
	10,68

(12,43)
	11,73

(13,65)

	4.
	Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием, в том числе:
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Теплоснабжение
	%
	93
	94
	95
	95
	95
	95
	100
	100

	
	Горячее водоснабжение


	%
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	18
	20


1.2  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии по этапам представлены в таблице 7

Таблица 7 –  Объемы потребления тепловой энергии по этапам

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036

	Всего потребление тепловой энергии, МВт (Гкал/ч) в том числе
	33,32

(38,75)
	33,32

(38,75)
	33,32

(38,75)
	33,32

(38,75)
	33,32

(38,75)
	33,32

(38,75)
	33,32

(38,75)
	33,32

(38,75)

	Население,

МВт (Гкал/ч)
	23,14

(26,91)
	23,14

(26,91)
	23,14

(26,91)
	23,14

(26,91)
	23,14

(26,91)
	23,14

(26,91)
	23,14

(26,91)
	23,14

(26,91)

	Социальные и общ. объекты,МВт (Гкал/ч)
	10,18

(11,84)
	10,18

(11,84)
	10,18

(11,84)
	10,18

(11,84)
	10,18

(11,84)
	10,18

(11,84)
	10,18

(11,84)
	10,18

(11,84)

	Потребление тепловой энергии на отопление, МВт(Гкал/ч), в том числе:
	28,84

(33,54)
	28,84

(33,54)
	28,84

(33,54)
	28,84

(33,54)
	28,84

(33,54)
	28,84

(33,54)
	28,84

(33,54)
	28,84

(33,54)

	Население,

МВт 
	18,66
	18,66
	18,66
	18,66
	18,66
	18,66
	18,66
	18,66

	Социальные и общ.объекты, МВт (Гкал/ч)
	10,18
	10,18
	10,18
	10,18
	10,18
	10,18
	10,18
	10,18

	Потребление тепловой энергии на ГВС, 

МВт(Гкал/ч)

в том числе:
	4,48

(5,21)
	4,48

(5,21)
	4,48

(5,21)
	4,48

(5,21)
	4,48

(5,21)
	4,48

(5,21)
	4,48

(5,21)
	4,48

(5,21)

	Население, МВт
	3,99
	3,99
	3,99
	3,99
	3,99
	3,99
	3,99
	3,99

	Социальные и общ.объекты,МВт
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Объекты в производственных зонах не потребляют тепловую мощность от собственных котельных, не связанных с системой теплоснабжения г. Сердобска.

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников

 тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующая схема теплоснабжения г. Сердобска централизованная и автономная от модульных котельных.

Источником теплоснабжения города являются 25 котельных. Температурные графики составляют на нужды отопления - 95/70ºС, 90/70ºС, на нужды горячего водоснабжения – 70/40 оС. Вид реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Часовые тепловые нагрузки составляют 162,91 Гкал/час, потребление тепловой энергии в год –101080,6 Гкал.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий происходит от локальных ведомственных котельных.

Предприятия МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района, ООО «Мечта», ООО «Теплобытсервис» ОП Сердобские коммунальные системы, ООО «Теплоком» обеспечивают население города Сердобска теплом, горячей водой, обслуживают муниципальную инженерную инфраструктуру и объекты коммунального назначения (на условиях аренды).

Регулирование отпуска теплоты происходит в котельных. Регулирование качественное по температурному графику. Присоединение потребителей непосредственное без элеваторных узлов и тепловых пунктов. Приготовление воды на горячее водоснабжение производится в котельных. Регулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330 (актуализированный СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).

Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию, имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 8 - Зоны действия существующих котельных

	Наименование котельной
	Зона действия котельной, п.м

	
	Отопление
	ГВС

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1
	130,5
	130,5

	Котельная №2
	220,45
	199,7

	Котельная №3
	203,8
	200,8

	Котельная №4
	57,3
	0,0

	Котельная №5
	48,4
	68,6

	Котельная №6
	334,7
	252,5

	Котельная №7
	138,7
	66,7

	Котельная №8
	701,6
	502,6

	Котельная №10
	156,3
	156,3

	ООО «Теплоком»

	МК-1674
	65
	50

	ООО «Мечта»

	Котельная
	170
	170

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	Котельная №1
	3460
	1426,5

	Котельная №2
	899,1
	0,0

	Котельная №3
	1646,8
	0,0

	Котельная №4
	2342,8
	0,0

	Котельная №5
	1091,4
	0,0

	Котельная №6
	1036,7
	0,0

	Котельная №7
	3208,6
	517,2

	Котельная №9
	1022
	1056,2

	Котельная №10
	272,8
	0,0

	Котельная №11
	1497,5
	420

	Котельная №12
	1421,5
	0,0

	Котельная №13
	177
	177

	Котельная №14
	3036,7
	0,0

	Блочная Модульная Котельная
	1570
	794


Зоны действия котельных компактны и соответствуют эффективному радиусу действия источника теплоты. Все вновь подключаемые потребители расположены вне зоны действия существующих котельных. Вновь подключаемые объекты планируется подключать либо к новым модульным котельным или оборудовать системой автономного (индивидуального отопления). Поэтому зоны действия существующих котельных не изменят своей конфигурации в перспективе.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории г. Сердобска частные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление с помощью отопительных газовых агрегатов.            

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Для зон перспективной индивидуальной застройки предусматривается автономное газовое отопление. 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в  зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы  тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 9

Таблица 9 – Существующий и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036

	Теплоисточники:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность:
	Гкал/ч
	132,076
	132,076
	132,076
	132,076
	132,076
	132,076
	132,076
	132,076

	Котельные поселения
	Гкал/ч
	132,076
	132,076
	132,076
	132,076
	132,076
	132,076
	132,076
	132,076

	Проектируемые блочные котельные
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность:
	
	98,48
	98,48
	98,48
	98,48
	98,48
	98,48
	98,48
	98,48

	Котельные поселения
	Гкал/ч
	98,48
	98,48
	98,48
	98,48
	98,48
	98,48
	98,48
	98,48

	Проектируемые блочные котельные
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	Располагаемая тепловая мощность «нетто»
	Гкал/ч
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5

	Нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	40,52
	40,52
	40,52
	40,52
	40,52
	40,52
	40,52
	40,52

	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях)
	Гкал/ч
	41,38
	41,38
	41,38
	41,38
	41,38
	41,38
	41,38
	41,38

	Баланс мощности и нагрузок
	Гкал/ч
	56,11
	56,11
	56,11
	56,11
	56,11
	56,11
	56,11
	56,11


Потери в существующих тепловых сетях, приняты на основании утвержденных нормативов технологических потерь теплосетями при передаче тепловой энергии.
2.4. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.      Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

     Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

  Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перспективное строительство жилых домов и объектов соцкультбыта, согласно генерального плана города Сердобска, предусматривается от индивидуальных газовых источников тепла.

2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) представлены в таблице 10.
Таблица 10 - Зоны действия существующих котельных

	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч

	
	Существующая
	Перспективная

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1
	0,77
	0,77

	Котельная №2
	1,08
	1,08

	Котельная №3
	1,08
	1,08

	Котельная №4
	0,326
	0,326

	Котельная №5
	0,245
	0,245

	Котельная №6
	1,08
	1,08

	Котельная №7
	1,08
	1,08

	Котельная №8
	4,127
	4,127

	Котельная №10
	0,245
	0,245

	ООО «Теплоком»

	МК-1674
	1,4
	1,4

	ООО «Мечта»

	Котельная
	6
	6

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	Котельная №1
	12
	12

	Котельная №2
	4,5
	4,5

	Котельная №3
	7,5
	7,5

	Котельная №4
	5,5
	5,5

	Котельная №5
	3
	3

	Котельная №6
	5
	5

	Котельная №7
	10
	10

	Котельная №9
	7,5
	7,5

	Котельная №10
	3
	3

	Котельная №11
	9
	9

	Котельная №12
	8
	8

	Котельная №13
	1,26
	1,26

	Котельная №14
	13
	13

	Блочная Модульная Котельная
	3,48
	3,48


2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Тепловые сети источников тепла поселения - величина фактического максимального отпуска тепловой энергии ограничивается высокой изношенностью тепловых сетей, которая приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии через изоляцию, сверхнормативным утечкам теплоносителя, а также высокой аварийности тепловых сетей. 

Температурный режим тепловых сетей обусловлен техническим состоянием внутренних систем теплопотребления потребителей. Возможности существующих сетей теплоснабжения по транспорту тепловой энергии ограничены их физическим износом.
Имеются действующие котельные, которые были реконструированы или построены до 2005г. Обеспечение теплом потребителей 2036 г. будет затруднено за счет физического износа водогрейных котлов и существующего оборудования, а также необходимой модернизации устаревшей автоматики регулировки технологических процессов котельных.  

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Расчет по расходу тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов определяется по формуле:


[image: image2]
Расчет часового расхода тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной определяется по формуле:


[image: image3]
Среднее значение расхода тепла на собственные и хозяйственные нужды котельными для теплоисточников г. Сердобска составляет 5 % от выработанного тепла.

2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Показатель энергетической эффективности – абсолютная удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

Для оценки экономической эффективности, технологического уровня и качества эксплуатации котельных и тепловых сетей служит система энергетических показателей. Энергетические показатели характеризуют степень использования топлива на выработку и передачу тепловой энергии.

Энергетическими показателями котельных являются:

· Коэффициент полезного действия котла КПД брутто ƞкбр;

· Коэффициент полезного действия котельной КПД нетто ƞкнетто;

· Удельный расход условного топлива на выработанную 1 Гкал тепла bквыр.;

· Удельный расход условного топлива на отпущенную 1 Гкал тепла bкотп.;

Энергетическими показателями тепловых сетей являются:

· Относительные нормативные потери тепловой энергии в %;

· Фактические потери тепловой энергии в %;

· Абсолютные нормативные потери тепловой энергии в Гкал;

· Абсолютные фактические потери тепловой энергии в Гкал.

Коэффициент полезного действия «брутто» котла ƞкбр это отношение количества тепла воспринятое теплоносителем в котле, к количеству тепла содержащегося в расходе топлива, который определяется по следующей формуле:

[image: image35.emf]Q

раст

=

I

к

i=1

∑

Q

ki

*

(

K

*

N

i

+K

*

N

i

)

ƞкбр =     Qкбр 

            B * Qнр
где: Qкбр – тепло выработанное котлом, Гкал

        В – расход топлива на котел, м3
        Qнр – низшая теплота сгорания природного газа, Гкал/м3
Коэффициент полезного действия «нетто» котельной отражает потери и расход тепла на собственные нужды котельной по отношению к КПД «брутто» котла и определяется по следующей формуле:

ƞкнетто = ƞкбр  - (1-qксн);

где qксн – доля расхода тепла на собственные нужды котельной, которая определяется по следующей формуле:

 qксн =     Qксн 

               Qкбр
где Qксн – расход тепла на собственные нужды, Гкал

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Перспективные балансы тепловой мощности котельных

	№ пп
	Наименование котельной, адрес
	Располагаемая мощность 

источника, 

Гкал/час
	Присоединенная мощность, 

Гкал/час
	Перспективная мощность,

Гкал/ч
	Резерв

мощности,

Гкал/час
	Резерв

мощности,

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Теплобытсервис»

	1
	Котельная №1
	0,77
	0,42
	0,42
	0,35
	45,45

	2
	Котельная №2
	1,08
	0,65
	0,65
	0,43
	39,81

	3
	Котельная №3
	1,08
	0,58
	0,58
	0,5
	46,30

	4
	Котельная №4
	0,326
	0,269
	0,269
	0,057
	17,48

	5
	Котельная №5
	0,245
	0,16
	0,16
	0,085
	34,69

	6
	Котельная №6
	1,08
	0,84
	0,84
	0,24
	22,22

	7
	Котельная №7
	1,08
	0,58
	0,58
	0,5
	46,30

	8
	Котельная №8
	4,127
	2,19
	2,19
	1,94
	46,93

	9
	Котельная № 10
	0,245
	0,18
	0,18
	0,065
	26,53

	ООО «Теплоком»

	10
	МК-1674
	1,4
	1,05
	1,4
	0,35
	25

	ООО «Мечта»

	11
	Котельная
	6
	6
	6
	0
	0

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	10
	Котельная № 1
	12,0
	8,2
	8,2
	3,8
	31,7

	11
	Котельная № 2
	4,5
	2,0
	2,0
	2,5
	55,6

	12
	Котельная № 3
	7,5
	4,6
	4,6
	2,9
	38,7

	13
	Котельная № 4
	5,5
	2,5
	2,5
	3,0
	54,5

	14
	Котельная № 5
	3,0
	0,9
	0,9
	2,1
	70

	15
	Котельная № 6
	5,0
	1,8
	1,8
	3,2
	64

	16
	Котельная №7
	10,0
	7,5
	7,5
	2,5
	25

	17
	Котельная № 9
	7,5
	2,64
	2,64
	4,86
	64,8

	18
	Котельная № 11
	9,0
	3,68
	3,68
	5,32
	59

	19
	Котельная №12
	8,0
	0,74
	1,0
	7,0
	87,5

	20
	Котельная № 14
	13,0
	3,7
	3,7
	9,3
	71,5

	21
	Котельная №10
	3,0
	1,01
	1,01
	1,99
	66,3

	22
	Котельная №13
	1,26
	0,69
	0,61
	0,65
	51,6

	23
	Блочная модульная котельная
	3,48
	2,85
	2,85
	0,63
	18,1

	
	ИТОГО:
	110,173
	55,73
	56,26
	54,27
	49,3



Перспективное изменение тепловой мощности источников тепла в большинстве котельных не предусматривается.

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь припередачи тепловой энергии» по формуле

[image: image4.png]Quersron= 3 (i LB 1078




где [image: image5.png]iz



 - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/(чм);

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

[image: image6.png]


- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более.

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, включая потери тепла через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, приведены в таблице 12.

                                                                 Таблица 12 – Потери тепловой энергии при её передаче.

	Источник тепловой энергии
	Потери тепловой энергии, Гкал

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2036

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1
	249
	249
	249
	249
	249
	249
	249

	Котельная №2
	236
	236
	236
	236
	236
	236
	236

	Котельная №3
	463
	463
	463
	463
	463
	463
	463

	Котельная №4
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	Котельная №5
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	Котельная №6
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	Котельная №7
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	234

	Котельная №8
	673
	673
	673
	673
	673
	673
	673

	Котельная №10
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	ООО «Теплоком»

	МК-1674
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «Мечта»

	Котельная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	Котельная № 1
	2139,27
	2139,27
	2139,27
	2139,27
	2139,27
	2139,27
	2139,27

	Котельная № 2
	400,32
	400,32
	400,32
	400,32
	400,32
	400,32
	400,32

	Котельная № 3
	943,27
	943,27
	943,27
	943,27
	943,27
	943,27
	943,27

	Котельная № 4
	1153,73
	1153,73
	1153,73
	1153,73
	1153,73
	1153,73
	1153,73

	Котельная № 5
	467,95
	467,95
	467,95
	467,95
	467,95
	467,95
	467,95

	Котельная № 6
	629,19
	629,19
	629,19
	629,19
	629,19
	629,19
	629,19

	Котельная №7
	3041,12
	3041,12
	3041,12
	3041,12
	3041,12
	3041,12
	3041,12

	Котельная № 9
	983,7
	983,7
	983,7
	983,7
	983,7
	983,7
	983,7

	Котельная № 11
	1516,10
	1516,10
	1516,10
	1516,10
	1516,10
	1516,10
	1516,10

	Котельная №12
	802,24
	802,24
	802,24
	802,24
	802,24
	802,24
	802,24

	Котельная № 14
	3394,50
	3394,50
	3394,50
	3394,50
	3394,50
	3394,50
	3394,50

	Котельная №10
	160,25
	160,25
	160,25
	160,25
	160,25
	160,25
	160,25

	Котельная №13
	168,54
	168,54
	168,54
	168,54
	168,54
	168,54
	168,54

	Блочная модульная котельная
	2351,83
	2351,83
	2351,83
	2351,83
	2351,83
	2351,83
	2351,83


Существующие и перспективные потери теплоносителя, приведены в таблице 13.

                                                                 Таблица 13 – Потери теплоносителя.

	Источник тепловой энергии
	Потери теплоносителя, м3

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2036

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1
	734
	734
	734
	734
	734
	734
	734

	Котельная №2
	163
	163
	163
	163
	163
	163
	163

	Котельная №3
	543
	543
	543
	543
	543
	543
	543

	Котельная №4
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	Котельная №5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Котельная №6
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67

	Котельная №7
	251
	251
	251
	251
	251
	251
	251

	Котельная №8
	844
	844
	844
	844
	844
	844
	844

	Котельная №10
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	ООО «Теплоком»

	МК-1674
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «Мечта»

	Котельная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	Котельная № 1
	3780
	3780
	3780
	3780
	3780
	3780
	3780

	Котельная № 2
	1009
	1009
	1009
	1009
	1009
	1009
	1009

	Котельная № 3
	2027
	2027
	2027
	2027
	2027
	2027
	2027

	Котельная № 4
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368

	Котельная № 5
	449
	449
	449
	449
	449
	449
	449

	Котельная № 6
	757
	757
	757
	757
	757
	757
	757

	Котельная №7
	3594
	3594
	3594
	3594
	3594
	3594
	3594

	Котельная № 9
	1410
	1410
	1410
	1410
	1410
	1410
	1410

	Котельная № 11
	1916
	1916
	1916
	1916
	1916
	1916
	1916

	Котельная №12
	572
	572
	572
	572
	572
	572
	572

	Котельная № 14
	2483
	2483
	2483
	2483
	2483
	2483
	2483

	Котельная №10
	362
	362
	362
	362
	362
	362
	362

	Котельная №13
	219
	219
	219
	219
	219
	219
	219

	Блочная модульная котельная
	1027
	1027
	1027
	1027
	1027
	1027
	1027


Структура тепловых потерь и теплоносителя остаётся постоянной, так как реконструкция тепловых сетей не предусматривается, а капитальный ремонт тепловых сетей производится с заменой теплоизоляционного материала на аналогичный.

2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей.

 
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды приведен в таблице 14.

Таблица 14 – Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей организации.

	Источник тепловой энергии
	Потери тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал.

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2036

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Котельная №2
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	Котельная №3
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	Котельная №4
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Котельная №5
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Котельная №6
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	Котельная №7
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	Котельная №8
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97

	Котельная №10
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	ООО «Теплоком»

	МК-1674
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «Мечта»

	Котельная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	Котельная № 1
	36,19
	36,19
	36,19
	36,19
	36,19
	36,19
	36,19

	Котельная № 2
	8,53
	8,53
	8,53
	8,53
	8,53
	8,53
	8,53

	Котельная № 3
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79

	Котельная № 4
	10,27
	10,27
	10,27
	10,27
	10,27
	10,27
	10,27

	Котельная № 5
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	Котельная № 6
	7,29
	7,29
	7,29
	7,29
	7,29
	7,29
	7,29

	Котельная №7
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3

	Котельная № 9
	11,42
	11,42
	11,42
	11,42
	11,42
	11,42
	11,42

	Котельная № 11
	14,93
	14,93
	14,93
	14,93
	14,93
	14,93
	14,93

	Котельная №12
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14

	Котельная № 14
	20,78
	20,78
	20,78
	20,78
	20,78
	20,78
	20,78

	Котельная №10
	4,68
	4,68
	4,68
	4,68
	4,68
	4,68
	4,68

	Котельная №13
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Блочная модульная котельная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


2.11 Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источника теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

 
Все котельные г. Сердобска Сердобского района Пензенской области имеют резерв мощности. Наличие резерва в ситуации аварии является основным фактором для предотвращения недопоставки тепловой энергии потребителям, так же данный резерв в системе теплоснабжения позволяет подключить новых потребителей.

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

	№ пп
	Наименование котельной, адрес
	Существующая тепловая нагрузка потребителей, 

Гкал/час
	Перспективная тепловая нагрузка потребителей,

Гкал/ч

	1
	2
	3
	4

	ООО «Теплобытсервис»

	1
	Котельная №1
	0,42
	0,42

	2
	Котельная №2
	0,65
	0,65

	3
	Котельная №3
	0,58
	0,58

	4
	Котельная №4
	0,269
	0,269

	5
	Котельная №5
	0,16
	0,16

	6
	Котельная №6
	0,84
	0,84

	7
	Котельная №7
	0,58
	0,58

	8
	Котельная №8
	2,19
	2,19

	9
	Котельная № 10
	0,18
	0,18

	ООО «Теплоком»

	10
	МК-1674
	1,05
	1,4

	ООО «Мечта»

	11
	Котельная
	6
	6

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	10
	Котельная № 1
	8,2
	8,2

	11
	Котельная № 2
	2,0
	2,0

	12
	Котельная № 3
	4,6
	4,6

	13
	Котельная № 4
	2,5
	2,5

	14
	Котельная № 5
	0,9
	0,9

	15
	Котельная № 6
	1,8
	1,8

	16
	Котельная №7
	7,5
	7,5

	17
	Котельная № 9
	2,64
	2,64

	18
	Котельная № 11
	3,68
	3,68

	19
	Котельная №12
	0,74
	1,0

	20
	Котельная № 14
	3,7
	3,7

	21
	Котельная №10
	1,01
	1,01

	22
	Котельная №13
	0,69
	0,61

	23
	Блочная модульная котельная
	2,85
	2,85


Перспективное изменение тепловой мощности источников тепла в большинстве котельных не предусматривается.

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

3.1  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс нагрузок ГВС и мощностей узлов подпитки представлен в таблице 16.

Таблица 16 - Баланс нагрузок ГВС и мощностей узлов подпитки

	Наименование

 показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2036

	Фактические 
мощности узлов подпитки, т/ч:
	927
	927
	927
	927
	927
	927
	927
	927

	Нагрузка 

централизованного ГВС поселения, МВт (Гкал/ч)
	4,43

(5,15)
	4,44

(5,16)
	4,46

(5,19)
	4,48

(5,21)
	4,5

(5,23)
	4,51

(5,24)
	4,7

(5,46)
	5,16

(6,0)

	Расход подпит.воды, т/ч
	184,5
	184,7
	185,5
	186,4
	187,2
	187,6
	195,5
	215,0

	Нормативная  утечка из т/с, т/ч
	28,52
	28,6
	28,74
	28,84
	28,95
	29,05
	30,26
	33,24

	Суммарный  расход горячей воды на ГВС, т/ч
	147,63
	148,03
	148,75
	149,28
	149,82
	150,36
	156,63
	172,0

	 Баланс нагрузок 

в котельных, т/ч
	742,5
	742,3
	741,5
	740,6
	739,8
	739,4
	731,5
	712


В котельных города имеется значительный запас мощности водоподготовительных установок, что позволяет без значительных мероприятий по реконструкции источника теплоты подключить перспективную тепловую нагрузку. С целью повышения надежности теплоснабжения и повышения качества воды в системе теплоснабжения предлагается выполнить промывку тепловых сетей и пересмотр режимных карт водоподготовительной установки. С целью экономии электроэнергии и потребляемой воды следует перевести приводы насосов водоподготовительной установки на частотное регулирование.

3.2  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с, СП 124.13330 (Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»), для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Объем тепловых сетей города составляет 63770 м3. Объем аварийной подпитки составляет 1276 м3. Существующие мощности ВПУ обеспечивают аварийную подпитку. 

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Сердобска».

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Сердобска.

В генеральном плане городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области выделены новые зоны жилой застройки. В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населённого пункта.

Прироста тепловой нагрузки на схему централизованного теплоснабжения от существующие котельные не ожидается. Для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области.

В рамках генерального плана городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

- для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, рекомендуется использовать автономные источники тепла (АИТ): отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности; 

- для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме. 

- потребности отопления, вентиляции и горячего водоснабжения планируемых объектов производственного и коммунально-складского назначения предполагается обеспечивать преимущественно от собственных котельных; 

- зоны рекреационно-спортивного назначения планируется обеспечивать теплом, как от централизованных, так и децентрализованных источников в зависимости от размещаемой застройки. 

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду г. Сердобск, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

При разработке проектов планировки территории конкретных площадок, уточняются количество и единичная мощность источников тепла. В качестве основного топлива для всех теплоисточников поселения на перспективу предусмотрен природный газ.

Раздел 5. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

5.1  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

Строительство новых объектов в г. Сердобске, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих котельных, или которые могут находиться вне зоны действия существующих котельных, не планируется

5.2  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Дефицит тепловой мощности по источникам тепловой энергии в г. Сердобске не выявлен, имеется резерв теплоты по всем объектам.

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство автономного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.

Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.

Согласно сведениям, предоставленным эксплуатирующими организациями в котельных и на тепловых сетях города необходимо провести ремонтные работы с заменой оборудования и трубопроводов. 

В перспективе до 2036 года планируется проведение мероприятий для повышения надежности теплоснабжения.

5.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения связаны с переключением потребителей. Реализация таких мероприятий позволит снизить производственные издержки и повысить эффективность использования установленного оборудования. Перечень мероприятий и объем инвестиций приведен в таблице 17.

Таблица 17 – мероприятия по техническому перевооружению и повышению эффективности источников тепловой энергии.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций, тыс. руб.

	1
	Переключение потребителей котельной N 5 на котельную N 6
	8765

	2
	Переключение потребителей котельной N 12 на котельную N 2
	4328

	3
	Переключение потребителей котельной N 14 на котельную N 3
	12334

	4
	Переключение жилых домов по адресам ул. Мира д. 32а и ул. Ломоносова д. 1 на блочно-модульную котельную, мощностью 0,66 МВт
	12225

	5
	Перевод котельных в автоматизированный режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала
	7333


Мероприятия, указанные в таблице 17 не предусмотрены структурой тарифа на тепловую энергию и для их реализации требуется определить источник финансирования.

5.4  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Графики совместной работы источников тепловой энергии не разрабатываются в связи с тем, что такие источники тепловой энергии в городе Сердобске отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории города Сердобска источники тепловой энергии, подлежащие выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу, а так же источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, отсутствуют.
5.6  Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода не предполагается, ввиду того, что повлечет за собой изменения графика тепловой нагрузки и, следовательно, снижение плотности теплового потока. На данный момент дефицита электроэнергии нет.

Предложения  по  новому  строительству  генерирующих  мощностей  с комбинированной  выработкой  тепловой  и  электрической  энергии  для  обеспечения теплоснабжения  потребителей  возможны  только  в  случае  утвержденных  решений  по строительству  генерирующих  мощностей  в  региональных  схемах  и  программах перспективного  развития  электроэнергетики,  разработанных  в  соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики». Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с проектируемой установленной электрической мощностью турбоагрегатов в 25 МВт и более возможны только в случае утверждения решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики.  Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установкой турбоагрегатов с электрической мощностью менее 25 МВт разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

Применение газопоршневых установок в котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

· Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы.

· Регламентные и ремонтные работы для газопоршневых установок имеют весьма частые и продолжительные временные интервалы.

· Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт – 600 литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации – это также постоянные расходы для владельцев электростанции.

· Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения.

· Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (1ПНР).

Максимальные тепловые нагрузки существующих и перспективных источников теплоснабжения небольшие и колеблются до 0,04 Гкал/час.

Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предполагаемую прибыль от экономии средств, при производстве электроэнергии, следовательно, применение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецелесообразно в г. Сердобске и далее в схеме не рассматривается.

5.7  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы либо по выводу их из эксплуатации.

Все отопительные котельные г. Сердобска имеют собственные зоны действия, не перекрывающие зоны действия других источников теплоты, следовательно переключения каких-либо котельных в пиковый режим не представляется возможным.

При существующей схеме теплоснабжения существует перераспределение тепловой нагрузки в летнее время на нужды горячего водоснабжения. Также при наличии перемычек между тепловыми сетями котельных возможны аварийные переключения.

Наличие избыточных мощностей делают такие переключения возможными.

5.8  Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Режим работы систем централизованного теплоснабжения города Сердобска построен по температурным графикам 95/70ºС, 90/70ºС, на нужды горячего водоснабжения – 70/40 оС.  Вид реализуемого  температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Изменения такой температурный график не требует.

5.9  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установка тепловой мощности каждому существующему источнику тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности не предусматривается.

5.10  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов топлив.

На территории города Сердобска существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют. В соответствии с Генеральным планом города Сердобска ввода в эксплуатацию подобных источников тепловой энергии не предусмотрено.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных 

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки города Сердобска рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК)

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СП 142.13330.2012 «Тепловые сети» составляет РТС = 0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Реконструкция существующих тепловых сетей позволит обеспечить:

· более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией существующих объектов;  

· уменьшение тепловых потерь на реконструируемых тепловых сетях;

· сокращение сроков профилактического ремонта оборудования и повышение надежности теплоснабжения поселения.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке предусматривается за счет применения предварительно изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой (ППУ) или пенополимерминеральной (ППМ) тепловой изоляцией.  

Кроме того, на тепловых сетях предусмотрены резервирующие перемычки, что позволяет переключить потребителей без отключения систем отопления при возникновении аварийных ситуаций. 

Таблица 18 – перечень мероприятий по повышению надежности тепловых сетей.

	Котельная № 14 по ул. М. Горького д. 251 Ф

	№п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Замена затворов дисковых на участке трубопроводов теплоснабжения по ул. М. Горького д. 251 Ф от котельной № 14 Ф150мм.
	шт.
	6

	2
	Установка фланцев стальных Ф150 мм. на трубопроводе отопления по адресу ул. М. Горького д. 251Ф
	шт.
	12

	3
	Замена участка трубопровода отопления Ф 133 мм от котельной № 14 до МКД по ул. Мира д. № 32
	п.м.
	200

	Котельная №1 по пр. Строительный, д.3

	1
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина.
	п.м.
	100

	2
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 108 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина.
	п.м.
	500

	3
	Замена участка трубопроводов горячего водоснабжения Ф 89 от дома №224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина
	п.м.
	800

	Котельная №11 по ул. Комсомольская, д.93А

	1
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1
	п.м.
	300

	2
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 219 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1
	п.м.
	500

	Котельная № 7 по ул. Энергетиков, д.1А

	1
	Замена участка трубопровода отопления Ф 273
	п.м.
	200

	Котельная №12 по ул. Слепцова, д. 29

	1
	Замена участка трубопровода отопления Ф 89/ Ф 89 от школы до ФОК
	п.м.
	400

	Котельная №15 по ул. Островского, 8А

	1
	Замена участка трубопровода ГВС Ф 89/ Ф 57 по ул. Федулова, 5
	п.м.
	450


	Котельная №9 по ул. Ленина, 291Д

	
	Замена участка трубопровода ГВС Ф 76/ Ф 57 по ул. Ленина
	п.м.
	100


Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.
На территории города Сердобска отсутствуют открытые систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Раздел 8. «Перспективные топливные балансы».
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника теплоснабжения тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Рост теплопроизводительности котельных по сравнению со существующей не планируется, следовательно, и топливопотребление останется в пределах существующих объемов.

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Топливопотребление существующих котельных сохраняется в пределах существующих лимитов газа.

Таблица 19 –Перспективный топливный баланс источников теплоты.

	Наименование котельной, адрес
	Баланс основного топлива

 (природный газ)
	Резервный вид топлива
	Аварий-ный вид топлива

	
	Годовой фактический расход,

тыс. м3


	Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции,

тыс. м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1, 

ул. Чайковского, 97
	131
	131
	-
	-

	Котельная № 2,

ул. Гагарина,17
	210
	210
	-
	-

	Котельная № 3,

ул. Яблочкова, 44
	194
	194
	-
	-

	Котельная № 4,

ул.Гагрина,30
	83
	83
	-
	-

	Котельная № 5,

ул. Гагарина, 13
	51
	51
	-
	-

	Котельная № 6,

ул. Саратовская, 92
	172
	172
	-
	-

	Котельная № 7,

ул. Комсомольская, 98а
	210
	210
	-
	-

	Котельная № 8,

ул. Комсомольская,89
	606
	606
	-
	-

	Котельная № 10,

Яблочкова, 2а 
	67
	67
	-
	-

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района

	Котельная №1,

пр.Строительный,3
	2610,59
	1210,45
	-
	-

	Котельная № 2,

ул. Ленина, 255а
	633,12
	308,8
	-
	-

	Котельная № 3,

ул. Тюрина, 7а
	1547,78
	807,16
	-
	-

	Котельная № 9,

ул. Ленина, 291д
	865,36
	865,36
	-
	-

	Котельная № 11,

ул. Комсомольская, 93а
	1019,88
	1019,88
	-
	-

	Котельная № 14,

ул.М.Горького, 251ф
	1259,76
	1259,76
	-
	-

	Котельная № 4, 

ул.Ленина, 85а
	688,29
	688,29
	-
	-

	Котельная № 5, 

ул. Гоголя, 9а
	213,79
	213,79
	-
	-

	Котельная № 6,

ул. Пушкина, 9
	425,10
	425,10
	-
	-

	Котельная № 7,

ул. Энергетиков, 1а
	2164,43
	2164,43
	-
	-

	Котельная № 12,

ул. Слепцова, 29
	242,19
	242,19
	-
	-

	Котельная № 10

ул. Балашовская, 2/1
	306,0
	306,0
	-
	-

	Котельная № 13, 

ул.Фрунзе,97
	154,08
	154,08
	-
	-

	Блочная модульная котельная, ул. Островского, 8а
	968,14
	968,14
	-
	-

	ООО «Теплоком»

	Котельная МК-1674
	61,92
	61,92
	-
	-

	ООО «Мечта»

	Котельная ОАО «Мечта», 

ул Лесная,48
	177,93
	177,93
	-
	-


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии.

Основным топливом для котельных на территории г. Сердобска является природный газ с теплотворной способностью [image: image8.png]8050 xkan/m?



.  Местные виды топлива отсутствует. Возобновляемые источники энергии не используются.

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»
9.1  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Устаревание основных фондов, изначально некачественные и выработавшие ресурс сети, износ технической инфраструктуры – основные причины сегодняшнего неудовлетворительного состояния систем теплоснабжения.

Повышение надежности, экономичности и качества существующих систем теплоснабжения может быть достигнуто путем планомерного осуществления комплекса технических и организационных мероприятий на источниках теплоты. 

В г. Сердобске строительство новых источников не целесообразно. С целью повышения надежности работы оборудования и обеспечение пожаробезопасности производства, необходимо выполнить работы по замене насосных агрегатов котельных с целью экономии электроэнергии и обеспечения расчетных условий работы насосов, мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности существующих котельных. В их числе: замена устаревшего оборудования, с применением эффективных агрегатов, установка автоматизированных теплообменников, внедрение системы частотного регулирования работы насосов, применение компьютерных технологий для управления системами и др. Устаревшее оборудование на малых водогрейных котельных рекомендуется заменить на современное, автоматизированное с высоким КПД.

В таблице 20 приводятся мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Таблица 20 – Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

	№п/п
	Наименование
	Ед. измер. 
	Кол-во
	Стоимость, 

тыс. руб.
	Год

	Котельная № 1 по пр. Строительный, д.3

	1
	Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт  производительностью 320м3/час и напором 50м
	шт.
	2
	535,4
	2021

	Котельная № 11 по ул. Комсомольская, д.93А

	
	Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт  производительностью 320м3/час и напором 50м
	шт.
	2
	535,4
	2021

	Котельная № 14 по М. Горького, д. 251 Ф

	
	Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт  производительностью 320м3/час и напором 50м
	шт.
	2
	535,4
	2022


Работы по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии могут быть реализованы в период с 2021 г по 2022 г. Объем финансирования по первоначальной оценке составит 1,61 млн.руб. (в том числе 1,07 млн.руб. по 1 этапу).

9.2  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Таблица 21 – Мероприятия по техническому перевооружению тепловых сетей.

	№п/п
	Наименование
	Ед. измер. 
	Кол-во
	Стоимость, 

тыс. руб.
	Год

	Котельная №1 по пр. Строительный, д.3

	1
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина.
	п.м.
	100
	113,2
	2021

	2
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 108 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина.
	пм
	500
	465,0
	2021

	3
	Замена участка трубопроводов горячего водоснабжения Ф 89 от дома №224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина
	пм
	800
	572,0
	2021

	Котельная №11 по ул. Комсомольская, д.93А

	1
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1
	пм
	300
	780,0
	2021

	2
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 219 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1
	пм
	500
	566,0
	2021

	Котельная № 14 по ул. М.Горького д. 251 Ф

	1
	Замена затворов дисковых на участке трубопроводов теплоснабжения по ул. М. Горького д. 251 Ф от котельной № 14 Ф 150мм
	шт.
	6
	65,79
	2022

	2
	Замена участка трубопровода отопления Ф133 мм от котельной № 14 до МКД по ул. Мира д. № 32
	пм
	200
	244,0
	2022

	Котельная № 7 по ул. Энергетиков, д.1А

	1
	Замена участка трубопровода отопления Ф 273
	п.м.
	200
	14358
	2023

	Котельная №12 по ул. Слепцова, д. 29

	1
	Замена участка трубопровода отопления Ф 89/ Ф 89 от школы до ФОК
	п.м.
	200
	375,5
	2021

	Котельная №15 по ул. Островского, 8А

	1
	Замена участка трубопровода ГВС Ф 89/ Ф 57 по ул. Федулова, 5
	п.м.
	450
	682,39
	2021

	Котельная №9 по ул. Ленина, 291Д

	1
	Замена участка трубопровода ГВС Ф 76/ Ф 57 по ул. Ленина
	п.м.
	100
	128,1
	2023

	Котельная №5 по ул. Гоголя, 9А

	1
	Замена задвижек Ф 150
	шт.
	8
	114,56
	2023

	2
	Замена затворов Ф 150
	шт.
	4
	40,96
	2023

	3
	Замена затворов Ф 80
	шт.
	10
	23,5
	2023


Мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, насосных станций и тепловых пунктов не предусматривается.

9.3  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Мероприятия по поддержанию стабильного температурного графика на существующем уровне, наладка гидравлического режима, поддержание качественной обработки исходной воды, предотвращающий образование накипи и коррозии в основном и вспомогательном оборудовании источника теплоты и в тепловых сетях, не требуют дополнительных инвестиций.

Раздел 10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией г. Сердобска Сердобского района Пензенской области (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

1) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

2) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

a) Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

b) Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

c) Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

d) Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.  Владение на праве безвозмездного пользования источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой  энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой  мощностью.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

          3.    Согласно критериям единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) осуществляет мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подает в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

 
В настоящее время три предприятия МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района, и ООО «Теплобытсервис» отвечают требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО). Зоны действия каждой ЕТО приведены в таблице 21.

 Таблица 22 – Зоны действия ЕТО.

	Наименование ЕТО
	Зона действия ЕТО

	ООО «Теплобытсервис»
	Котельная №1, ул. Чайковского, 97; 

Котельная № 2, ул. Гагарина,17;

Котельная № 3, ул. Яблочкова, 44;

Котельная № 4, ул.Гагрина,30;

Котельная № 5, ул. Гагарина, 13;

Котельная № 6, ул. Саратовская, 92;

Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а;

Котельная № 8, ул. Комсомольская,89;

Котельная № 10, Яблочкова, 2а.

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.
	Котельная №1, пр. Строительный, 3;

Котельная № 2, ул. Ленина, 255а;

Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а;

Котельная № 9, ул. Ленина, 291д;

Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а;

Котельная № 14, ул. М. Горького, 251ф;

Котельная № 4, ул.Ленина, 85а;

Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а;

Котельная № 6, ул. Пушкина, 9;

Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а;

Котельная № 12, ул. Слепцова, 29;

Котельная № 10, ул. Балашовская, 2/1;

Котельная № 13, ул.Фрунзе,97;

Блочная модульная котельная, ул. Островского, 8а;

	ООО «Теплоком»
	Котельная МК-1674

	ООО «Мечта»
	Котельная ОАО «Мечта», ул. Лесная,48


На балансе, вышеуказанных орагнизаций, предлагается оставить все источники тепловой энергии и тепловые сети.  Данные организации имеют все возможности для выполнения комплексного развития и совершенствования сферы ЖКХ в городе, производства и реализации тепловой, электрической энергии, предприятиям и населению в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в таблице 23.

Таблица 23 – Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

	 Располагаемая

тепловая мощность
«нетто» / год
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036

	 Существующие котельные,Гкал/ч
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8

	 Проектируемые 

котельные, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая 

тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5

	 ИТОГО, Гкал/ч
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5

	Присоединённая 

тепловая нагрузка 

потребителей 
(с учётом тепловых потерь в тепловых 

сетях),Гкал/ч
	42,27
	42,27
	42,27
	42,27
	42,27
	42,27
	 42,27
	42,27


Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 12 Решения по бесхозяйственным тепловым сетям
Согласно статьи 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: 
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и определить организацию, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ЕТО бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

Бесхозяйственные тепловые сети в г. Сердобске Сердобского района Пензенской области на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации города Сердобска, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Генеральным планом г. Сердобска Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Все перспективное строительство муниципального образования будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла, а так же использовать существующий резерв мощности котельных. Поэтому строительство новых котельных не планируется. В настоящее время газификация города Сердобска составляет 100%. Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и коммунальным потребителям. Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Газоснабжение источников теплоснабжения осуществляется в полном объеме по договорам с газоснабжающей организацией.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

 Строительство источников тепловой энергии и систем теплоснабжения в г. Сердобске Сердобского района Пензенской области не планируется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании нет.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г. Сердобска не предусматривается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной  единой схемы  водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящийся к системам теплоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, относящийся к системам теплоснабжения не планируется.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения г. Сердобска Сердобского района Пензенской области в части, относящийся к системам теплоснабжения не требуется.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения. Положения Энергетической Стратегии России используются при разработке и корректировке программ социально-экономического развития, энергетических стратегий и программ субъектов Российской Федерации, при разработке и корректировке генеральных схем развития отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса, программ геологического изучения регионов страны, при подготовке и корректировке параметров инвестиционных программ и крупных проектов компаний энергетического сектора.

В таблице 24 представлены основные индикаторы перспективного развития системы централизованного теплоснабжения города Сердобска

Таблица 24 - Индикаторы развития систем теплоснабжения города Сердобска
	Индикаторы/направления
	2021 год (факт)
	1-й этап
	2-й этап
	3-й этап

	1
	2
	3
	4
	5

	Энергетическая безопасность и надежность теплоснабжения

	Частота отключений теплоснабжения, 1/год
	0,1
	не более 0,1
	не более 0,1
	не более 0,1

	Частота нарушений теплоснабжения по вине источников, 1/(источник х год)
	0,06
	не более 0,05
	не более 0,03
	не более 0,01

	Обновление тепловых сетей (процентов общей протяженности сетей)
	2
	не менее 10
	не менее 40
	не менее 90

	Инновационное развитие теплоснабжения

	Доля систем, оснащенных новыми высокоэффективными технологиями эксплуатации (процентов)
	10
	не менее 40
	не менее 80
	100

	Эффективность теплоснабжения

	Коэффициент полезного использования тепла топлива на источниках (в процентах к 2020 году)
	5
	не менее 15
	не менее 40
	не менее 50

	Средний удельный расход топлива в котельных (в процентах к 2020 году)
	99
	не более 98
	не более 94
	не более 90

	Повышение энергоэффективности зданий (в процентах к 2020 году)
	5
	не менее 10
	не менее 30
	не менее 50

	Уровень тепловых потерь (процентов общего производства тепла)
	8
	не более 8
	не более 7
	не более 6


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Работы по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии могут быть реализованы в период с 2021 г по 2036 г. Объем финансирования по первоначальной оценке составит 17,3 млн.руб. (в том числе 1,07 млн.руб. по 1 этапу). Данным документом не предусматривается изменение схемы теплоснабжения г. Сердобска. Проекты по изменению в перспективе схемы теплоснабжения не планируются, следовательно изменение тарифа возможно только на величину коэффициентов ежегодной инфляции.

При возникновении необходимости изменения схемы теплоснабжения г. Сердобска требуется разработка инвестиционной программы и при необходимости установление тарифной надбавки.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения: 

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения; 

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания; 

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе. 

При разработке инвестиционных программ необходимо учитывать следующие финансовые ограничения по привлечению инвестиционных ресурсов: 

-возможности прямого бюджетного финансирования мероприятий инвестиционной программы, которые позволят снизить величину инвестсоставляющей в тарифе на теплоэнергию, ограничены;

 -возможности привлечения инвестиционных ресурсов на финансовых рынках связаны со значительными расходами на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов; 

-возможности привлечения и возврата инвестиций через тарифные источники ограничены предельной тарифной нагрузкой на потребителей, определяющей экономическую доступность услуг теплоснабжения потребителям. 

При этом основным инструментом привлечения инвестиций является привлечение инвестиций за счет тарифных источников (инвестиционные составляющие в тарифах и тарифы на подключение новых потребителей).

Раздел 16 Заключение
16.1  Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

16.2  Обязательства субъектов теплоснабжения

Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование систем теплоснабжения поселка.

Условиями соглашения являются:

определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

 порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

16.3  Организация коммерческого учета

Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

отсутствие в точках учета приборов учета;

неисправность приборов учета;

нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей устанавливаются договором теплоснабжения.

16.4  Организация распределения и сбыта тепловой энергии

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям поселения, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям поселка.

Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 12.3 подпункт 2.

При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных домов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п. 12.3 подпункт 3.

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией поселка, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию поселка, заявку, содержащую сведения:

о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

УТВЕРЖДАЮ

Главы администрации города 

Сердобска

_______________ Варламов С.А. «____»__________20____ г.

[image: image9.jpg]



Схема теплоснабжения

города Сердобска Сердобского района 
Пензенской области
(актуализация на 1 января 2022 г.)

	Общественные слушания проведены

	
	
	" 23 "
	              июня
	2021 года

	
	
	
	
	
	
	

	Протокол 
	№
	 2
	от
	"23"
	июня
	2021 года


Схема теплоснабжения

города Сердобска
Сердобского района 
Пензенской области
(актуализация на 1 января 2022 г.)

Книга 2.

Обосновывающие материалы

Содержание

	Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	6

	1.1 Функциональная структура теплоснабжения
	6

	1.2 Источники тепловой энергии
	6

	1.3 Тепловые сети, сооружения на них
	12

	1.4 Зоны действия источников тепловой энергии
	18

	1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
	23

	1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
	34

	1.7 Балансы теплоносителя
	37

	1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
	42

	1.9  Надежность теплоснабжения
	44

	1.10  Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	51

	1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	54

	1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа
	56

	Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
	49

	Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа
	49

	Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
	49

	Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа                                                                                      
	51

	Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	51

	Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	51

	Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	54

	Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжени) в закрытые системы горячего водоснабжения
	55

	Глава 10 Перспективные топливные балансы                                 
	55

	Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения
	55

	Глава12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	56

	Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа                                               
	58

	Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия                                                    
	59

	Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций»
	62

	Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения
	65

	Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
	65

	Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения
	66


Глава 1

«Существующее положение в сфере производства,

 передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории г. Сердобска существует централизованная схема теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от нескольких источников тепловой энергии – 25 котельных. Обслуживающие организации тепловых сетей ООО «Теплобытсервис», МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района, ООО «Теплоком», ООО «Мечта».

В г. Сердобск действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными и четырех трубными (при наличии ГВС), циркуляционными, подающими тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий происходит от локальных ведомственных котельных. Теплоснабжение потребителей осуществляется непосредственно по распределительным сетям.

Схема теплоснабжения – зависимая. Схема горячего водоснабжения у  большинства потребителей -закрытая, от котельных №№ 7,10,12,13 - открытая.
Расчет между теплоснабжающими организациями и потребителями ведется по приборам учета, установленным на границе балансовой принадлежности сетей либо по расчетным значениям.

Отношения между ресурсоснабжающей и потребляющими организациями – договорные.

В частном секторе отопление индивидуальное от газообразного топлива.

Схемы расположения и зоны действия существующих источников тепловой энергии, представлены в книге 3 «Графические материалы».
1.2 Источники тепловой энергии

Источником теплоснабжения города являются 25 котельных, в том числе 2 ведомственные котельные. Температурные графики составляют на нужды отопления - 95/70ºС, 90/70ºС, на нужды горячего водоснабжения – 70/40 оС. Вид реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Часовые тепловые нагрузки составляют 38,35 Гкал/час, потребление тепловой энергии в год –112282,6 Гкал.

Таблица 1 - Характеристика существующих котельныхг.Сердобска

	№

п/п
	Место

положение
	Тип

котельной
	Теплоносит. (t°С; давлен.)
	Вид

топлива
	Тип

котлов
	Дата ввода в эксплуатацию, дата последних испытаний.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Теплобытсервис»

	1
	Котельная №1, 

ул. Чайковского, 97
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70, 70/40


	Газ природный
	Микро-100, 1шт.,

Микро-200, 4 шт
	29.03.2016г.

	2
	Котельная № 2,

ул. Гагарина,17
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70,

90/40


	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	29.03.2016 г.

	3
	Котельная № 3,

ул. Яблочкова, 44
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70,

70/40
	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	29.03.2016 г.

	4
	Котельная № 4,

ул.Гагрина,30
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70
	Газ природный
	Микро-95, 4 шт.
	29.03.2016 г.

	5
	Котельная № 5,

ул. Гагарина, 13
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70, 70/40


	Газ при-родный
	Микро-95-3 шт.
	29.03.2016 г.

	6
	Котельная № 6,

ул. Саратовская, 92
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70,

70/40
	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	29.03.2016 г.

	7
	Котельная № 7,

ул. Комсомольская, 98а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70, 70/40


	Газ при-родный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	29.03.2016 г.

	8
	Котельная № 8, 

ул. Комсомольская,89
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70, 70/40


	Газ при-родный
	ELLPREX-1570 - 3шт.
	29.03.2016 г.

	9
	Котельная № 10,

Яблочкова, 2а
	Отдельно стоящая
	Горячая

 вода

t=90/70, 70/40


	Газ при-родный
	Микро-95 – 3 шт.
	29.03.2016 г.

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.

	10
	Котельная №1, 

пр. Строительный, 3
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,

70/40


	Газ природный
	ТВГ-2,5 – 3 шт,

ТВГ-1,5- 3 шт
	1974 г.

	11
	Котельная № 2,

ул. Ленина, 255а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70
	Газ природный
	ТВГ-1,5 -3шт
	1979 г..

	12
	Котельная № 3,

ул. Тюрина, 7а
	Отдельно

стоящая
	Горячая

 вода

t=95/70,

70/40
	Газ природный
	ТВГ-2,5 – 3шт,


	1970 г.

	13
	Котельная № 4, ул.Ленина, 85а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70
	Газ при-родный
	ТВГ-1,5 – 2 шт,

ТВГ-2,5 -

1 шт
	1971 г.

	14
	Котельная № 5, 

ул. Гоголя, 9а
	Отдельно

стоящая
	Горячая

 вода

t=95/70
	Газ при-родный
	ТГВ-1,5 – 2шт,


	1971 г.

	15
	Котельная № 6,

ул. Пушкина, 9
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70
	Газ при-родный
	ТВГ-2,5, 2 шт.
	1968 г.

	16
	Котельная № 7,

ул. Энергетиков, 1а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 

70/40


	Газ природный
	ТВГ- 2,5

4 шт
	1964 г.

	17
	Котельная № 9,

ул. Ленина, 291
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,

70/40


	Газ природный
	ТВГ-1,5 – 5 шт,


	1979 г.

	18
	Котельная № 10, ул. Балашовская, д. 2/1
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,

70/40


	Газ природный
	ТВГ-1,5 – 2 шт
	1996 г.

	19
	Котельная № 11,

ул. Комсомольская, 93а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,

70/40
	Газ при-родный
	ТВГ-2,5 – 3 шт,

ТВГ-1,5- 1 шт
	1959 г.

	20
	Котельная № 12,

ул. Слепцова, 29
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70
	Газ природный
	ТВГ-1,5 – 3 шт.
	1965 г.

	21
	Котельная № 13, ул.Фрунзе,97
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70
	Газ природный
	КСВа-0,63Гн

2 шт
	1995 г.

	22
	Котельная № 14,

ул. М.Горького, 251Ф
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,
	Газ природный
	ДВР 6,5/13 – 

2 шт


	1979 г.

	23
	Блочная модульная котельная ул. Островского, д.8А
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,
	Газ природный
	Polikraft Ultraterm 1350 – 3 шт.
	2020

	ООО «Мечта»,

	24
	Котельная 

ул Лесная,48
	Отдельно

стоящая
	Горячая

 вода

t=90/70,

70/40
	Газ при-родный
	ДКВР-2,5-13 -2 шт.,

ДКВР-6,5-14ГМ6,5-

2 шт
	1985 г.

	ООО «Теплоком»

	25
	Котельная МК-1674
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70, 
	Газ природный
	ДКВР-2,5-10

5шт
	1988 г.


Регулирование отпуска теплоты происходит в котельных. Регулирование качественное по температурному графику. Присоединение потребителей непосредственное без

элеваторных узлов и тепловых пунктов. Приготовление воды на горячее водоснабжение производится в котельных. Регулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330 (актуализированный СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).

Температурные графики регулирования при параметрах теплоносителя 95/70 оС и 90/70 оС приведены в таблицах8, 9,10 соответственно.

Таблица 2– Температурный график 95/70 оС с нагрузкой  ГВС

	Температура наружного воздуха

[image: image11.png]


 , оС
	Температура воды в подающем трубопроводе

[image: image13.png]


, оС
	Температура воды в обратном трубопроводе,

[image: image15.png]


, оС
	Доля нагрузки,

%

	1
	2
	3
	4

	10
	70
	55
	62

	9
	70
	55
	62

	8
	70
	55
	62

	7
	70
	55
	62

	6
	70
	55
	62

	5
	70
	55
	62

	4
	70
	55
	62

	3
	70
	55
	62

	2
	70
	55
	62

	1
	70
	55
	62

	0
	70
	55
	62

	-1
	70
	55
	62

	-2
	70
	55
	62

	-3
	70
	55
	62

	-4
	70
	55
	62

	-5
	70
	55
	62

	-6
	70
	55
	62

	-7
	70
	55
	62

	-8
	70
	55
	62

	-9
	70
	55
	62

	-10
	72
	56
	64

	-11
	73
	57
	66

	-12
	74
	57
	68

	-13
	76
	58
	70

	-14
	77
	59
	72

	-15
	79
	60
	74

	-16
	80
	61
	77

	-17
	81
	61
	79

	-18
	83
	63
	81

	-19
	84
	63
	83

	-20
	86
	65
	85

	-21
	87
	65
	87

	-22
	88
	66
	89

	-23
	90
	67
	91

	-24
	91
	68
	94

	-25
	92
	68
	96

	-26
	94
	70
	98

	-27
	95
	70
	100


Таблица 3 – Температурный график 90/70 оС без нагрузки на ГВС 

	Температура наружного воздуха

[image: image17.png]


 , оС
	Температура воды в подающем трубопроводе

[image: image19.png]


, оС
	Температура воды в обратном трубопроводе,

[image: image21.png]


, оС
	Доля нагрузки,

%

	1
	2
	3
	4

	10
	40
	36
	21

	9
	41
	36
	23

	8
	43
	38
	26

	7
	44
	38
	28

	6
	46
	40
	30

	5
	47
	41
	32

	4
	49
	42
	34

	3
	50
	43
	36

	2
	52
	44
	38

	1
	53
	45
	40

	0
	55
	46
	43

	-1
	56
	47
	45

	-2
	57
	48
	47

	-3
	59
	49
	49

	-4
	60
	50
	51

	-5
	62
	51
	53

	-6
	63
	52
	55

	-7
	64
	53
	57

	-8
	66
	54
	60

	-9
	67
	55
	62

	-10
	68
	55
	64

	-11
	70
	57
	66

	-12
	71
	57
	68

	-13
	72
	58
	70

	-14
	74
	60
	72

	-15
	75
	60
	74

	-16
	76
	61
	77

	-17
	77
	61
	79

	-18
	79
	63
	81

	-19
	80
	63
	83

	-20
	81
	64
	85

	-21
	83
	66
	87

	-22
	84
	66
	89

	-23
	85
	67
	91

	-24
	86
	67
	94

	-25
	88
	69
	96

	-26
	89
	69
	98

	-27
	90
	70
	100


Таблица 4 – Температурный график 90/70 оС с нагрузкой на ГВС 

	Температура наружного воздуха

[image: image23.png]


 , оС
	Температура воды в подающем трубопроводе

[image: image25.png]


, оС
	Температура воды в обратном трубопроводе,

[image: image27.png]


, оС
	Доля нагрузки,

%

	1
	2
	3
	4

	10
	70
	57
	68

	9
	70
	57
	68

	8
	70
	57
	68

	7
	70
	57
	68

	6
	70
	57
	68

	5
	70
	57
	68

	4
	70
	57
	68

	3
	70
	57
	68

	2
	70
	57
	68

	1
	70
	57
	68

	0
	70
	57
	68

	-1
	70
	57
	68

	-2
	70
	57
	68

	-3
	70
	57
	68

	-4
	70
	57
	68

	-5
	70
	57
	68

	-6
	70
	57
	68

	-7
	70
	57
	68

	-8
	70
	57
	68

	-9
	70
	57
	68

	-10
	70
	57
	68

	-11
	70
	57
	68

	-12
	71
	57
	68

	-13
	72
	58
	70

	-14
	74
	60
	72

	-15
	75
	60
	74

	-16
	76
	61
	77

	-17
	77
	61
	79

	-18
	79
	63
	81

	-19
	80
	63
	83

	-20
	81
	64
	85

	-21
	83
	66
	87

	-22
	84
	66
	89

	-23
	85
	67
	91

	-24
	86
	67
	94

	-25
	88
	69
	96

	-26
	89
	69
	98

	-27
	90
	70
	100


Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию, имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетворительном состоянии.

1.3 Тепловые сети, сооружения на них.

Тепловые сети прокладываются по территории города надземно на отдельно стоящих опорах и подземно в непроходных каналах. Трубопроводы прокладываются из труб стальных теплоизолированных. Принципиальные схемы тепловых сетей представлены в приложении 1.

Износ тепловых сетей, по предварительной оценке, эксплуатирующей организации составляет от 20 до 60%. 

Существующая    схема   теплоснабжения г. Сердобска централизованная и автономная от модульных котельных.

Теплоснабжение потребителей осуществляется непосредственно по распределительным сетям.

Предоставлена информация по протяженности и расположению тепловых сетей (схемы, технические характеристики, технические паспорта магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей).

Техническая характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 5.

Таблица 5– Техническая характеристика трубопроводов тепловой сети

	Диаметр, мм
	Протяженность,м
	Год ввода в эксплуатацию
	Материальная характеристика сети, м2
	Тип изоляции

	
	Надземная прокладка на опорах 
	Подземная прокладка в ж/б канале
	Подземная бесканальная
	
	
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная № 1

	108х4
	261
	-
	-
	2011
	26,1
	мин.вата

	76х3,5
	59,4
	-
	-
	2011
	4,16
	мин.вата

	57х3,5
	211,4
	-
	-
	2011
	10,57
	мин.вата

	Котельная № 2

	133х5
	145,6
	-
	-
	2011
	18,2
	мин.вата

	108х4
	253,8
	-
	-
	2011
	25,38
	мин.вата

	89х4
	199,7
	-
	-
	2011
	15,98
	мин.вата

	76х3,5
	41,5
	-
	-
	2011
	2,905
	мин.вата

	57х3,5
	199,7
	-
	-
	2011
	9,985
	мин.вата

	Котельная № 3

	133х5
	407,6
	-
	-
	2011
	50,95
	мин.вата

	89х3,5
	200,8
	-
	-
	2011
	16,064
	мин.вата

	57х3
	200,8
	-
	-
	2011
	10,04
	мин.вата

	Котельная № 4

	89х3,5
	114,6
	-
	-
	2011
	9,168
	мин.вата

	Котельная № 5

	89х3,5
	25,2
	-
	-
	2011
	2,016
	мин.вата

	57х3
	71,6
	-
	-
	2011
	3,58
	мин.вата

	48х2,5
	137,2
	-
	-
	2011
	5,488
	мин.вата

	Котельная № 6

	133х5
	454,2
	-
	-
	2011
	55,525
	мин.вата

	114х5
	180,4
	-
	-
	2011
	18,04
	мин.вата

	57х3,5
	34,8
	-
	-
	2011
	2,24
	мин.вата

	32х2,5
	470,2
	-
	-
	2011
	11,76
	мин.вата

	Котельная № 7

	114х5
	111,4
	-
	-
	2011
	13,925
	мин.вата

	108х4,5
	56,0
	-
	-
	2011
	5,6
	мин.вата

	89х4
	95,7
	-
	-
	2011
	7,66
	мин.вата

	76х3,5
	52,0
	-
	-
	2011
	3,64
	мин.вата

	57х3
	66,7
	-
	-
	2011
	3,335
	мин.вата

	Котельная № 8

	133х5
	161,6
	-
	-
	2011
	20,2
	мин.вата

	108х4,5
	372,6
	-
	-
	2011
	37,26
	мин.вата

	89х4
	476,6
	-
	-
	2011
	38,13
	мин.вата

	76х3,5
	128,4
	-
	-
	2011
	8,778
	мин.вата

	57х3,5
	765,6
	-
	-
	2011
	38,28
	мин.вата

	32х3,5
	502,6
	-
	-
	2011
	12,525
	мин.вата

	Котельная № 10

	57х3,5
	312,6
	-
	-
	2011
	15,63
	Изовер

	32х3,5
	156,3
	-
	-
	2011
	3,91
	Изовер

	28х3,0
	156,3
	
	
	2011
	3,44
	Изовер

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.

	Котельная № 1

	250х4,5
	53,0
	-
	-
	1974
	13,25
	УРСА

	159х4,5
	340,5
	37,2
	-
	1974
	60,0
	УРСА

	108х4
	2264
	-
	-
	1974
	226,4
	УРСА

	89х3,0
	66,3
	-
	-
	1974
	5,9
	УРСА

	57х3,0
	699,0
	-
	-
	1974
	39,8
	УРСА

	Котельная № 2

	159х4,0
	472,9
	-
	-
	1979
	75,2
	УРСА

	108х3,5
	111,0
	-
	-
	1979
	11,1
	УРСА

	89х3,5
	180,5
	-
	-
	1979
	16,1
	УРСА

	48х2,5
	134,7
	-
	-
	1979
	5,4
	УРСА

	Котельная № 3

	219х8
	-
	8
	-
	1970
	1,6
	УРСА

	159х4,5
	134,5
	119
	-
	1971
	38,55
	УРСА

	133х4,5
	20
	157
	-
	1970
	22,1
	УРСА

	89х3,5
	1047,2
	-
	-
	1970
	101,6
	УРСА

	57х3,5
	127,1
	-
	-
	1970
	6,4
	УРСА

	Котельная № 4

	159х4,5
	842,6
	-
	-
	1974
	126,4
	УРСА

	108х3,5
	538
	64,1
	-
	1974
	53,8
	УРСА

	89х3,5
	171
	128
	-
	1974
	26,6
	УРСА

	76х3
	336,6
	-
	-
	1974
	25,6
	УРСА

	57х3
	235,3
	-
	-
	1974
	11,8
	УРСА

	48х2,5
	27,3
	-
	-
	1974
	1,1
	УРСА

	Котельная № 5

	159х4,5
	74
	-
	-
	1974
	11,8
	УРСА

	108х3,5
	140,2
	-
	-
	1974
	14
	УРСА

	89х3,5
	113
	-
	-
	1974
	9,0
	УРСА

	76х3
	517,1
	84
	-
	1974
	45,7
	УРСА

	57х3
	154,6
	-
	-
	1974
	8,2
	УРСА

	32х2,5
	8,5
	-
	-
	1974
	0,3
	УРСА

	Котельная № 6

	259х5
	37
	-
	-
	1979
	9,25
	УРСА

	219х4,5
	58
	-
	-
	1979
	11,6
	УРСА

	159х4,5
	850,2
	-
	-
	1979
	127,53
	УРСА

	108х3,5
	1096,5
	179,5
	-
	1979
	127,6
	УРСА

	76х3
	576,8
	-
	-
	1979
	40,38
	УРСА

	57х3
	208,1
	18
	-
	1979
	6,25
	УРСА

	48х2,5
	58
	-
	-
	1979
	2,32
	УРСА

	Котельная №7

	273х6
	37,0
	-
	-
	1979
	9,75
	УРСА

	219х5
	58,0
	-
	-
	1979
	11,6
	УРСА

	159х4,5
	850
	460
	-
	1979
	196,53
	УРСА

	114х3,5
	316
	105
	-
	1979
	46,31
	УРСА

	108х3,5
	780,5
	74,5
	-
	1979
	85,5
	УРСА

	76х3
	1094
	-
	-
	1979
	76,58
	УРСА

	57х3
	208,1
	18
	-
	1979
	11,35
	УРСА

	48х2,5
	58,0
	-
	-
	1979
	2,32
	УРСА

	Котельная № 9

	159х4,0
	565,1
	-
	-
	1979
	84,765
	УРСА

	108х3,5
	953,2
	-
	-
	1979
	95,32
	УРСА

	89х3,5
	436,6
	141,1
	-
	1979
	46,216
	УРСА

	57х3
	103
	-
	-
	1979
	5,15
	УРСА

	32х2,5
	54,5
	-
	-
	1979
	1,36
	УРСА

	Котельная № 11

	273х10
	-
	10
	-
	1974
	2,5
	УРСА

	219х5
	115
	231
	-
	1974
	87,2
	УРСА

	159х4,5
	243
	-
	-
	1974
	36,42
	УРСА

	108х3,5
	959
	182
	-
	1974
	114,1
	УРСА

	89х3,0
	42
	-
	-
	1974
	3,36
	УРСА

	76х3,5
	80
	28
	-
	1959
	7,56
	УРСА

	57х3
	151
	73
	-
	1959
	11,2
	УРСА

	32х2,5
	9
	-
	-
	1959
	0,225
	УРСА

	Котельная 12

	159х4,5
	147,5
	-
	-
	1974
	22,13
	УРСА

	108х3,5
	483
	233
	-
	1974
	71,6
	УРСА

	Котельная № 14

	325х7
	39
	-
	-
	1979
	11,7
	УРСА

	219х5
	507
	-
	-
	1979
	101,4
	УРСА

	159х4,5
	1558,0
	-
	-
	1979
	233,7
	УРСА

	133х4
	346,6
	-
	-
	1979
	43,325
	УРСА

	114х3,5
	120,0
	-
	-
	1979
	12,84
	УРСА

	108х3,5
	443,7
	-
	-
	1979
	44,37
	УРСА

	89х3,5
	10,0
	-
	-
	1979
	0,8
	УРСА

	76х3
	146,0
	-
	-
	1979
	10,22
	УРСА

	Котельная №10

	108х3,5
	495,6
	-
	50
	1974
	54,56
	УРСА

	Котельная 13

	159х4,5
	171
	-
	-
	1995
	21,38
	УРСА

	108х3,5
	6
	-
	-
	1995
	0,6
	УРСА

	57х3,0
	177
	-
	-
	159
	8,85
	КРСА

	Блочная Модульная котельная

	219х5
	360,5
	-
	-
	2020
	78,9
	УРСА

	159х4,5
	416,5
	-
	-
	2020
	65,6
	УРСА

	89х3,5
	215
	-
	-
	2020
	19,1
	УРСА

	76х3,5
	817
	-
	-
	2020
	61,9
	УРСА

	57х3
	555
	-
	-
	2020
	29
	УРСА

	Котельная ООО «Мечта»

	89х3,5
	450
	-
	-
	1984
	46,0
	мин.вата

	76х3,5
	450
	-
	-
	1984
	31,5
	мин.вата

	Котельная ООО «Теплоком»

	89х3,5
	450,0
	-
	-
	1976
	36,0
	мин.вата


Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Автоматизация в ИТП отсутствует.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в зданиях котельных мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

 Бесхозяйных тепловых сетей на территории города не выявлено. 

В качестве запорной арматуры, в основном, применяются стальные фланцевые задвижки. Данные по количеству запорной арматуры отсутствуют.

Тепловые потери в результате утечек и через тепловую изоляцию составляют примерно 6-10%.

Предписаний надзорных органов запрещающих дальнейшую эксплуатацию тепловых сетей, не имеется.

Крупных аварий и отказов тепловых сетей в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.
В настоящее время используются следующие процедуры диагностики состояния 

Метод акустической эмиссии. Метод, прове​ренный в мировой практике и позволяющий точ​но определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под из​меняемым давлением, но по условиям приме​нения надействующихтепловых сетей имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хо​рош для выявления участков с повышенным на​пряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограничен​ность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследо​вания с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хоро​шо показывать состояние обследуемого участ​ка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поис​ка утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Ме​тод очень эффективен для планирования ре​монтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (ок​тябрь-ноябрь), когда система отопления рабо​тает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Использу​ются корреляторы усовершенствованной конст​рукции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных резуль​татов. Но метод имеет перспективу как инфор​мационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих тепло​проводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Опрессовка на прочность повышенным дав​лением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубо​провода в ремонтный период и исключения по​явления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно по​казывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С при​менением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопро​водов, опрессовку стало возможным рассмат​ривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

Метод магнитной томографии металла теп​лопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эф​фективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения теплоснабжающих организаций г. Сердобска проводятся работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго Росси №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся с целью определения компенсирующей способности тепловых сетей раз в 2 года.  Испытания на тепловые потери проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения нормативных потерь.

Центральные тепловые пункты и индивидуальные тепловые пункты у потребителей по сетям отсутствуют.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь припередачи тепловой энергии» по формуле

[image: image28.png]Quersron= 3 (i LB 1078




где [image: image29.png]iz



 - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/(чм);

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

[image: image30.png]


- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более.

Таблица 6 – Энергетические характеристики тепловых сетей. 

	Котельная
	Тепловая нагрузка, 

Гкал/ч
	Тепловые потери через изоляцию,

Гкал/ч
	Удельный вес тепловых потерь, %

	1
	2
	3
	4

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1
	0,3569
	0,02427
	6,8

	Котельная №2
	0,5928
	0,0409
	6,9

	Котельная №3
	0,4951
	0,02871
	5,8

	Котельная №4
	0,2714
	0,02497
	9,2

	Котельная №5
	0,1548
	0,01331
	8,6

	Котельная №6
	0,7687
	0,0515
	6,7

	Котельная №7
	0,6991
	0,0468
	6,7

	Котельная №8
	2,0652
	0,1549
	7,5

	Котельная №10
	0,17
	0,00765
	4,5

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.

	Котельная № 1
	8,99031
	0,59336
	6,6

	Котельная № 2
	2,12228
	0,15703
	7,4

	Котельная № 3
	4,99123
	0,19996
	4,0

	Котельная № 4
	2,4691
	0,19753
	8,0

	Котельная № 5
	0,9395
	0,01879
	2,0

	Котельная  № 6
	1,78335
	0,071334
	4,0

	Котельная №7
	8,0193
	0,52125
	6,5

	Котельная № 9
	3,27341
	0,2455
	7,5

	Котельная № 11
	4,27076
	0,28187
	6,6

	Котельная №12
	0,74306
	0,044583
	6,0

	Котельная № 14
	4,67019
	0,350264
	7,5

	Котельная №10
	1,09969
	0,07478
	6,8

	Котельная №13
	0,69774
	0,04186
	6,0

	Блочная модульная котельная
	5,8662
	2,351
	4,0

	ООО «Мечта»

	Котельная ОАО «Мечта»
	0,1692
	0,00846
	5,0

	ООО «Теплоком»

	Котельная МК-1674
	0,0756
	0,00378
	5,0


1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения с разделением по источникам тепла приведены в Приложении 2.

Контуры зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии.

Источники тепловой энергии обслуживают как физических, так и юридических лиц. В таблице 7 приведены зоны обслуживания источников тепловой энергии.

	№ пп
	Источник тепловой энергии
	Зона действия источника тепловой энергии.

	ООО «Теплобытсервис»

	1
	Котельная №1
	Ж.д. Ул. Чайковского,97

	2
	Котельная № 2
	Ж.д. ул. Гагарина,17, 32

	3
	Котельная №3
	Ж.д. ул. Яблочкова, 44

	4
	Котельная №4
	ГБОУ СПО "СМТ", ГБОУ СПО "СМТ" (Теплая стоянка)

	5
	Котельная №5
	Краев. музей, ул. Гагарина, 13, МУ СРКЦСОН, ул. Пушкина 86, 

	6
	Котельная №6
	Школа №1, МКП Водоканал ул. Первомайская.

	7
	Котельная №7
	Ж.д. ул. Комсомольская, 98а

	8
	Котельная № 8
	Ж.д. ул. Пензенская,100, 

Ж.д. ул. Чайковского,80, 107, 

Ж.д. Ул. Комсомольская,89, 100, 102, МБУК МФЦ (Гагарина 16).

	9
	Котельная №10
	Дет сад №12 (Яблочкова 1), Псих. невр. дисп. (Яблочкова, 2а)

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.

	10
	Котельная № 1
	Ж.д. Ул.Ленина 224, 226, 226а, 226б, 226в 261, 267, 269, 271, 265,

Ж.д. Ул. Герцена, 12, 2а, 2, 4, 6, 

Ж.д. Пер. Герцена, 6, 4, 2, 

Ж.д. Ул Светлая, 8, 2,

 Ж.д. Ул. Строительная,5, 7, 9, 11, 13, 17, 23, 25, 17а, 21а, 23а,

Ж.д. Пер. Строительный, 10, 4

ЖСК "Восход", ЖСК "Дубрава", ЖСК "Надежда", ЖСК "Олимпийский", ЖСК "Союз", ЖСК "Восход", ЖСК "Ясенки", МДОУ ДС №13, МДОУ ДС №14, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ЖСК «Молодежный»

	11
	Котельная № 2
	Ж.д. ул. Ленина, 257, 259, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 239, 241, 255,

Ж.д. ул. Коммунальная, 14, 16, 18, 20, 20а, 20б, 

Ж.д. ул. Герцена, 8, 15

	12
	Котельная № 3
	Ж.д. ул. Горького, 158, 158а, 160, 162,

Ж.д. ул. Макарова, 1,3,

Ж.д. ул. Быкова, 8, 10, 12,

Ж.д. ул. Тюрина, 3, 5, 7, 11, 13, 15,

ООО «АС», МДОУ ДС №16, МОУ СОШ №9.

	13
	Котельная № 4
	Ж.д. ул. Ленина, 130, 134, 140, 142, 144, 

Ж.д. ул. Горького, 10, 20, 22,

Ж.д. ул. Красная, 2а

Ж.д. Аптекарский пер., 8

ОМВД,

РКЦ,

Администрация Сердобского района,

МОУ ДОД ЦДТ,

Муз. Школа, гараж УСЗН ул. Ленина, 136

ЧП Глотов ул. Ленина, 71г,

РДК, ул. Ленина, 97

Прокуратура, ул. Ленина, 87б

ИП Васильев, ул. Ленина, 95,

Ред. Альянс, ул. Ленина, 87а,

Дом быта, ул. Ленина, 87,

Склады «Ледяной дом»,

Банк, ул. Ленина, 124,

Лицей №2, ул. Ленина, 116,

Коллегия адвокатов,

ЧП Калинин, ул. Красная, 17,

ЧП Глотов, ул. Красная, 17а,

ООО «Руслан», ул. Красная, 19, 27, 37, 39,

ИП Кузина Н.В., ул. Красная, 41,

Ред. Газеты «Сердобские новости», ул. Куйбышева, 76.

	14
	Котельная № 5
	Ж.д. ул. Красная, 8, 18, 20, 26,

Ж.д. ул. Гоголя, 5, 9,

Ж.д. ул. Куйбышева, 64,

Администрация, ул. Красная, 10,

УФСБ, ул. Красная, 12,

ИП Гуревич, ул. Красная, 14,

ЦРБ, ул. Красная, 16,

ИП Шалаева Г.В., ул. Красная, 22,

Торговый центр, ул. Гоголя, 1,

ОВО, ул. Гоголя, 11,

Центр занятости,

ИП Костин А.Н., ул. Гоголя, 5

Дом искусств, ул. Ленина, 108,

ИП Глухов, ул. Ленина, 110а,

Центр GSM, ул. Ленина, 110б,

ИП Котов Н.А., ул. Куйбышева, 77.

	15
	Котельная № 6
	Ж.д. ул. Ленина, 59,

Ж.д. ул. Чапаева, 118,

Ж.д. ул. Куйбышева, 65, 67,

Администрация, ул. Ленина, 90,

ДЮСШ №3, МОУ ДОД ДХШ, ул. Ленина, 61,

Гостиница,

Ул. Пушкина, 3,

Архангельский собор,

ОСБ,

МИФНС №4,

МБОУ ЦДТ,

Магазин, ул. Чапаева, 113.

	16
	Котельная № 7
	Ж.д. ул. Горького, 164, 166, 168, 170, 172, 178,

Ж.д. ул. Быкова, 1, 3, 5, 7, 7а, 11, 15,

Ж.д. ул. Макарова, 5/17,

Ж.д. ул. Энергетиков, 1, 2в, 3, 8а, 9, 11, 11а, 15а, 13б, 13в, 16, 

ДЮСШ,

Дет. Сад №17,

Дет. Сад №19,

Школа №4, ул. Макарова, 7,

Мед. центр, ул. Энергетиков, 17,

СМТ,

МРСК Волги, ул. Энергетиков, 16,

ФГУП «РТРС»,

МКП Водоканал (насосная станция),

ООО «Эврика», ул. Горького, 166,

	17
	Котельная № 9
	Ж.д. ул. Ленина, 236, 236а, 289, 293,

ООО «СТК»,

ЖСК «ЛУЧ»,

МОУ СОШ №6,

ГУ «Дом ветеранов труда»

	18
	Котельная № 10
	Ж.д. ул. Н-Северная, 2,

Ж.д. ул. Комсомольская, 118, 122,

Ж.д. ул. Балашовская, 1б, 1в,

МДОУ детский сад №15,

	19
	Котельная № 11
	Ж.д. ул. Чайковского, 127,

Ж.д. ул. Балашовская, 3, 5, 9, 11,

Ж.д. ул. Комсомольская, 95, 97, 124, 112, 116, 120,

Ж.д. ул. Яблочкова, 2, 6,

ПРОБИ,

МРБ, ул. Чайковского, 1,

УМВД,

Общежитие ЗАО СМЗ,

ООО СТК,

ЗАО «Недвижимость»

	20
	Котельная № 12
	Школа №10,

Школа – интернат,

ИП Юрмашева, ул. Ленина, 216а,

Магазин.

	21
	Котельная № 13
	Ж.д. ул. Фрунзе, 97,

	22
	Котельная № 14
	Ж.д. ул. Советская, 16, 18, 33,

Ж.д. ул. Горького, 245, 247, 249, 251, 255, 259а, 

Ж.д. ул. Сережникова, 2, 6, 8,

Ж.д. ул. Ломоносова, 1а,

Ж.д. ул. Мира, 32а,

ИП Воронин А.Ю.

ИП Данилин С.В.

ЗАО ИКС 5 Недвижимость,

ИП Манюшкин Р.А.

Военный комиссариат

ИП Царьков А.В., ИП Юзбашян, ул. Горького, 253, 

	23
	Блочная модульная котельная
	Ж.д. ул. Ленина, 152, 154, 156,

Ж.д. ул. Федулова, 5,

Ж.д. ул. Залетова, 1,

Ж.д. ул. Островского, 27,

Ж.д. ул. Костенко, 38,

Ж.д. ул. Ильинская, 8, 16,

ГБУЗ ЦРБ, ул. Островского, 10,

РО «Сердобская Епархия РПЦ», пер. Ленинский, 26,

МДОУ Детский сад №5, пер. Ленинский, 13,

ФГКУ "1 отряд ФПС по Пензенской области", ул. Куйбышева, 118

ФГУП "Почта России", ул. Островского, 21 (гараж, адм. Зд),

ПФ ПАО "Ростелеком", ул. Островского,21(гараж, адм. зд),

ООО "Авто Лига", Нагорная пл. 5,

Захаров Вячеслав Сергеевич, Нагорная пл., 5 (магазин),

Шутихин Александр Анатольевич, Нагорная пл., 5 (магазин),

Глотова Алевтина Николаевна,  Нагорная пл., 5 (магазин),

Макарова Лариса Михайловна, Нагорная пл., 5 (офисное помещение),

Следкова Лариса Матвеевна, Нагорная пл., 5,

ГКУ "ПРОБИ", Нагорная пл., 5 (административние здание),

Шилдин Андрей Владимирович, Нагорная пл., 5 (гараж),

ООО "Омега", ул. Отстровского (торговый павильон),

Бирюков Геннадий Владимирович, Нагорная пл. 5 (гараж).

	ООО «Мечта»

	24
	Котельная ОАО «Мечта»
	Ж.д. ул. Лесная, 48


1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 
тепловой энергии

В системах централизованного теплоснабжения тепло расходуется на отопление зданий, нагревание приточного воздуха в установках вентиляции и кондиционирования, горячее водоснабжение, а также технологические процессы промышленных предприятий. 

Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию зависят от температуры наружного воздуха и других климатических условий района теплоснабжения. 

Таким образом, в системах отопления и вентиляции тепло расходуется не равномерно в течение года, а только при сравнительно низких температурах наружного воздуха. 

Указанных потребителей тепловой энергии принято называть сезонными, а их тепловые нагрузки – сезонными тепловыми нагрузками. 

Тепловая энергия в системах горячего водоснабжения и в технологических процессах промышленных предприятий расходуется непрерывно и постоянно в течение года и мало зависит от температуры наружного воздуха.  Поэтому тепловые нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды считаются круглогодовыми тепловыми нагрузками. 

В городе Сердобск к источникам централизованного теплоснабжения подключены жилые дома 5-ти этажной застройки, социально-культурные объекты и коммунально-бытовые предприятия.

Сведения по потребителям тепловой энергии приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Распределение тепловой энергии по потребителям

	№ пп
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка , Гкал/ч

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1

	1
	Ж.д. Ул. Чайковского,97
	0,338
	0,0189
	
	0,3569

	
	ИТОГО:
	0,338
	0,0189
	
	0,3569

	Котельная № 2

	1
	ж.д. ул. Гагарина,17
	0,272
	-
	
	0,272

	2
	Ж.д. ул. Гагарина,32
	0,301
	0,0198
	
	0,3208

	
	ИТОГО:
	0,573
	0,0198
	0
	0,5928

	Котельная №3

	1
	Ж.д. ул. Яблочкова, 44
	0,475
	0,0201
	 
	0,4951

	
	ИТОГО:
	0,475
	0,0201
	 
	0,4951

	Котельная №4

	1
	ГБОУ СПО "СМТ"
	0,26905
	
	
	0,26905

	2
	ГБОУ СПО "СМТ" теплая стоянка
	0,00235
	
	
	0,00235

	
	ИТОГО:
	0,2714
	0
	0
	0,2714

	Котельная №5

	1
	Краев.музей, ул. Гагарина, 13
	0,046
	0,01299
	 
	0,058942

	2
	МУ СРКЦСОН, ул Пушкина 86
	0,053255
	
	 
	0,053255

	3
	МУ СРКЦСОН Пищеблок
	0,008241
	
	 
	0,008241

	4
	МУ СРКЦСОН Администр.зд.1
	0,029154
	
	 
	0,029154

	5
	МУ СРКЦСОН Администр.зд.2
	0,005204
	
	 
	0,005204

	
	ИТОГО:
	0,14211
	0,01299
	0
	0,1548

	Котельная №6

	1
	Школа №1 ул. Саратовская 92
	0,374907
	0,0065
	 
	0,381407

	2
	Школа №1 мастерская
	0,012252
	0
	 
	0,012252

	3
	МКП Водоканал ул. Первомайская
	0,375
	 
	 
	0,375

	
	ИТОГО:
	0,7622
	0,0065
	0
	0,7687

	Котельная №7

	1
	Ж.д. ул. Комсомольская, 98а
	0,671
	0,0281
	
	0,6991

	
	ИТОГО:
	0,671
	0,0281
	0
	0,6991

	Котельная № 8

	1
	Ж.д. ул. Пензенская,100
	0,235
	0,0106
	
	0,2456

	2
	Ж.д. ул. Чайковского,80
	0,534
	-
	
	0,534

	3
	Ж.д. Ул. Чайковского,107
	0,255
	0,0154
	
	0,2704

	4
	Ж.д. Ул. Комсомольская,89
	0,518
	-
	
	0,518

	5
	Ж.д. Ул. Комсомольская,100
	0,179
	-
	
	0,179

	6
	Ж.д. Ул. Комсомольская,102
	0,206
	0,0112
	
	0,2172

	7
	МБУК МФЦ (Гагарина 16)
	0,101
	- 
	 
	0,101

	
	ИТОГО:
	2,028
	0,0372
	0
	2,0652

	Котельная №10

	1
	Дет сад №12 (Яблочкова 1)
	0,077
	0,009
	
	0,086

	2
	Псих.невр. дисп. (Яблочкова, 2а)
	0,093
	0,008
	
	0,101

	
	ИТОГО:
	0,170
	0,017
	0
	0,187

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.

	Котельная № 1

	1
	Ж.д. Ул.Ленина 224
	0,45872
	
	
	0,45872

	2
	Ж д. Ул.Ленина 226
	0,467325
	0,129
	
	0,596325

	3
	Ж.д. Ул Ленина,261
	0,248364
	
	
	0,248364

	4
	Ж.д. Ул. Ленина,267
	0,243148
	
	
	0,243148

	5
	Ж.д. Ул. Ленина,269
	0,478806
	
	
	0,478806

	6
	Ж.д. Ул. Ленина,271
	0,452168
	
	
	0,452168

	7
	Ж.д. Ул. Герцена, 12
	0,243935
	
	
	0,243935

	8
	Ж.д. Ул Светлая, 8
	0,223361
	0,062
	
	0,285361

	9
	Ж.д. Ул Светлая, 2
	0,426532
	0,103
	
	0,529532

	10
	Ж.д. Пер. Строительный, 10
	0,128701
	
	
	0,128701

	11
	Ж.д. Пер. Герцена,6
	0,11826
	
	
	0,11826

	12
	Ж.д.ул Ленина,226 б
	0,157931
	0,042
	
	0,199931

	13
	Ж.д. Ул. Строительная, 17а
	0,118108
	
	
	0,118108

	14
	Ж.д. Ул. Строительная,21а
	0,11489
	
	
	0,11489

	15
	Ж.д. Ул. Строительная,23а
	0,11743
	
	
	0,11743

	16
	Ж.д. пер. Герцена,2
	0,077725
	
	
	0,077725

	17
	Ж.д. Ул. Герцена,2а
	0,067006
	
	
	0,067006

	18
	Ж.д. Ул. Герцена,2
	0,073181
	
	
	0,073181

	19
	Ж.д. Ул. Герцена,4
	0,029762
	
	
	0,029762

	20
	Ж.д. Ул. Герцена.6
	0,034674
	
	
	0,034674

	21
	Ж.д. Пер.Герцена,4
	0,068618
	
	
	0,068618

	22
	Ж.д. Ул. Строительная,5
	0,034468
	
	
	0,034468

	23
	Ж.д. Ул. Строительная,7
	0,045026
	
	
	0,045026

	24
	Ж.д. Ул. Строительная,9
	0,04329
	
	
	0,04329

	25
	Ж.д. Ул. Строительная, 11
	0,044722
	
	
	0,044722

	26
	Ж.д. Ул. Строительная, 13
	0,04451
	
	
	0,04451

	27
	Ж.д. Ул. Строительная, 17
	0,045457
	
	
	0,045457

	28
	Ж.д. Ул. Строительная,23
	0,045701
	
	
	0,045701

	29
	Ж.д.ул. Строительная,25
	0,045701
	
	
	0,045701

	30
	Строителей пр   4
	0,293016
	
	
	0,293016

	31
	ЖСК "Восход"
	0,229603
	
	
	0,229603

	32
	ЖСК "Дубрава"
	0,361082
	
	
	0,361082

	33
	ЖСК "Надежда"
	0,293412
	0,115
	
	0,408412

	34
	ЖСК "Олимпийский"
	0,403705
	0,123
	
	0,525705

	35
	ЖСК "Союз"
	0,303048
	
	
	0,303048

	36
	ЖСК "Счастливый"  ул. Ленина, 226в
	0,302046
	0,109
	
	0,411046

	37
	ЖСК "Юбилейный", ул.Ленина 265
	0,193673
	
	
	0,193673

	38
	ЖСК "Юность"  ул. Ленина, 226а
	0,292864
	0,111
	
	0,403864

	39
	ЖСК "Ясенки"
	0,201026
	
	
	0,201026

	40
	МДОУ ДС № 13
	0,111588
	
	
	0,111588

	41
	МДОУ ДС № 14
	0,149384
	
	
	0,149384

	42
	ФГУЗ "Центр гигиены и эпидем."
	0,07415
	
	
	0,033129

	43
	ЖСК "Молодёжный"
	0,290169
	
	
	0,290169

	
	ИТОГО:
	8,19631
	0,794
	0
	8,99031

	Котельная № 2

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,257
	0,254823
	
	
	0,254823

	2
	Ж.д. Ул. Ленина,259
	0,268427
	
	
	0,268427

	3
	Ж.д. Ул. Ленина,243
	0,13351
	
	
	0,13351

	4
	Ж.д. Ул. Ленина,245
	0,12701
	
	
	0,12701

	5
	Ж.д. Ул. Ленина,247
	0,142522
	
	
	0,142522

	6
	Ж.д. Ул. Ленина,249
	0,129956
	
	
	0,129956

	7
	Ж.д. Ул. Ленина,251
	0,223316
	
	
	0,223316

	8
	Ж.д. Ул. Ленина,253
	0,127313
	
	
	0,127313

	9
	Ж.д. Ул. Ленина,239
	0,035965
	
	
	0,035965

	10
	Ж.д. Ул. Ленина,241
	0,03346
	
	
	0,03346

	11
	Ж.д. Ул. Коммунальная, 14
	0,019489
	
	
	0,019489

	12
	Ж.д. Ул. Коммунльная,16
	0,017106
	
	
	0,017106

	13
	Ж.д. Ул. Коммунльная,18
	0,021345
	
	
	0,021345

	14
	Ж.д. Ул. Коммунальня,20
	0,023484
	
	
	0,023484

	15
	Ж.д. Ул. Коммунальная,20а
	0,01505
	
	
	0,01505

	16
	Ж.д. Ул. Коммунальная,20б
	0,009102
	
	
	0,009102

	17
	ЖСК ул Герцена, 8, Счастье №3
	0,194773
	
	
	0,194773

	18
	ЖСК ул Герцена, 15 Мир № 2
	0,19023
	
	
	0,19023

	19
	ЖСК ул. Ленина, 255 Дружба
	0,155397
	
	
	0,155397

	
	ИТОГО:
	2,122279
	0
	0
	2,122279

	Котельная № 3

	1
	Ж.д. Ул. Горького, 158
	0,29539
	
	
	0,29539

	2
	Ж.д. Ул. Горького, 158а
	0,313087
	0,106
	
	0,419087

	3
	Ж.д. Ул. Горького, 160
	0,368344
	
	
	0,368344

	4
	Ж.д. Ул. Горького, 162
	0,342612
	
	
	0,342612

	5
	Ж.д. Ул. Макарова, 1
	0,255368
	
	
	0,255368

	6
	Ж.д. Ул. Макарова,3
	0,254427
	
	
	0,254427

	7
	Ж.д. Ул. Быкова,4
	0,23389
	
	
	0,23389

	8
	Ж.д. Ул. Быкова,8
	0,248815
	
	
	0,248815

	9
	Ж.д. Ул. Быкова, 10
	0,236938
	
	
	0,236938

	10
	Ж.д. Ул. Быкова, 12
	0,242106
	
	
	0,242106

	11
	Ж.д. Ул. Тюрина,7
	0,364747
	
	
	0,364747

	12
	Ж.д. Ул. Тюрина, 13
	0,35904
	
	
	0,35904

	13
	Ж.д. Ул Тюрина, 3
	0,24357
	
	
	0,24357

	14
	Ж.д. Ул Тюрина, 5
	0,243796
	
	
	0,243796

	15
	Ж.д. Ул. Тюрина, 11
	0,270762
	
	
	0,270762

	16
	Ж.д. Ул. Тюрина, 15
	0,255129
	
	
	0,255129

	17
	ООО "АС"
	0,012965
	
	
	0,012965

	18
	МДОУ ДС № 16
	0,070063
	
	
	0,070063

	19
	МОУ СОШ № 9
	0,274179
	
	
	0,274179

	
	ИТОГО:
	4,88522
	0,106
	0
	4,991229

	Котельная № 4

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,140
	0,2232
	
	
	0,2232

	2
	Ж.д. Ул. Ленина,142
	0,1252
	
	
	0,1252

	3
	Ж.д. Ул. Ленина,144
	0,0968
	
	
	0,0968

	4
	Ж.д.ул. Ленина,130
	0,0534
	
	
	0,0534

	5
	Ж.д. Ул. Ленина,134
	0,0509
	
	
	0,0509

	6
	Ж.д. Ул. Горького,20
	0,0414
	
	
	0,0414

	7
	Ж.д. Ул. Горького,22
	0,0691
	
	
	0,0691

	8
	Ж.д. Ул. Красная.2а
	0,0626
	
	
	0,0626

	9
	Ж.д. Аптекарский пер.8
	0,0303
	
	
	0,0303

	10
	Ж.д. Ул.Горьког,10
	0,0096
	
	
	0,0096

	11
	пер. Аптекарский ОМВД 
	0,1293
	
	
	0,1293

	12
	пер Набережный,6 РКЦ
	0,0994
	
	
	0,0994

	13
	ул.Набережная,8Админист. района
	0,0758
	
	
	0,0758

	14
	ул. Набережная, 39МОУ ДОД ЦДТ
	0,0123
	
	
	0,0123

	15
	ул.Ленина ,136  Муз.школа
	0,0828
	
	
	0,0828

	16
	ул. Ленина,136 Гараж ( УСЗН).
	0,0087
	
	
	0,0087

	17
	ул.Ленина,71г ЧП Глотов 
	0,0347
	
	
	0,0347

	18
	ул. Ленина, 97, РДК
	0,1637
	
	
	0,1637

	19
	ул. Ленина,87б, прокуратура
	0,0506
	
	
	0,0506

	20
	ул.Ленина 95  ИП Васильев 
	0,0147
	
	
	0,0147

	21
	ул. Ленина, 87а, ред. Альянс
	0,0079
	
	
	0,0079

	22
	ул. Ленина, 87  Дом быта 
	0,3026
	
	
	0,3026

	23
	Ремизов А.В. Склады «Ледяной Дом»
	0,0392
	
	
	0,0392

	24
	ул. Ленина, 124, Банк "Российский кредит"
	0,1164
	
	
	0,1164

	25
	ул. Ленина, 116 Лицей №2
	0,3062
	
	
	0,3062

	26
	Коллегия адвокатов
	0,0192
	
	
	0,0192

	27
	ул.Красная,17 ЧП Калинин, маг. Стройматериалов
	0,0082
	
	
	0,0082

	28
	ул. Красная,17а, Глотов
	0,0093
	
	
	0,0093

	29
	ул.Красная,19 ООО "Руслан"
	0,0081
	
	
	0,0081

	30
	ул.Красная, 27 
	0,1034
	
	
	0,1034

	31
	ул Красная,37
	0,0504
	
	
	0,0504

	32
	ул.Красная, 39 
	0,0385
	
	
	0,0385

	33
	ул.Красная,41, Кузина Н.В.
	0,0137
	
	
	0,0137

	34
	ул.Куйбышева, 76ред.газеты «Сердбские новости»
	0,0113
	
	
	0,0113

	
	ИТОГО:
	2,4691
	0
	0
	2,4691

	Котельная № 5

	1
	Ж.д. Ул. Красная,18
	0,0546
	
	
	0,0546

	2
	Ж.д. Ул. Гоголя,9
	0,0103
	
	
	0,0103

	3
	Ж.д. Ул. Гоголя,5
	0,0535
	
	
	0,0535

	4
	Ж.д. Ул. Красная,8
	0,0483
	
	
	0,0483

	5
	Ж.д. Ул. Красная,20
	0,0180
	
	
	0,0180

	6
	Ж.д. Ул. Красная,26
	0,0119
	
	
	0,0119

	7
	Ж.д. Ул. Куйбышева,64
	0,0128
	
	
	0,0128

	8
	ул.Красная,10, Администрация
	0,0198
	
	
	0,0198

	9
	ул.Красная,12,УФСБ Адмзд
	0,0196
	
	
	0,0196

	10
	ул. Красная 14, Гуревич
	0,0101
	
	
	0,0101

	11
	ул.Красная,16,ЦРБ,  Ск.пом.
	0,0411
	
	
	0,0411

	12
	Красная,22 Шалаева Г.В. 
	0,0172
	
	
	0,0172

	13
	ул.Гоголя,1, Торговый центр 
	0,0720
	
	
	0,0720

	14
	ул Гоголя, 11 ОВО 
	0,0906
	
	
	0,0906

	15
	ул.Гоголя,   Серд центр занят 
	0,0119
	
	
	0,0119

	16
	Ул. Гоголя, 5 гараж, Костин А.Н.
	0,0017
	
	
	0,0017

	17
	ул. Ленина,   Дом искусств 
	0,1265
	
	
	0,1265

	18
	ул.Ленина,108 
	0,0832
	
	
	0,0832

	19
	ул.Ленина,110а  Глухов
	0,0032
	
	
	0,0032

	20
	ул.Ленина,110б Центр GSM 
	0,1746
	
	
	0,1746

	21
	Ул. Куйбышва,77 Котов Н.А
	0,0584
	
	
	0,0584

	
	ИТОГО:
	0,9395
	0
	0
	0,9395

	Котельная № 6

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,59
	0,286000
	
	
	0,286000

	2
	Ж.д. Ул. Чапаева,118
	0,032000
	
	
	0,032000

	3
	Ж.д.ул.Куйбышева,65
	0,015131
	
	
	0,015131

	4
	Ж.д.ул.Куйбышева,67
	0,014526
	
	
	0,014526

	5
	ул.Ленина, 90 Администрац. 
	0,262340
	
	
	0,262340

	6
	 ул. Ленина 61 ДЮСШ №3
	0,227822
	
	
	0,227822

	7
	ул Ленина 61 МОУ ДОД ДХШ
	0,078929
	
	
	0,078929

	8
	ул.Ленина Гостиница 
	0,174104
	
	
	0,174104

	9
	ул. Пушкина , 3 (все здание)
	0,128000
	
	
	0,128000

	10
	М. Архангельский собор
	0,202393
	
	
	0,202393

	11
	Серд ОСБ 4000 Чапаева
	0,033785
	
	
	0,033785

	12
	ул.Чапаева 114 МИФНС №4 
	0,078688
	
	
	0,078688

	13
	МБОУ ЦДТ
	0,075736
	
	
	0,075736

	14
	ул. Чапаева,113, Магазин "Гвоздь" 
	0,036639
	
	
	0,036639

	
	ИТОГО:
	1,783349
	0
	0
	1,783349

	Котельная № 7

	1
	Ж.д. Ул.Горького,164
	0,404087
	
	
	0,404087

	2
	Ж.д. Ул.Горького,166
	0,266887
	
	
	0,266887

	3
	Ж.д. Ул. Горького,168
	0,317269
	0,087
	
	0,404269

	4
	Ж.д. Ул. Горького,170
	0,213955
	
	
	0,213955

	5
	Ж.д. Ул. Горького,172
	0,326906
	0,0106
	
	0,337506

	6
	Ж.д. Ул. Быкова,1
	0,562445
	
	
	0,562445

	7
	Ж.д. Ул. Быкова,3
	0,27474
	
	
	0,27474

	8
	Ж.д. Ул. Быкова, 5
	0,319398
	
	
	0,319398

	9
	Ж.д. Ул. Быкова,7
	0,280101
	
	
	0,280101

	10
	Ж.д. Ул. Быкова,7а
	0,214173
	0,076
	
	0,290173

	11
	Ж.д. Ул. Быкова,11
	0,213931
	0,078
	
	0,291931

	12
	Ж.д. Ул. Быкова,15
	0,221543
	0,069
	
	0,290543

	13
	ж.д. Ул. Макарова,5/17
	0,195152
	0,052
	
	0,247152

	14
	Ж.д. Ул. Энергетиков,1
	0,131765
	
	
	0,131765

	15
	Ж.д. Ул. Энергетиков,11а
	0,133737
	
	
	0,133737

	16
	Ж.д. ул Энергетиков,15а
	0,12385
	
	
	0,12385

	17
	Ж.д. Ул. Энергетиков,13в
	0,106777
	
	
	0,106777

	18
	Ж.д. Ул. Энергетиков,13б
	0,138723
	
	
	0,138723

	19
	Ж.д. ул Энергетиков, 3
	0,032843
	
	
	0,032843

	20
	Ж.д. ул Энергетиков, 11
	0,063922
	
	
	0,063922

	
	Ж.д. ул Энергетиков, 2в
	0,29325
	
	
	0,29325

	21
	ЖСК Ж.д. Ул. Горького,178
	0,147505
	
	
	0,147505

	22
	ЖСК ул.Энергетиков,8а
	0,119618
	
	
	0,119618

	
	ЖСК. ул Энергетиков, 9
	0,009339
	
	
	0,009339

	23
	ЖСК ул.Энергетиков,16
	0,005951
	
	
	0,005951

	24
	ДЮСШ " (ул. Макарова)
	0,191862
	
	
	0,191862

	25
	Дет. Сад №17 (ул Быкова)
	0,134176
	
	
	0,134176

	26
	Дет. Сад №19 (ул Быкова)
	0,107614
	
	
	0,107614

	27
	Ср школа№4 ул Макарова 7
	0,290881
	
	
	0,290881

	28
	Мед центр "Резерв"(Энергетиков,17)
	0,157509
	
	
	0,157509

	29
	СМТ
	0,792574
	
	
	0,792574

	30
	МРСК Волги ул. Энергетиков, 16
	0,567464
	
	
	0,567464

	31
	ОРТПЦ Гараж ФГУП "РТРС"
	0,004675
	
	
	0,004675

	32
	МКП Водоканал Насосная ст
	0,01768
	
	
	0,01768

	
	ООО"Эврика" Кафе ул Горького,166
	0,027695
	
	
	0,027695

	
	ИТОГО:
	7,5513
	0,468
	0
	8,0193

	Котельная № 9

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,236
	0,358022
	0,121
	
	0,479022

	2
	Ж.д. Ул. Ленина,236а
	0,208949
	0,057
	
	0,265949

	3
	Ж.д. Ул. Ленина,289
	0,42842
	0,109
	
	0,53742

	4
	Ж.д. Ул. Ленина,293
	0,219715
	0,077
	
	0,296715

	5
	ООО "СТК"
	0,003311
	0
	
	0,003311

	6
	ЖСК "Луч"
	0,299179
	0,062
	
	0,361179

	7
	МОУ СОШ № 6
	0,348909
	0,01
	
	0,358909

	8
	ГУ "Дом ветеранов труда"
	0,743906
	0,227
	
	0,970906

	
	ИТОГО:
	2,61041
	0,663
	0
	3,27341

	Котельная № 11

	
	Ж.д. Ул. Чайковского, 127
	0,493972
	0,146
	
	0,639972

	2
	Ж.д. Ул. Балашовская, 3
	0,126206
	
	
	0,126206

	3
	Ж.д. Ул. Балашовская, 5
	0,115199
	
	
	0,115199

	4
	Ж.д. Ул. Балашовская, 9
	0,586987
	0,179
	
	0,765987

	1
	Ж.д. Ул. Балашовская, 11
	0,580937
	0,146
	
	0,726937

	9
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 95
	0,115419
	
	
	0,115419

	10
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 97
	0,243791
	0,088
	
	0,331791

	8
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 124
	0,183408
	0,036
	
	0,219408

	5
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 112
	0,088826
	
	
	0,088826

	6
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 116
	0,142314
	
	
	0,142314

	7
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 120
	0,254932
	
	
	0,254932

	12
	Ж.д. Ул. Яблочкова, 2
	0,067254
	
	
	0,067254

	13
	Ж.д. Ул. Яблочкова, 6
	0,064436
	
	
	0,064436

	24
	ПРОБИ
	0,180647
	
	
	0,180647

	20
	МРБ (Чайковского,1)
	0,228923
	
	
	0,228923

	21
	УМВД
	0,068798
	
	
	0,068798

	22
	Общежитие ЗАО СМЗ
	0,08712
	
	
	0,08712

	19
	ООО СТК (магазин)
	0,002544
	
	
	0,002544

	16
	ЗАО «Недвижимость»
	0,044048
	
	
	0,044048

	
	ИТОГО:
	3,67576
	0,595
	0
	4,27076

	Котельная №12

	1
	Ср школа №10
	0,295886
	
	
	0,295886

	2
	Школа интернат
	0,420236
	
	
	0,420236

	3
	Юрмашева ул. Ленина, 216а
	0,026482
	
	
	0,026482

	4
	Омега магазин
	0,000452
	
	
	0,000452

	
	ИТОГО:
	0,74306
	0
	0
	0,74306

	Котельная № 14

	1
	Ж.д. Ул.Советская, 16
	0,271758
	0,108
	
	0,379758

	2
	Ж.д. Ул.Советская, 18
	0,231135
	0,087
	
	0,318135

	3
	Ж.д. Ул.Советская, 33
	0,231135
	0,096
	
	0,327135

	4
	Ж.д. Ул.М.Горького, 245
	0,345236
	0,099
	
	0,444236

	5
	Ж.д. Ул.М.Горького, 247
	0,325567
	0,099
	
	0,424567

	6
	Ж.д. Ул.М.Горького, 249
	0,2068
	0,053
	
	0,2598

	7
	Ж.д. Ул.М.Горького, 251
	0,12031
	
	
	0,12031

	8
	Ж.д. Ул.М.Горького, 255
	0,231802
	
	
	0,231802

	9
	Ж.д. Ул.М.Горького, 259А
	0,230823
	
	
	0,230823

	10
	Ж.д. Ул. Сережникова, 2
	0,287146
	0,088
	
	0,375146

	11
	Ж.д. Ул. Сережникова, 6
	0,202187
	0,069
	
	0,271187

	12
	Ж.д. Ул.Ломоносова, 1А
	0,296867
	0,103
	
	0,399867

	13
	Ж.д. Ул.Мира, 32А
	0,338539
	0,115
	
	0,453539

	14
	Ж.д. ул. Сережникова, 8
	0,046694
	0,027
	
	0,073694

	15
	ИП Воронин А. Ю.
	0,01399
	
	
	0,01399

	16
	ИП Данилин С.В.
	0,004143
	
	
	0,004143

	17
	ЗАО ИКС 5 Недвижимость
	0,051644
	
	
	0,051644

	18
	Минюшкин Р.А. Горького, 251д
	0,051897
	
	
	0,051897

	
	Военный комиссариат
	0,080514
	
	
	0,080514

	19
	Царьков А.В. Горького, 253 корп. 1
	0,07949
	
	
	0,07949

	20
	Юзбашян Горького, 253 корп. 2
	0,078512
	
	
	0,078512

	
	ИТОГО:
	3,72619
	0,944
	0
	4,67019

	Котельная №10

	1
	Ж.д. Ул.Н-Северная, 2
	0,23618
	0,035
	
	0,27118

	2
	Ж.д. Ул.Комсомольская,122
	0,18287
	0,023
	
	0,20587

	3
	Ж.д. Ул.Комсомольская,118
	0,15178
	0,026
	
	0,17778

	4
	Ж.д. Ул.Балашовская 1б
	0,17304
	
	
	0,17304

	5
	Ж.д. Ул.Балашовская 1в
	0,12464
	
	
	0,12464

	6
	МДОУ детский сад №15
	0,13918
	0,008
	
	0,14718

	
	ИТОГО:
	1,00769
	0,092
	0
	1,09969

	Котельная №13

	1
	Ж.д. ул. Фрунзе ,97
	0,60774
	0,09
	
	0,69774

	
	ИТОГО:
	0,60774
	0,09
	
	0,69774

	Котельная № 15

	1
	Ленина, 152
	0,28044
	
	
	0,28044

	2
	Ленина, 154
	0,32543
	0,045
	
	0,37043

	3
	Ленина, 156
	0,33210
	0,56
	
	0,8921

	4
	Федулова, 5
	0,29274
	0,042
	
	0,33474

	5
	Залетова, 1
	0,34289
	
	
	0,34289

	6
	Островского, 27
	0,09052
	
	
	0,09052

	7
	Костенко, 38
	0,03227
	
	
	0,03227

	8
	Ильинская, 16
	0,03749
	
	
	0,032073

	9
	Ильинская, 8
	0,006073
	
	
	0,006073

	10
	ГБУЗ "Серд. ЦРБ им. Настина" ул. Островского, 10
	0,16425
	
	
	0,16425

	11
	РО "Сердобска Епархия РПЦ", пер. Ленинский, 26
	0,05235
	
	
	0,05235

	12
	МДОУ детский сад комбинированного вида №5,  пер. Ленинский, 13
	0,09365
	
	
	0,09365

	13
	ФГКУ "1 отряд ФПС по Пензенской области", ул. Куйбышева, 118
	0,14132
	
	
	0,14132

	14
	ФГУП "Почта России", ул. Островского, 21 (гараж, адм. зд)
	0,09300
	
	
	0,09300

	15
	ПФ ПАО "Ростелеком", ул. Островского,21(гараж, адм. зд)
	0,30274
	
	
	0,30274

	16
	ООО "Авто Лига", Нагорная пл. 5
	0,03504
	
	
	0,03504

	17
	Захаров Вячеслав Сергеевич, Нагорная пл., 5 (магазин)
	0,00819
	
	
	0,00819

	18
	Шутихин Александр Анатольевич, Нагорная пл., 5 (магазин)
	0,00969
	
	
	0,00969

	19
	Глотова Алевтина Николаевна,  Нагорная пл., 5 (магазин)
	0,02163
	
	
	0,02163

	20
	Макарова Лариса Михайловна, Нагорная пл., 5 (офисное помещение)
	0,01636
	
	
	0,01636

	21
	Следкова Лариса Матвеевна, Нагорная пл., 5
	0,01629
	
	
	0,01629

	22
	ГКУ "ПРОБИ", Нагорная пл., 5 (административние здание)
	0,17309
	
	
	0,17309

	23
	Шилдин Андрей Владимирович, Нагорная пл., 5 (гараж)
	0,00528
	
	
	0,00528

	24
	ООО "Омега", ул. Отстровского (торговый павильон)
	0,00033
	
	
	0,00033

	25
	Бирюков Геннадий Владимирович, Нагорная пл. 5 (гараж)
	0,00273
	
	
	0,00273

	
	ИТОГО:
	2,875893
	0,647
	0
	3,522893

	ООО «Мечта»

	1
	МКД ул. Лесная, 48
	0,124200
	0,04500
	
	0,16692

	
	ИТОГО:
	0,1242
	0,045
	 
	0,1692

	
	Всего по городу:
	48,92167
	4,56419
	0
	53,4308


Нормативы потребления населением Пензенской области коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды определенны исходя из конструктивных и технических параметров многоквартирных или жилых домов (материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон (исходя из этажности), износ внутридомовых инженерных систем)

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению включают нормативные технологические потери коммунального ресурса и не включают расходы коммунального ресурса, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды многоквартирных и жилых домов применяются в отопительный период при отсутствии приборов учета потребления тепловой энергии.

Таблица 9 - Нормативы потребления тепловой энергии на отопление на территории Сердобского района.

	Категория многоквартирного

(жилого) дома
	Норматив потребления

(Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Этажность
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	2
	0,0268
	0,0270
	0,0270

	3-4
	0,0266
	0,0269
	-

	5-9
	0,0238
	0,0239
	-

	
	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	3
	0,0160
	-
	-

	4-5
	0,0154
	-
	-


Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды в многоквартирных домах определены и применяются исходя из суммы площадей тамбуров, коридоров, лестничных клеток, колясочных помещений, электрощитовых и помещений обслуживающего персонала.
С учетом положений пунктов 18, 21 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (с последующими изменениями), нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды в многоквартирных домах применяются в случае если температура воздуха в местах общего пользования не ниже 18° C.

Организации, управляющие жилым фондом, рассчитывают нормативное количество теплоэнергии (в Гкал) на отопление 1 м2   общей площади жилого помещения в месяц (индивидуально для каждого жилого здания), после чего значение нормы заносится в технический паспорт жилого здания. 

Таблица 10 - Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению.

	Наименование организации
	Конструктивные особенности МКД

	
	неизолированные стояки и 

полотенцесушители
	неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей

	Для закрытых систем горячего водоснабжения



	ООО  «Теплобытсервис»
	0,065425
	0,062

	ООО «Мечта»
	0,067
	-

	ООО «Теплоком»
	-
	-

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района
	с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)

0,066225,

0,063398

с 01.07.2021 г. (Гкал)

0,06700
	-

	Для открытых систем горячего водоснабжения



	ООО  «Теплобытсервис»
	-
	-

	ООО «Мечта»
	-
	-

	ООО «Теплоком»
	-
	-

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района
	-
	-


В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома оснащаются индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.
С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.

В городе Сердобске все социально-культурные и коммунально-бытовые объекты оснащены приборами учета тепловой энергии.

Жилищный фонд города Сердобска на 01.01.2009 составляет 824,1, тыс.кв.м. и насчитывает 5018 жилых дома.

 Из общей площади жилого фонда 81,1% оборудовано водопроводом, 73,6% - оборудовано канализацией, 90,1% - оборудовано отоплением. Из общего числа многоквартирных домов 15% построены в период с 1946 по 1995 годы, износ которых находится в пределах от 31 до 75%.

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности в зонах  действия  источников  тепловой  энергии  города Сердобска приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Резерв тепловой мощности существующих котельных

	№ пп
	Наименование котельной, адрес
	Располагаемая мощность 

источника, 

Гкал/час
	Присоединенная мощность, 

Гкал/час
	Перспективная мощность,

Гкал/ч
	Резерв

мощности,

Гкал/час
	Резерв

мощности,

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Теплобытсервис»

	1
	Котельная №1
	0,77
	0,42
	0,42
	0,35
	45,45

	2
	Котельная №2
	1,08
	0,65
	0,65
	0,43
	39,81

	3
	Котельная №3
	1,08
	0,58
	0,58
	0,5
	46,30

	4
	Котельная №4
	0,326
	0,269
	0,269
	0,057
	17,48

	5
	Котельная №5
	0,245
	0,16
	0,16
	0,085
	34,69

	6
	Котельная №6
	1,08
	0,84
	0,84
	0,24
	22,22

	7
	Котельная №7
	1,08
	0,58
	0,58
	0,5
	46,30

	8
	Котельная №8
	4,127
	2,19
	2,19
	1,94
	46,93

	9
	Котельная № 10
	0,245
	0,18
	0,18
	0,065
	26,53

	ООО «Теплоком»

	10
	МК-1674
	1,4
	1,05
	1,4
	0,35
	25

	ООО «Мечта»

	11
	Котельная
	6
	6
	6
	0
	0

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	10
	Котельная № 1
	12,0
	8,2
	8,2
	3,8
	31,7

	11
	Котельная № 2
	4,5
	2,0
	2,0
	2,5
	55,6

	12
	Котельная № 3
	7,5
	4,6
	4,6
	2,9
	38,7

	13
	Котельная № 4
	5,5
	2,5
	2,5
	3,0
	54,5

	14
	Котельная № 5
	3,0
	0,9
	0,9
	2,1
	70

	15
	Котельная № 6
	5,0
	1,8
	1,8
	3,2
	64

	16
	Котельная №7
	10,0
	7,5
	7,5
	2,5
	25

	17
	Котельная № 9
	7,5
	2,64
	2,64
	4,86
	64,8

	18
	Котельная № 11
	9,0
	3,68
	3,68
	5,32
	59

	19
	Котельная №12
	8,0
	0,74
	1,0
	7,0
	87,5

	20
	Котельная № 14
	13,0
	3,7
	3,7
	9,3
	71,5

	21
	Котельная №10
	3,0
	1,01
	1,01
	1,99
	66,3

	22
	Котельная №13
	1,26
	0,69
	0,61
	0,65
	51,6

	23
	Блочная модульная котельная
	3,48
	2,85
	2,85
	0,63
	18,1

	
	ИТОГО:
	110,173
	55,73
	56,26
	54,27
	49,3


Как видно из таблицы 11 большинство котельных имеют резервные мощности, что позволяет присоединять новых потребителей без строительства новых котельных

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой  мощности  источников хватает  для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей. 

Во  избежание  возникновения  дефицитов  и  ухудшения  качества  теплоснабжения г.Сердобска рекомендуется: 

1.  Разработать  и  соблюдать  программу  мероприятий  по  экономии  топлива,  программу  мероприятий  по  достижению  нормативных  значений,  программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды.  

2.  Ежедневно  проводить  анализ  технического  состояния  работы  оборудования  и технико-экономических показателей работы котельных.  

3.  Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся  до  и  после  ремонтов  оборудования,  а  также  при  отклонении показателей работы от нормативных значений. 

4.  Разработать  план  мероприятий  по  устранению  нарушений  ПТЭ,  и  циркуляров  по эксплуатации энергооборудования (их качество и выполнение). 

5.  Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования. 

6.  Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений.

1.7 Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку по каждому источнику тепла, снабжающего тепловой энергией жилой сектор  г. Сердобска приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 12 – Баланс теплоносителя по источникам теплоты

	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1, ул. Чайковского, 97

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	19,784

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	10,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	3,01

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	25275,65

	Котельная № 2,ул. Гагарина,17

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	21,44

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	10,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,683

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	22535,9

	
	Котельная № 3,ул. Яблочкова, 44
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	26,66

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	13,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,79

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	23412,14

	
	Котельная № 4,ул.Гагрина,30
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	13,57

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	6,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,27

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	2279,76

	
	Котельная № 5, ул. Гагарина, 13
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	7,53

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	4,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,565

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	4746,89

	
	Котельная № 6, ул. Саратовская, 92
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	41,683

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	20,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	1,408

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	11823,9

	
	Котельная № 7,ул. Комсомольская, 98а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	39,14

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	20,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	5,528

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	46431,65

	
	Котельная № 8, ул. Комсомольская,89
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	107,7

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	50,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	6,962

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	58480,07

	
	Котельная № 10,Яблочкова, 2а 
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	8,843

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	4,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,445

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	3735,7

	
	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района
	

	
	Котельная №1, пер. Строительный , 3
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	234,5

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	110,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	67,99

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	571177,5

	
	Котельная № 2,ул. Ленина, 255а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	29,6

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	15,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,592

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	4972,3

	
	Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	92,82

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	45,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,034

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	17082,14

	
	Котельная № 4, ул.Ленина, 85а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	134,6

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	65,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,692

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	22613,02

	
	Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	37,35

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	18,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,747

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	6274,624

	
	Котельная № 6, ул. Пушкина, 9
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	93,22

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	45,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	1,864

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	15661,32

	
	Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	400,082

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	200,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	17,335

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	145609,8

	
	Котельная № 9, ул. Ленина, 291
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	63,74

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	30,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	16,44

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	138058,9

	
	Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	60,174

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	30,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,31

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	19375,94

	
	Котельная № 12, ул.Сорокина, 29
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	123,2

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	60,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	12,885

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	108230,5

	
	Котельная № 14, ул.М.Горького, 251а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	79,41

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	40,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	3,465

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	29103,59

	
	Котельная № 10  ул.Ново-Северная
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	53,82

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	25,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	4,082

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	34286,29

	
	Котельная № 13, ул.Фрунзе,97
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	34,55

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	17,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	3,631

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	30500,4

	
	Котельная № 15, Ул Нагорная, 5
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	183,41

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	90,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	24,803

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	208348,9


Данные по величине подпитки и составу водоподготовительных установок для ведомственных котельных не предоставлены. 

Для  приведения  воды  к  требуемому  качеству  в  системах  теплоснабжения используются следующие методы:  

- фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных частиц; 

- термическая деаэрация воды в деаэраторах атмосферного или вакуумного типов с целью снижения кислорода и углекислого газа в воде до нормативного уровня; 

- умягчения воды катионированием;  

- умягчение воды (связывание содержащихся в воде катионов жесткости – кальция и магния – в малорастворимые соединения, выделяемые затем осаждением); 

-  стабилизационная обработка воды (повышение pH путем дозирования щелочи);  

- ингибирование воды путем введения в нее различных композиционных растворов; 

- обеззараживание воды (хлорирование, озонирование и др.).  

Наряду  с  традиционным  ионообменным  методом  широкое  применение  находят комплексонный водно-химический режим и коррекционный способ водоподготовки. 

В  качестве  основного  химического  метода  для  подготовки  подпиточной  воды используются  такие,  как  Na-катионирование,  подкисление,  Н-катионирование  с  голодной регенерацией  и  буферными  фильтрами,  Н-Na-катионирование,  известкование, содоизвесткование  и  т.п.  Наиболее  целесообразно  применение  комбинированных  схем водоподготовительных установок, представляющих ряд различных способов обработки воды, объединенных в общую технологическую схему. В зависимости от общей жесткости, общей щелочности  воды,  содержания  в  воде  хлоридов,  сульфатов  необходимо  применять комбинированные схемы водоподготовительных установок согласно методическим указаниям по водоподготовке и водно-химическому режиму котельных и тепловых сетей.   

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии
 и система обеспечения топливом

Основным топливом котельных города Сердобска является природный газ с теплотворной способностью  [image: image32.png])? = 8050 kxan/m3



.Резервное топливо отсутствует.

Таблица 13 – Объемы потребления топлива котельными

	Наименование котельной, 

адрес
	Год
	Существующий баланс основного 

топлива 


	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии,

кг.у.т./Гкал
	Резервный вид

топлива

	
	
	Среднечасовой  расход,

м3 /час


	Годовой расход 

топлива,

тыс.м3/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1, ул. Чайковского, 97
	2017
	17,3
	145,614
	0,162
	-

	
	2018
	
	148,572
	0,162
	

	
	2019
	
	129,631
	0,162
	

	
	2020
	
	130,987
	0,162
	

	Котельная № 2,

ул. Гагарина,17


	2017
	25
	204,236
	0,155
	-

	
	2018
	
	228,298
	0,155
	

	
	2019
	
	215,610
	0,155
	

	
	2020
	
	209,706
	0,155
	

	Котельная № 3,

ул. Яблочкова, 44
	2017
	24                                                
	211,779
	0,159
	-

	
	2018
	
	214,138
	0,159
	

	
	2019
	
	202,577
	0,159
	

	
	2020
	
	194,160
	0,159
	

	Котельная № 4,

ул.Гагрина,30


	2017
	17,5                       
	103,720
	0,162
	-

	
	2018
	
	92,232
	0,162
	

	
	2019
	
	78,685
	0,162
	

	
	2020
	
	83,202
	0,162
	

	Котельная № 5,

ул. Гагарина, 13


	2017
	10
	57,709
	0,162
	-

	
	2018
	
	60,091
	0,162
	

	
	2019
	
	53,416
	0,162
	

	
	2020
	
	51,440
	0,162
	

	Котельная № 6,

ул. Саратовская, 92
	2017
	25
	177,703
	0,157
	-

	
	2018
	
	191,586
	0,155
	

	
	2019
	
	113,169
	0,157
	

	
	2020
	
	172,289
	0,159
	

	Котельная № 7,

ул. Комсомольская, 98а
	2017
	27,1
	199,642
	0,159
	-

	
	2018
	
	229,529
	0,159
	

	
	2019
	
	231,680
	0,159
	

	
	2020
	
	209,980
	0,159
	

	Котельная № 8,

ул. Комсомольская,89
	2017
	75
	644,024
	0,159
	-

	
	2018
	
	719,662
	0,159
	

	
	2019
	
	660,879
	0,159
	

	
	2020
	
	606,440
	0,159
	

	Котельная № 10,

Яблочкова, 2а 


	2017
	9
	76,685
	0,162
	-

	
	2018
	
	78,860
	0,159
	

	
	2019
	
	70,027
	0,161
	

	
	
	
	
	
	

	
	2020
	
	67,147
	0,162
	

	ООО «Теплоком»

	МК-1674
	2017
	
	-
	-
	-

	
	2018
	
	-
	-
	

	
	2019
	
	635348
	176,074
	

	
	2020
	
	659047
	160,91
	

	ООО «Мечта»

	Котельная ул. Лесная, 39
	2017
	17,3
	145,614
	0,162
	-

	
	2018
	
	148,572
	0,162
	

	
	2019
	
	129,631
	0,162
	

	
	2020
	
	130,987
	0,162
	

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	Котельная №1,

пр.Строительный,3
	2017
	1108,27
	2402,37
	196,0
	-

	
	2018
	
	1699,53
	149,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	1363,074
	179
	

	Котельная № 2,

ул. Ленина, 255а


	2017
	262,82
	525,32
	203,0
	-

	
	2018
	
	329,25
	186,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	329,22
	179
	

	Котельная № 3,

ул. Тюрина, 7а


	2017
	618,11
	1472,5
	165,0
	-

	
	2018
	
	960,25
	159,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	807,16
	179
	

	Котельная № 4, ул.Ленина, 85а
	2017
	305,77
	616,55
	161,59-
	-

	
	2018
	
	603,32
	161,59
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	331,38
	179
	

	Котельная № 5, 

ул. Гоголя, 9а


	2017
	116,38
	205,57
	162,19
	-

	
	2018
	
	205,58
	162,19
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	112,21
	179
	

	Котельная № 6,

ул. Пушкина, 9


	2017
	220,85
	543,6
	162,3
	-

	
	2018
	
	534,2
	162,3
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	240,59
	179
	

	Котельная № 7,

ул. Энергетиков, 1а


	2017
	963,79
	2710,69
	161,59
	-

	
	2018
	
	2689,5
	161,59
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	1150,25
	179
	

	Котельная № 9,

ул. Ленина, 291
	2017
	405,38
	857,35
	197,0
	-

	
	2018
	
	461,38
	196,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	434,008
	179
	

	Котельная № 11,

ул. Комсомольская, 93а
	2017
	528,89
	265,48
	184,0
	-

	
	2018
	
	528,2
	166,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	431,62
	179
	

	Котельная № 12,

ул.Сорокина, 29


	2017
	92,02
	916,14
	161,54
	-

	
	2018
	
	916,14
	161,54
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	134,66
	179
	

	Котельная № 14,

ул.М.Горького, 251а
	2017
	578,35
	1318,06
	156,0
	-

	
	2018
	
	826,91
	182,0
	

	
	2019
	
	-
	-
	

	
	2020
	
	757,98
	179
	

	Котельная № 10

ул.Ново-Северная
	2017
	136,19
	330,53
	155,83
	-

	
	2018
	
	325,65
	155,83
	

	
	2019
	
	398,18
	166,0
	

	
	2020
	
	414,32
	165,0
	

	Котельная № 13, ул.Фрунзе,97


	2017
	86,41
	227,81
	156,2
	-

	
	2018
	
	229,35
	156,2
	

	
	2019
	
	189,75
	166,0
	

	
	2020
	
	178,7
	165,0
	

	Блочная модульная котельная.
	2017
	436,22
	1142,47
	158,84
	-

	
	2018
	
	1126,27
	158,84
	

	
	2019
	
	1574,
	166,0
	

	
	2020
	
	1565,63
	165,0
	


Основной эксплуатационной организацией, занимающейся обслуживанием газовых сетей и газового оборудования является филиал «Сердобскмежрайгаз» ОАО «Пензагазификация». Общая протяженность газовых сетей составляет 256,34 км. Жилой фонд газифицирован на 100%.

1.9 Надежность теплоснабжения

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция  СНиП  41-02-2003) составляет Ртс=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Задачей теплоснабжения является обеспечение требуемых уровней параметров у потребителей, при которых достигаются комфортные условия жизни людей.  Социальные последствия, возникающие при нарушении нормальных условий работы и жизни людей, не поддаются экономической оценке, однако их влияние весьма велико и поэтому в методике оценки надежности исходят из принципа недопустимости отказов. 

В публикациях определению причин возникновения повреждений на тепловых сетях уделяется пристальное внимание и сводится к одной из перечисленных ниже:  

-  наличие «капели» с плит перекрытий каналов; 

- наличие воды в канале или занос канала грунтом, когда вода или грунт достигают теплоизоляционной конструкции или поверхности трубопровода; 

-  коррозионные повреждения опорных металлоконструкций; 

- коррозионно-опасное влияние постоянных блуждающих и переменных токов; 

- ветхость оборудования. 

Коррозионные процессы металла трубопроводов являются основной причиной повреждений теплопроводов в процессе эксплуатации и являются результатом физико-химических воздействий окружающей среды на трубопроводы.  Существенными факторами, определяющими коррозионную активность среды, является структура, гранулометрический состав, влажность, воздухопроницаемость, окислительно-восстановительный потенциал, общая кислотность и общая щелочность почв и грунтов.  Помимо  почвенной  коррозии, подземные  теплопроводы  подвержены  электрокоррозии, вызываемой  блуждающими  токами,  и внутренней коррозии. 

В последнее время в связи с постепенной стабилизацией экономической ситуации в стране, идет наращивание объемов перекладки ветхих сетей на предизолированные трубы в пенополиуретановой изоляции, которые способствуют снижению тепловых потерь и являются более  энергоэффективными  по  сравнению  с  трубами  в  традиционной  изоляции.  Важной задачей является сведение к минимуму причин, способных спровоцировать повреждения.  

К таким причинам, прежде всего, относятся:

-  качество  проектирования  теплопроводов  и  средств  их  защиты  от  наружной коррозии;  

-  наличие сопутствующих инженерных сетей, их состояния и режимов работы;  

- качество строительно-монтажных работ;  

- наличие  и  эффективность  средств  защиты  теплопроводов  от  постоянных блуждающих  и  переменных  токов;  эффективность  комплекса  эксплуатационных мероприятий,  направленных  на  поддержание  безопасных  и  надежных  условий эксплуатации.  

Существуют два пути для создания надежных систем. Первый путь — это повышение качества  элементов,  из  которых  состоит  система;  второй — резервирование  элементов. 

Повышают  надежность,  реализуя  прежде  всего  первый  путь.  Но,  когда  исчерпываются технические возможности повышения качества элементов или когда дальнейшее повышение качества  оказывается  экономически  невыгодным,  идут  по  второму  пути.  Второй  путь необходим, когда надежность системы должна быть выше надежности элементов, из которых она  состоит.  Повышения  надежности  достигают  резервированием.  Для  систем теплоснабжения применяют дублирование, а для тепловых сетей дублирование, кольцевание и секционирование.

  Известны  следующие  средства  повышения  надежности  существующих  систем теплоснабжения:  

1.  повышение качества элементов, из которых состоит система;  

2.  секционирование  тепловых  сетей  для  сокращения  времени  восстановления  отказавшего участка сети;  

3.  резервирование  —  повышение  надежности  системы  введением  избыточности (дополнительных средств и возможностей сверх минимально необходимых для выполнения заданных функций теплоснабжения потребителей);  

4.  техническое  обслуживание  —  выполнение  комплекса  работ  для  поддержания работоспособности  системы  (систематическая  диагностика  состояния,  поддержание благоприятных по условиям надежности режимов работы и т. д.);  

5.  ремонт — комплекс  работ  для  восстановления  работоспособности  системы  (текущий, капитальный или аварийный);

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца  при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

На  основании  принятых  законов  «О теплоснабжении»  и  «Об  энергосбережении» приоритетной  задачей  является  обеспечение  надежного  и  безопасного  теплоснабжения, однако методические рекомендации, разработанные к применению в обозначенной области, не позволяют  проводить  анализ  существующих  тепловых  сетей  на  предмет  фактической  и перспективной оценки значения функциональной надежности. 

Динамика роста  повреждаемости  элементов  теплосети  в  зависимости  от  проработанного времени показывает, что за последние пять лет явных изменений не произошло. 

Наличие резервирующих перемычек между котельными значительно повышает надежность магистральных тепловых сетей и обеспечивает надежность отопления и горячего водоснабжения районов многоэтажной застройки

При реализации представленных в схеме мероприятий надежность работы системы теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным требованиям.

Плотность отказов и вероятность безотказной работы для тепловых сетей приведены в таблице 14.

Таблица 14 – плотность отказов и вероятность безотказной работы тепловых сетей.

	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Плотность потоков отказов
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент, учитывающий старение участка теплосети.

	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная № 1

	108х4
	261
	2011
	0,00000216
	0,99999784
	0,10958

	76х3,5
	59,4
	2011
	0,00000199
	0,99999801
	0,10958

	57х3,5
	211,4
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	Котельная № 2

	133х5
	145,6
	2011
	0,00000224
	0,99999776
	0,10958

	108х4
	253,8
	2011
	0,00000207
	0,99999793
	0,10958

	89х4
	199,7
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	Котельная № 3

	133х5
	407,6
	2011
	0,00000213
	0,99999787
	0,10958

	89х3,5
	200,8
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	57х3
	200,8
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	Котельная № 4

	89х3,5
	114,6
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	Котельная № 5

	89х3,5
	25,2
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	57х3
	71,6
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	48х2,5
	137,2
	2011
	0,00000192
	0,99999808
	0,10958

	Котельная № 6

	133х5
	454,2
	2011
	0,00000213
	0,99999787
	0,10958

	114х5
	180,4
	2011
	0,00000211
	0,99999789
	0,10958

	57х3,5
	34,8
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	32х2,5
	470,2
	2011
	0,00000164
	0,99999836
	0,10958

	Котельная № 7

	114х5
	111,4
	2011
	0,00000211
	0,99999789
	0,10958

	108х4,5
	56
	2011
	0,00000207
	0,99999793
	0,10958

	89х4
	95,7
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	76х3,5
	52
	2011
	0,00000199
	0,99999801
	0,10958

	57х3
	66,7
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	Котельная № 8

	133х5
	161,6
	2011
	0,00000213
	0,99999787
	0,10958

	108х4,5
	372,6
	2011
	0,00000207
	0,99999793
	0,10958

	89х4
	476,6
	2011
	0,00000187
	0,99999813
	0,10958

	76х3,5
	128,4
	2011
	0,00000199
	0,99999801
	0,10958

	57х3,5
	765,6
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	32х3,5
	502,6
	2011
	0,00000164
	0,99999836
	0,10958

	Котельная № 10

	57х3,5
	312,6
	2011
	0,00000194
	0,99999806
	0,10958

	32х3,5
	156,3
	2011
	0,00000164
	0,99999836
	0,10958

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.

	Котельная № 1

	250х4,5
	53
	1974
	0,00026471
	0,99973529
	13,045

	159х4,5
	377,7
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	13,045

	108х4
	2264
	1974
	0,00024634
	0,99975366
	13,045

	89х3,0
	66,3
	1974
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	57х3,0
	699
	1974
	0,00022897
	0,99977103
	13,045

	Котельная № 2

	159х4,0
	472,9
	1979
	0,00018236
	0,99981764
	8,9107

	108х3,5
	111
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	8,9107

	89х3,5
	180,5
	1979
	0,00016163
	0,99983837
	8,9107

	48х2,5
	134,7
	1979
	0,00016123
	0,99983877
	8,9107

	Котельная № 3

	219х8
	8
	1970
	0,00028536
	0,99971464
	13,0453

	159х4,5
	253,5
	1971
	0,00026697
	0,99973303
	13,0453

	133х4,5
	177
	1970
	0,00024634
	0,99975366
	13,0453

	89х3,5
	1047,2
	1970
	0,00023662
	0,99976338
	13,0453

	57х3,5
	127,1
	1970
	0,00023442
	0,99976558
	13,0453

	Котельная № 4

	159х4,5
	842,6
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	13,045

	108х3,5
	602,1
	1974
	0,00024634
	0,99975366
	13,045

	89х3,5
	299
	1974
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	76х3
	336,6
	1974
	0,00023654
	0,99976346
	13,045

	57х3
	235,3
	1974
	0,00022897
	0,99977103
	13,045

	48х2,5
	27,3
	1974
	0,00022847
	0,99977153
	13,045

	Котельная № 5

	159х4,5
	74
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	13,045

	108х3,5
	140,2
	1974
	0,00024634
	0,99975366
	13,045

	89х3,5
	113
	1974
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	76х3
	601,1
	1974
	0,00023654
	0,99976346
	13,045

	57х3
	154,6
	1974
	0,00022897
	0,99977103
	13,045

	32х2,5
	8,5
	1974
	0,00022847
	0,99977153
	13,045

	Котельная № 6

	259х5
	37
	1979
	0,00026471
	0,99973529
	13,045

	219х4,5
	58
	1979
	0,00028536
	0,99971464
	13,045

	159х4,5
	850,2
	1979
	0,00018236
	0,99981764
	13,045

	108х3,5
	1276
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	76х3
	576,8
	1979
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	57х3
	226,1
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	48х2,5
	58
	1979
	0,00022854
	0,99977146
	13,045

	Котельная №7

	273х6
	37
	1979
	0,00026471
	0,99973529
	13,045

	219х5
	58
	1979
	0,00028536
	0,99971464
	13,045

	159х4,5
	1310
	1979
	0,00018236
	0,99981764
	13,045

	114х3,5
	421
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	108х3,5
	855
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	76х3
	1094
	1979
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	57х3
	226,1
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	48х2,5
	58
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	Котельная № 9

	159х4,0
	565,1
	1979
	0,00018236
	0,99981764
	13,045

	108х3,5
	953,2
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	89х3,5
	577,7
	1979
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	57х3
	103
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	32х2,5
	54,5
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	Котельная № 11

	273х10
	10
	1974
	0,00028536
	0,99971464
	11,559

	219х5
	346
	1974
	0,00026471
	0,99973529
	11,559

	159х4,5
	243
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	13,045

	108х3,5
	1141
	1974
	0,00024634
	0,99975366
	13,045

	89х3,0
	42
	1974
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	76х3,5
	108
	1959
	0,00023654
	0,99976346
	13,045

	57х3
	224
	1959
	0,00022897
	0,99977103
	13,045

	32х2,5
	9
	1959
	0,00022847
	0,99977153
	13,045

	Котельная 12

	159х4,5
	147,5
	1974
	0,00022219
	0,99977781
	11,559

	108х3,5
	716
	1974
	0,00024634
	0,99975366
	13,045

	Котельная № 14

	325х7
	39
	1979
	0,00026471
	0,99973529
	13,045

	219х5
	507
	1979
	0,00028536
	0,99971464
	13,045

	159х4,5
	1558
	1979
	0,00018236
	0,99981764
	13,045

	133х4
	346,6
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	114х3,5
	120
	1979
	0,0001682
	0,9998318
	13,045

	108х3,5
	443,7
	1979
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	89х3,5
	10
	1979
	0,00023662
	0,99976338
	13,045

	76х3
	146
	1979
	0,00022697
	0,99977303
	13,045

	Котельная №10

	108х3,5
	545,6
	1974
	0,00016826
	0,99983174
	13,045

	Котельная 13

	159х4,5
	171
	1995
	0,00004403
	0,99995597
	2,1516

	108х3,5
	6
	1995
	0,0000614
	0,9999386
	3

	57х3,0
	177
	1995
	0,00005266
	0,99994734
	3

	Блочная Модульная котельная

	219х5
	360,5
	2020
	0,00000024
	0,99999976
	1

	159х4,5
	416,5
	2020
	0,00000003
	0,99999997
	1

	89х3,5
	215
	2020
	0,0000007
	0,9999993
	1

	76х3,5
	817
	2020
	0,000005
	0,999995
	1

	57х3
	555
	2020
	0,00000004
	0,99999996
	1

	Котельная ООО «Мечта»

	89х3,5
	450
	1984
	0,00012104
	0,99987896
	6,673

	76х3,5
	450
	1984
	0,00012
	0,99988
	6,673

	Котельная ООО «Теплоком»

	89х3,5
	450
	1976
	0,00018468
	0,99981532
	10,18


1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций

Основные  технико-экономические  показатели  предприятия  -  это  система измерителей,  абсолютных  и  относительных  показателей,  которая  характеризует хозяйственно-экономическую  деятельность  предприятия.  Комплексный  характер  системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике. 

Основные  технико-экономические  показатели  являются  основой  при  разработке производственно-финансового плана предприятия.

Динамика основных технико-экономических показателей работы котельных ООО «Теплобытсервис», МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района, ООО «Мечта» и ООО «Теплоком» представлены в таблицах 15-17.

Таблица 15 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации ООО «Теплобытсервис».

	№ п/п
	Наименование показателей 


	2019г.

тыс. руб.
	2020г.

тыс. руб.
	2021г.

тыс. руб.

	1
	Сырье, основные материалы
	423,3
	493,1
	500,0

	2
	Вспомогательные материалы
	-
	-
	-

	3
	Работы и услуги производственного характера
	1485,4
	1133,0
	1700,0

	4
	Топливо на технологические цели

природный газ
	11962,9
	11573,3
	12000,0

	5
	Электроэнергия 
	2278,4
	2191,1
	2254,3

	5.1
	Электроэнергия на технологические цели
	-
	-
	-

	5.2
	Электроэнергия на хозяйственные нужды
	-
	-
	-

	6
	Затраты на оплату труда
	3676,4
	3880,2
	4064,5

	7
	Отчисления на социальные нужды
	1104,7
	1013,0
	1178,7

	8
	Амортизация основных средств
	65,0
	65,0
	

	9
	Прочие затраты всего, в том числе:
	3318,9
	3968,3
	3945,5

	9.1
	Целевые средства НИОКР
	
	
	

	9.2
	Средства на страхование
	91,7
	91,4
	92,0

	9.3
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	14,9
	39,2
	

	9.4
	Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
	-
	-
	-

	9.5
	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	-
	-
	-

	9.6
	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы)
	240,7
	229,0
	234,5

	9.6.1
	Налоги на землю
	-
	-
	-

	9.6.2
	Налоги на имущество
	-
	-
	-

	9.7
	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
	2971,6
	3608,7
	3619,0

	9.7.1
	Арендная плата
	2932,6
	3513,7
	3520,0

	10
	Итого расходов
	24315,0
	24317,0
	25643,0


Таблица 16 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района.

	№ п/п
	Наименование показателей 


	2019г.

тыс. руб.
	2020г.

тыс. руб.
	2021г.

тыс. руб.

	1
	Сырье, основные материалы
	1690,8
	1299,9
	1428,9

	2
	Вспомогательные материалы
	708,8
	812,4
	893,6

	3
	Работы и услуги производственного характера
	1064,9
	3976,5
	4374,2

	4
	Топливо на технологические цели

природный газ
	38281,6
	87359,6
	96095

	5
	Электроэнергия 
	11095,2
	24142,1
	26611,2

	5.1
	Электроэнергия на технологические цели
	11090,1
	24092,4
	26556,2

	5.2
	Электроэнергия на хозяйственные нужды
	5,1
	49,7
	55,0

	6
	Затраты на оплату труда
	7274,2
	19195,4
	21114,9

	7
	Отчисления на социальные нужды
	2193,9
	5778,9
	6356,9

	8
	Амортизация основных средств
	1020,5
	2641,8
	5282,0

	9
	Прочие затраты всего, в том числе:
	11626,6
	27634,2
	29090,0

	9.1
	Целевые средства НИОКР
	-
	-
	-

	9.2
	Средства на страхование
	138,6
	135,7
	140,0

	9.3
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	-
	12,2
	15,0

	9.4
	Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
	-
	-
	-

	9.5
	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	-
	-
	-

	9.6
	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы)
	10867,8
	26637,1
	28000,0

	9.6.1
	Налоги на землю
	1,6
	4,7
	5,0

	9.6.2
	Налоги на имущество
	154,4
	328,7
	330,0

	9.7
	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
	620,2
	849,2
	935,0

	9.7.1
	Арендная плата
	74,8
	557,4
	250,0

	10
	Итого расходов
	74956,5
	172840,8
	191246,7


Таблица 24 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации ООО «Теплоком».
	№ п/п
	Наименование показателей 


	2019г.

тыс. руб.
	2020г.

тыс. руб.
	2021г.

тыс. руб.

	1
	Сырье, основные материалы
	-
	-
	-

	2
	Вспомогательные материалы
	-
	-
	-

	3
	Работы и услуги производственного характера
	-
	-
	-

	4
	Топливо на технологические цели

природный газ
	3574,772
	3753,521
	-

	5
	Электроэнергия 
	366,130
	306,121
	-

	5.1
	Электроэнергия на технологические цели
	-
	-
	-

	5.2
	Электроэнергия на хозяйственные нужды
	-
	-
	-

	6
	Затраты на оплату труда
	-
	-
	-

	7
	Отчисления на социальные нужды
	-
	-
	-

	8
	Амортизация основных средств
	-
	-
	-

	9
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-
	-
	-

	9.1
	Целевые средства НИОКР
	-
	-
	-

	9.2
	Средства на страхование
	-
	-
	-

	9.3
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	-
	-
	-

	9.4
	Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
	-
	-
	-

	9.5
	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	-


	-
	-

	9.6
	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы)
	-
	-
	-

	9.6.1
	Налоги на землю
	-
	-
	-

	9.6.2
	Налоги на имущество
	-
	-
	-

	9.7
	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
	-
	-
	-

	9.7.1
	Арендная плата
	-
	-
	-

	10
	Итого расходов
	-
	-
	-


Таблица 17 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации ООО «Мечта».

	№ п/п
	Наименование показателей 


	2019г.

тыс. руб.
	2020г.

тыс. руб.
	2021г.

тыс. руб.

	1
	Сырье, основные материалы
	224,66
	230,00
	234,6

	2
	Вспомогательные материалы
	14,04
	15,00
	15,9

	3
	Работы и услуги производственного характера
	142,06
	140,00
	140,00

	4
	Топливо на технологические цели

природный газ
	3055,43
	3161,50
	3256,34

	5
	Электроэнергия 
	973,68
	1009,94
	1040,24

	5.1
	Электроэнергия на технологические цели
	-
	-
	-

	5.2
	Электроэнергия на хозяйственные нужды
	-
	-
	-

	6
	Затраты на оплату труда
	1456,5
	1502,69
	1547,77

	7
	Отчисления на социальные нужды
	442,78
	456,82
	470,52

	8
	Амортизация основных средств
	39,96
	39,00
	39,00

	9
	Прочие затраты всего, в том числе:
	171,33
	161,13
	166,00

	9.1
	Целевые средства НИОКР
	-
	-
	-

	9.2
	Средства на страхование
	9,9
	9,9
	10

	9.3
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	7,23
	7,23
	7,5

	9.4
	Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
	-
	-
	-

	9.5
	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	-
	-
	-

	9.6
	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы)
	46,88
	36,98
	38,50

	9.6.1
	Налоги на землю
	37,4
	28,98
	30

	9.6.2
	Налоги на имущество
	9,48
	8,0
	8,5

	9.7
	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
	107,32
	107,02
	110

	9.7.1
	Арендная плата
	-
	-
	-

	10
	Итого расходов
	6520,44
	6716,08
	6910,38


1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы та тепловую энергию для г.Сердобска утверждены приказом Управления  по регулированию тарифов  и энергосбережению Пензенской  области от  17.12. 2015 года  №  146. Тариф является единым для всех потребителей. 

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.

Таблица 18 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения тарифы для бюджетных и прочих организаций на 2021 год ООО «Теплобытсервис».

	Наименование


	2021 год

	
	С 1 января 2021 года по

30 июня 2021 года
	С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	36,03
	36,88

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	2170,00
	2247,97

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	1. Тепловая энергия (с НДС)
	2170,00
	2247,97


Таблица 19 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2021 год МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района.

	Наименование


	2021 год

	
	С 1 января 2021 года по

30 июня 2021 года
	С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода                  (руб./м3)
	1.  181,06

2.  175,18
	185,55

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается)       (руб./м3)
	36,03
	36,88

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС)      (руб./Гкал)
	1734,28
	1757,38

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	2. Тепловая энергия (с НДС)      (руб./Гкал)         
	2081,14
	2108,86


Таблица 20 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2021 год ООО «Теплоком».
	Наименование


	2021 год

	
	С 1 января 2021 года по

30 июня 2021 года
	С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	-
	-

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	-
	-

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	3. Тепловая энергия (с НДС)
	2167,15
	2283,27


Таблица 21 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2021 год ООО «Мечта».
	Наименование


	2021 год

	
	С 1 января 2021 года по

30 июня 2021 года
	С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	36,03
	36,79

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	1779,28
	1812,02

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	1. Тепловая энергия (с НДС)
	2135,14
	2174,42


1.12 Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения

Необходимо отметить  следующие технологические особенности и  проблемы  в системах теплопотребления и тепловых сетях г. Сердобска:

Все 25 существующие котельных установок, снабжающие теплом жилые здания, социально-культурные объекты и коммунально-бытовые предприятия находятся в удовлетворительном состоянии. Они периодически подвергаются техническому освидетельствованию.  Устаревшего котельного оборудования нет. Все котельные имеют резерв по тепловой мощности, поэтому необходимости в дополнительной установке котельного оборудования нет. 

На большинстве котельных установленное насосное оборудование отечественного производства не снабжено устройствами частотного регулирования его работы в зависимости от расхода теплоносителя.

Новые модульные котельные работают в автоматизированном режиме без обслуживающего персонала и имеют качественную систему водоподготовки реагентного типа

1. Тепловые сети (в двухтрубном исполнении) составляют 68,4 км, из них 19,86 находятся в ветхом состоянии. Горячая вода транспортируется по наружным тепловым сетям общей протяженностью 68,4 км в двухтрубном исполнении. Из них нуждаются в замене в связи с окончанием срока службы 19,86 км сетей (29,0%), в аварийном режиме эксплуатируется 0,8 км (2%). Фактические тепловые потери через тепловую изоляцию (минеральная вата) превышают нормативные.

Потребители тепла присоединяются к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме, что снижает надежность  и качество их теплоснабжения. У потребителей отсутствуют автоматизированные индивидуальные тепловые пункты.Тепло в системах теплоснабжения распределяется неравномерно, как следствие, одни дома «мерзнут», другие страдают от жары и очень велики потери горячей воды из системы. Дефицит тепла в отдельных домах приводит к перерасходу в потреблении электрической энергии.
Почти 80% потребителей централизованного теплоснабжения оборудованы приборами учета тепловой энергии. Эта работа продолжается и будет завершена в нормативные сроки.

Существуют многоквартирные дома с большим процентом износа, подлежащие капитальному ремонту и переводу на автономное теплоснабжение.

На сегодняшний день остались не решены вопросы по устройству в контрольных точках системы теплоснабжения города и абонентских узлов потребителей необходимых приборов КИПа, а также обеспечению нормативной температуры ГВС в отапливаемых  объектах города.

Необходима систематическая корректировка гидравлических режимов работы повысительных насосов, а также корректировка гидравлических режимов. Имеет место недостаточный перепад давления между подающим и обратным трубопроводами в ряде конечных точек тепловых сетей.

На момент актуализации схемы теплоснабжения предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствовали.

Глава 2 
«Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на 
цели теплоснабжения»

В соответствии с генеральным планом в г. Сердобска размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города, за счет завершения начатого строительства, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого фонда, изменения функционального использования промышленных территорий, расположенных в селитебной части города.

При разработке Генерального плана города Сердобска Сердобского района Пензенской области и Правил землепользования города Сердобска Сердобского района Пензенской области выявлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. При этом были учтены различные факторы на размещение данных зон: наличие памятников природы и археологии на данных территориях, месторождений полезных ископаемых, зон с особыми условиями использования территории, выявленных экологических ограничений, антропогенно-техногенных воздействий на окружающую среду, транспортную доступность и другие факторы. 

Наиболее полно учитывалось сложившееся положение. Рекомендации по основным направлениям территориального планирования способствуют устойчивому развитию города в целом, так и его отдельных зон.

В соответствии с Генеральным планом города Сердобска увеличение объемов потребления тепловой энергии планируется за счет индивидуального теплоснабжения.

Глава 3 
«Электронная модель системы теплоснабжения 
поселения, городского округа»
Электронная модель системы теплоснабжения для г.СердобскаСердобского района Пензенской области не разрабатывалась в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, т.к численность населения г. Сердобска  менее 100 тыс. человек и составляет 35 тыс. человек.

Глава 4 
«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки»
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 22. Изменение существующей схемы теплоснабжения не требуется, так как покрытие проектируемой нагрузки возможно за счет новых источников теплоты.

Таблица 22 - Перспективные балансы тепловой мощности котельных

	№ пп
	Наименование котельной, адрес
	Располагаемая мощность 

источника, 

Гкал/час
	Присоединенная мощность, 

Гкал/час
	Перспективная мощность,

Гкал/ч
	Резерв

мощности,

Гкал/час
	Резерв

мощности,

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Теплобытсервис»

	1
	Котельная №1
	0,77
	0,42
	0,42
	0,35
	45,45

	2
	Котельная №2
	1,08
	0,65
	0,65
	0,43
	39,81

	3
	Котельная №3
	1,08
	0,58
	0,58
	0,5
	46,30

	4
	Котельная №4
	0,326
	0,269
	0,269
	0,057
	17,48

	5
	Котельная №5
	0,245
	0,16
	0,16
	0,085
	34,69

	6
	Котельная №6
	1,08
	0,84
	0,84
	0,24
	22,22

	7
	Котельная №7
	1,08
	0,58
	0,58
	0,5
	46,30

	8
	Котельная №8
	4,127
	2,19
	2,19
	1,94
	46,93

	9
	Котельная № 10
	0,245
	0,18
	0,18
	0,065
	26,53

	ООО «Теплоком»

	10
	МК-1674
	1,4
	1,05
	1,4
	0,35
	25

	ООО «Мечта»

	11
	Котельная
	6
	6
	6
	0
	0

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	10
	Котельная № 1
	12,0
	8,2
	8,2
	3,8
	31,7

	11
	Котельная № 2
	4,5
	2,0
	2,0
	2,5
	55,6

	12
	Котельная № 3
	7,5
	4,6
	4,6
	2,9
	38,7

	13
	Котельная № 4
	5,5
	2,5
	2,5
	3,0
	54,5

	14
	Котельная № 5
	3,0
	0,9
	0,9
	2,1
	70

	15
	Котельная № 6
	5,0
	1,8
	1,8
	3,2
	64

	16
	Котельная №7
	10,0
	7,5
	7,5
	2,5
	25

	17
	Котельная № 9
	7,5
	2,64
	2,64
	4,86
	64,8

	18
	Котельная № 11
	9,0
	3,68
	3,68
	5,32
	59

	19
	Котельная №12
	8,0
	0,74
	1,0
	7,0
	87,5

	20
	Котельная № 14
	13,0
	3,7
	3,7
	9,3
	71,5

	21
	Котельная №10
	3,0
	1,01
	1,01
	1,99
	66,3

	22
	Котельная №13
	1,26
	0,69
	0,61
	0,65
	51,6

	23
	Блочная модульная котельная
	3,48
	2,85
	2,85
	0,63
	18,1

	
	ИТОГО:
	110,173
	55,73
	56,26
	54,27
	49,3


Перспективное изменение тепловой мощности источников тепла в большинстве котельных не предусматривается.

Глава 5.
«Мастер-план развития системы теплоснабжения города Сердобска»

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Сердобска осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии  покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.
На момент актуализации схемы теплоснабжения вариант перспективного развития системы теплоснабжения города Сердобска не изменился, относительно ранее принятого в утвержденной в установленном порядке, актуализированной в 2018 году, схемы теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки не корректировался, в связи с чем, в пересмотре решений по развитию системы теплоснабжения города Сердобска нет необходимости
Глава 6 
«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок  и максимального  потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Существующее насосное оборудование и мощность водоподготовительных установок рассчитано на максимальную теплопроизводительность котельных. При существующих резервах по тепловой мощности источников теплоты и при отсутствии дополнительных подключений потребителей увеличения мощности водоподготовительных установок не требуется.

Глава 7 
«Предложения по строительству и реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии»

Строительство новых объектов в г. Сердобске, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих котельных, или которые могут находиться вне зоны действия существующих котельных, не планируется

Зоны действия источников теплоты в перспективе до 2036 года не изменятся.

Планируется ряд мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Переключение потребителей котельной N 5 на котельную N 6

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Котельная N 5 требует реконструкции, на котельной установлено устаревшее оборудование, выработавшее свой ресурс, здание котельной требует ремонта. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 5 на котельную N 6.

Присоединенная нагрузка котельной N 6 составляет 1,87 Гкал/ч, котельной N 5 - 0,738 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 6 составит 2,608 Гкал/ч.

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал (4 оператора котельной 2 разряда) на 600 тыс. руб. в год, затраты на ремонт и общехозяйственные расходы на 148 тыс. руб. в год. Годовое потребление природного газа, в результате реализации мероприятия, снизятся на 38 тыс. м3.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 604 м, из которых 398 м с условным диаметром трубопроводов 150 мм, 206 м с условным диаметром трубопроводов 80 мм, прокладка тепловых сетей бесканальная, трубы предизолированные в ППУ изоляции. Инвестиции в строительство составят 8765 тыс. руб. (с НДС), определены на основании укрупненного сметного расчета, выполненного по части 13 НЦС 81-02-13-2014 утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства N 506/пр от 28 августа 2014 г.

Переключение потребителей котельной N 12 на котельную N 2.

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 12 на котельную N 2.

Присоединенная нагрузка котельной N 2 составляет 2,10 Гкал/ч, котельной N 12 - 0,76 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 2 составит 2,86 Гкал/ч

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал (операторов котельной) на 600 тыс. руб. в год (4 оператора котельной 2 разряда), затраты на ремонт и общехозяйственные расходы на 157 тыс. руб. в год (данные за 2014 год) в рамках заключенного с ООО "Сердобские тепловые сети" договора на техническое и аварийное обслуживание, эксплуатацию и ремонт котельных и тепловых сетей. Годовое потребление природного газа, в результате реализации мероприятия, снизятся на 41 тыс. м3.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 270 м с условным диаметром трубопроводов 150 мм, прокладка тепловых сетей бесканальная, трубы предизолированные в ППУ изоляции. Инвестиции в строительство составят 4328 тыс. руб. (с НДС), определены на основании укрупненного сметного расчета, выполненного по части 13 НЦС 81-02-13-2014 утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства N 506/пр от 28 августа 2014 г.

Переключение потребителей котельной N 14 на котельную N 3

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 14 на котельную N 3

Присоединенная нагрузка котельной N 3 составляет 4,8 Гкал/ч, котельной N 14 - 3,85 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 3 составит 8,11 Гкал/ч.

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал, включая налоговые отчисления, на 574 тыс. руб. год. Затраты топлива снизятся на 185 тыс. м3, с 3127 тыс. м3 в год (с учетом реконструкции котельной N 3 в 2018 году) до 2942 тыс. м3, что в денежном выражении составит 1018 тыс. руб. год. Затраты на ремонт и общехозяйственные расходы снизятся на 462 тыс. руб. в год. Снижение затрат на персонал, включая налоговые отчисления, составит порядка 574 тыс. руб. в год. Суммарное снижение годовых издержек составит 2054 тыс. руб.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 520 м с условным диаметром трубопроводов 250 мм. Инвестиции в строительство составят 12334 тыс. руб. (с НДС), определены на основании укрупненного сметного расчета, выполненного по части 13 НЦС 81-02-13-2014 утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства N 506/пр от 28 августа 2014 г.

Примечание: данное мероприятие проводится синхронизированно с реконструкцией котельной N 3 (увеличение установленной мощности до 12,9 Гкал/ч) и строительством новой блочно-модульной котельной (установленной мощностью 1,12 Гкалч или 1,3 МВт) на которую будут переключены 2 жилых дома, в настоящий момент подключенных к котельной N 14 (нагрузка 0,54 Гкал/ч).

Переключение потребителей котельной N 10 на котельную N 11

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 10 на котельную N 11

Присоединенная нагрузка котельной N 11 составляет 3,679 Гкал/ч, котельной N 10 – 1,006 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 11 составит 4,685 Гкал/ч.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 520 м с условным диаметром трубопроводов 159 мм. 

Примечание: данное мероприятие проводится синхронизированно с реконструкцией котельной N 11 (увеличение установленной мощности до 11,29 Гкал/ч

Переключение потребителей котельной N 15 на 3 новых блочно-модульных котельных (установленной мощностью  2,8 МВт.

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Предполагается

переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 15 на 3 новых блочно-модульных котельных (установленной мощностью  2,8 МВт.

Присоединенная нагрузка котельной N 15 составляет 3,32 МВт,. После переключения присоединенная нагрузка 3 новых блочно-модульных котельных  составит 2,8 МВт.

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал, включая налоговые отчисления. Суммарное снижение годовых издержек составит 2046 тыс. руб.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 1450 м с условным диаметром трубопроводов 57-230 мм.

Примечание: данное мероприятие проводится синхронизированно со строительством 3 новых блочно-модульных котельных (установленной мощностью  2,8 МВт.

Строительство котельных

Для отключения удаленных потребителей двух жилых домов по адресам ул. Мира д. 32а и ул. Ломоносова д. 1, планируется построить блочно-модульную котельную мощностью 1,3 МВт. Переключение потребителей на данную котельную позволит вывести из эксплуатации 908,3 м теплотрассы с диаметром трубопроводов 150 мм. Данная трасса находится в плохом техническом состоянии и требует реконструкции с полной заменой изоляции, дефектная ведомость прилагается. Выведение из эксплуатации данного участка позволит значительно сократить тепловые потери, а также исключить затраты на реконструкцию и обслуживание данной тепловой сети. Снижение тепловых потерь составит 530 ГКал/год, что позволит снизить потребление природного газа на 94 тыс. м3. Блочно-модульная котельная планируется на базе двух котлов типа RS-D 600 мощностью по 0,66 МВт. Инвестиции в строительство котельной составят 12,225 млн. руб. Стоимость определена на основании сметного расчета.

Реконструкция котельных

Все котельные в г. Сердобске имеют устаревшее оборудование, выработавшее свой ресурс. Котельные работают с неудовлетворительными технико-экономическими показателями. Кроме того здания котельных требуют реконструкции. Техническое состояние объектов, а также необходимые объемы работ отражены в дефектных ведомостях. Для повышения технико-экономических показателей, снижение издержек на содержание и обслуживание, а также повышения надежности работы котельных, предполагается их реконструкция с полной заменой котельного, насосного и теплообменного оборудования. Система водоподготовки реконструированных котельных на основе Na-катионитных фильтров, в настоящий момент система водоподготовки отсутствует. При реконструкции планируется автоматизация котельных, которая позволит эксплуатировать котельные без постоянного присутствия персонала и тем самым значительно снизить эксплуатационные затраты.

При реконструкции на котельных предполагается установка современных водогрейных котлов, работающих с КПД не ниже 92%. Под реконструкцию попадают котельные N 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, котельные N 5, N 12 и N 14 закрываются, их потребители переключаются на котельные N 2, N 3 и N 6.

Глава 8 
«Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей и сооружений на них»

Источники тепловой энергии на территории города Сердобска между собой не связаны тепловыми сетями, зоны с дефицитом тепловой мощности и зоны с избытком тепловой мощности отсутствуют. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающее перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

Глава 9 
«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

На территории города Сердобска не имеется в наличии открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Глава 10 
«Перспективные топливные балансы»

В настоящее время г. Сердобск снабжается природным газом по договору с ООО «ГазпромМежрегионгаз г. Пенза».

 Рост теплопроизводительности котельных по сравнению с существующей не планируется, следовательно, и топливо потребление останется в пределах существующих объемов. 

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Топливо потребление существующих котельных сохраняется в пределах существующих лимитов газа.

Глава 11 
«Оценка надежности теплоснабжения»
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП  41-02-2003 )составляет Ртс=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t = - 9,8оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
Глава 12 
«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В таблице 23 приводится финансовые потребности для реализаций мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Таблица 23 – Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии и их финансовая оценка.

	№п/п
	Наименование
	Ед. измер. 
	Кол-во
	Стоимость, 

тыс. руб.
	Год

	Котельная № 1 по пр. Строительный, д.3

	1
	Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт  производительностью 320м3/час и напором 50м
	шт.
	2
	535,4
	2021

	Котельная № 11 по ул. Комсомольская, д.93А

	
	Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт  производительностью 320м3/час и напором 50м
	шт.
	2
	535,4
	2021

	Котельная № 14 по М. Горького, д. 251 Ф

	
	Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт  производительностью 320м3/час и напором 50м
	шт.
	2
	535,4
	2022


Работы по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии могут быть реализованы в период с 2021 г по 2022 г. Объем финансирования по первоначальной оценке составит 1,61 млн.руб. (в том числе 1,07 млн.руб. по 1 этапу).

Финансовые потребности для реализаций мероприятий по техническому перевооружению тепловых сетей приведены в таблице 24

Таблица 24 – Финансовые потребности по техническому перевооружению тепловых сетей.

	№п/п
	Наименование
	Ед. измер. 
	Кол-во
	Стоимость, 

тыс. руб.
	Год

	Котельная №1 по пр. Строительный, д.3

	1
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина.
	п.м.
	100
	113,2
	2021

	2
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 108 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина.
	пм
	500
	465,0
	2021

	3
	Замена участка трубопроводов горячего водоснабжения Ф 89 от дома №224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина
	пм
	800
	572,0
	2021

	Котельная №11 по ул. Комсомольская, д.93А

	1
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1
	пм
	300
	780,0
	2021

	2
	Замена участка трубопроводов на отопление Ф 219 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1
	пм
	500
	566,0
	2021

	Котельная № 14 по ул. М.Горького д. 251 Ф

	1
	Замена затворов дисковых на участке трубопроводов теплоснабжения по ул. М. Горького д. 251 Ф от котельной № 14 Ф 150мм
	шт.
	6
	46,2
	2022

	2
	Установка фланцев стальных Ф150 мм. на трубопроводе отопления по адресу ул. М. Горького д. 251Ф
	шт.
	12
	19,59
	2022

	3
	Замена участка трубопровода отопления Ф133 мм от котельной № 14 до МКД по ул. Мира д. № 32
	пм
	200
	244,0
	2022

	Котельная № 7 по ул. Энергетиков, д.1А

	1
	Замена участка трубопровода отопления Ф 273
	п.м.
	200
	14358
	2023

	Котельная №12 по ул. Слепцова, д. 29

	1
	Замена участка трубопровода отопления Ф 89/ Ф 89 от школы до ФОК
	п.м.
	200
	375,5
	2021

	Котельная №15 по ул. Островского, 8А

	1
	Замена участка трубопровода ГВС Ф 89/ Ф 57 по ул. Федулова, 5
	п.м.
	450
	682,39
	2021

	Котельная №9 по ул. Ленина, 291Д

	1
	Замена участка трубопровода ГВС Ф 76/ Ф 57 по ул. Ленина
	п.м.
	100
	128,1
	2023

	Котельная №5 по ул. Гоголя, 9А

	1
	Замена задвижек Ф 150
	шт.
	8
	114,56
	2023

	2
	Замена затворов Ф 150
	шт.
	4
	40,96
	2023

	3
	Замена затворов Ф 80
	шт.
	10
	23,5
	2023


Мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, насосных станций и тепловых пунктов не предусматривается.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

12.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Мероприятия по поддержанию стабильного температурного графика на существующем уровне, наладка гидравлического режима, поддержание качественной обработки исходной воды, предотвращающий образование накипи и коррозии в основном и вспомогательном оборудовании источника теплоты и в тепловых сетях, не требуют дополнительных инвестиций
Глава 13 
«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа»

Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения. Положения Энергетической Стратегии России используются при разработке и корректировке программ социально-экономического развития, энергетических стратегий и программ субъектов Российской Федерации, при разработке и корректировке генеральных схем развития отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса, программ геологического изучения регионов страны, при подготовке и корректировке параметров инвестиционных программ и крупных проектов компаний энергетического сектора.

В таблице 33 представлены основные индикаторы перспективного развития системы централизованного теплоснабжения города Сердобска

Таблица 25 - Индикаторы развития систем теплоснабжения города Сердобска
	Индикаторы/направления
	2021 год (факт)
	1-й этап
	2-й этап
	3-й этап

	1
	2
	3
	4
	5

	Энергетическая безопасность и надежность теплоснабжения

	Частота отключений теплоснабжения, 1/год
	0,1
	не более 0,1
	не более 0,1
	не более 0,1

	Частота нарушений теплоснабжения по вине источников, 1/(источник х год)
	0,06
	не более 0,05
	не более 0,03
	не более 0,01

	Обновление тепловых сетей (процентов общей протяженности сетей)
	2
	не менее 10
	не менее 40
	не менее 90

	Инновационное развитие теплоснабжения

	Доля систем, оснащенных новыми высокоэффективными технологиями эксплуатации (процентов)
	10
	не менее 40
	не менее 80
	100

	Эффективность теплоснабжения

	Коэффициент полезного использования тепла топлива на источниках (в процентах к 2020 году)
	5
	не менее 15
	не менее 40
	не менее 50

	Средний удельный расход топлива в котельных (в процентах к 2020 году)
	99
	не более 98
	не более 94
	не более 90

	Повышение энергоэффективности зданий (в процентах к 2020 году)
	5
	не менее 10
	не менее 30
	не менее 50

	Уровень тепловых потерь (процентов общего производства тепла)
	8
	не более 8
	не более 7
	не более 6


Глава 14 
«Ценовые (тарифные) последствия

Тарифы на тепловую энергию для потребителей г. Сердобска утверждаются для каждой теплоснабжающей организации и утверждены Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Динамика изменения тарифа для каждой теплоснабжающей организации приведена в таблице 26.

Таблица 26 – Динамика цены (тарифов) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2019-2020 год.
	ООО «Теплобытсервис»

	Наименование


	2019 год

	
	С 1 января 2019 года по

30 июня 2019 года
	С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

	1
	2
	3

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	34,61
	35,29

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	2080,76
	2148,7

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	3. Тепловая энергия ( с НДС)
	2080,76
	2148,70

	Наименование


	2020 год

	
	С 1 января 2020 года по

30 июня 2020 года
	С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	35,29
	36,03

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	2108,87
	2170,00

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	3.Тепловая энергия (с НДС)
	2108,87
	2170,00

	МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района

	Наименование


	2019 год

	
	С 1 января 2019 года по

30 июня 2019 года
	С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

	1
	2
	3

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода                    (руб./м3)
	-
	1.  180,89

2.  173,38

3.  170,47

	1.Компонент нахолодную воду (НДС не облагается)       (руб./м3)
	-
	35,29

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС)      (руб./Гкал)
	-
	1.  1763,99

2.  1668,29

3.  1713,90

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	1. Тепловая энергия ( с НДС)  (руб./Гкал)
	-


	1.  2116,79

2.  2001,95

3.  2056,68

	Наименование


	2020 год

	
	С 1 января 2020 года по

30 июня 2020 года
	С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода                    (руб./м3)
	1.  180,89

2.  173,38

3.  170,47
	1.  181,06

2.  175,18



	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается)       (руб./м3)
	35,29
	36,03

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС)      (руб./Гкал)
	1.  1763,99

2.  1668,29

                3.  1713,90
	1734,28

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	3. Тепловая энергия ( с НДС)

(руб./Гкал)
	1.  2116,79

2.  2001,95

                3.  2056,68
	2081,14

	ООО «Теплоком».

	Наименование


	2019 год

	
	С 1 января 2019 года по

30 июня 2019 года
	С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

	1
	2
	3

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент нахолодную воду (НДС не облагается) 
	
	

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	
	

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	2. Тепловая энергия ( с НДС)
	2057,46
	2094,67

	Наименование


	2020 год

	
	С 1 января 2020 года по

30 июня 2020 года
	С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	
	

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	
	

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	3. Тепловая энергия ( с НДС)
	2094,67
	2167,15

	ООО «Мечта»

	Наименование


	2019 год

	
	С 1 января 2019 года по

30 июня 2019 года
	С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

	1
	2
	3

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент нахолодную воду (НДС не облагается) 
	34,61
	35,29

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	1714,92
	1725,02

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	2. Тепловая энергия ( с НДС)
	
	

	Наименование


	2020 год

	
	С 1 января 2020 года по

30 июня 2020 года
	С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

	Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения

	Горячая вода
	
	

	1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) 
	35,29
	36,03

	2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) 
	1752,02
	1779,28

	Тариф на тепловую энергию в системе отопления

	3. Тепловая энергия (с НДС)
	2094,67
	2167,15


На момент разработки не предусматривается изменение схемы теплоснабжения г. Сердобска. Проекты по изменению в перспективе схемы теплоснабжения не планируются. 

Разработка тарифно-балансовых расчетных моделей не целесообразно, изменение тарифа возможно только на величину коэффициентов ежегодной инфляции.

Глава 15 
«Реестр единых теплоснабжающих организаций»

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

· -определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

· -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Зоны действия каждой ЕТО приведены в таблице 27.

 Таблица 27 – Зоны действия ЕТО.

	Наименование ЕТО
	Зона действия ЕТО

	ООО «Теплобытсервис»
	Котельная №1, ул. Чайковского, 97; 

Котельная № 2, ул. Гагарина,17;

Котельная № 3, ул. Яблочкова, 44;

Котельная № 4, ул.Гагрина,30;

Котельная № 5, ул. Гагарина, 13;

Котельная № 6, ул. Саратовская, 92;

Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а;

Котельная № 8, ул. Комсомольская,89;

Котельная № 10, Яблочкова, 2а.

	МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района.
	Котельная №1, пр. Строительный, 3;

Котельная № 2, ул. Ленина, 255а;

Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а;

Котельная № 9, ул. Ленина, 291д;

Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а;

Котельная № 14, ул. М. Горького, 251ф;

Котельная № 4, ул.Ленина, 85а;

Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а;

Котельная № 6, ул. Пушкина, 9;

Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а;

Котельная № 12, ул. Слепцова, 29;

Котельная № 10, ул. Балашовская, 2/1;

Котельная № 13, ул.Фрунзе,97;

Блочная модульная котельная, ул. Островского, 8а;

	ООО «Теплоком»
	Котельная МК-1674

	ООО «Мечта»
	Котельная ОАО «Мечта», ул. Лесная,48


На балансе, вышеуказанных орагнизаций, предлагается оставить все источники тепловой энергии и тепловые сети.  Данные организации имеют все возможности для выполнения комплексного развития и совершенствования сферы ЖКХ в городе, производства и реализации тепловой, электрической энергии, предприятиям и населению в соответствии с действующим законодательством РФ.
Глава 16 
«Реестр проектов схемы теплоснабжения»

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, с указанием срока реализации, объема и источника планируемых инвестиций, приведен в главах 7 и 8 настоящей документации.

Глава 17 
«Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

В соответствии с п.19 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и дополнениями) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения в течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) или со дня поступления к ним проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения), разработанной юридическим лицом, обеспечивают:

а) размещение соответствующего проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) в полном объеме, соответствующем положениям пунктов 4 и 23 требований к схемам теплоснабжения, на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, материалов и сведений, предусмотренных пунктом 81 требований к схемам теплоснабжения. При размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения одновременно с ним также размещается схема теплоснабжения (актуализированная схема теплоснабжения) (с изменениями, предусмотренными указанным проектом актуализированной схемы теплоснабжения);

б) опубликование сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) на официальном сайте и в средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органа местного самоуправления или органов государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - официальные источники опубликования);

в) возвращение на доработку соответствующего проекта, в случае если поступивший проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) не соответствует требованиям к схемам теплоснабжения (с указанием конкретных замечаний).

Для организации сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения при его размещении на официальном сайте указывают адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта.

Проект актуализированной Схемы теплоснабжения г. Сердобска был размещен на сайте администрации в установленном порядке __.__.2021 г. Сбор замечаний и предложений  был организован в здании администрации по адресу  Пензенская область, Сердобский район, город Сердобск, улица Ленина, дом 90 с __.__.2021 г. по __.__.2021 г.. В период приема заявлений и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. Сердобска замечаний и предложений не поступило.

Глава 18 
«Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения»

Актуализированная схема теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области была доработана в связи с изменениями и дополнениями к Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., вступившими в силу 1 августа 2018 года.

Учредитель: Собрание представителей города Сердобска 

Сердобского района  Пензенской области

Издатель: Администрация города Сердобска

442890, Пензенская область, Сердобский район

г. Сердобск, ул. Ленина, 90

Редактор: Глава администрации города Сердобска.

тираж 30 экз.

(менее 1000 шт.)

[image: image33.png]


























































57

