№ 985 от 25.06.2025                       г. Сердобск             "Бесплатно" 
ВЕСТНИК

города СЕРДОБСКА

  Информационный бюллетень города Сердобска Сердобского района     

  Пензенской области                                              

  Издание официальных документов                                   

  Учредитель: Собрание представителей города Сердобска             

  Издатель: Администрация города Сердобска                         

  442890, Пензенская область, Сердобский район г. Сердобск,        

  ул. Ленина, 90                                                   

 Редактор: Глава Администрации города Сердобска                                      

  тираж 30 экз. 

                                                 
(менее 1000 шт.)

СОДЕРЖАНИЕ

№ 984 от 23.06.2025    

	Наименование НПА
	Дата регистрации
	Номер
	Краткое содержание

	Постановление администрации города Сердобска
	25.06.2025
	312
	Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.06.2025  № 312
 Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), федеральным законом от                 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемах теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уставом городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, заключением о результатах публичных слушаний по проектам актуализированной схемы теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области, учитывая рекомендации публичных слушаний от 26.05.2025 г.
      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области (том 1,том 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить на официальном сайте Администрации города Сердобска (www.gorod-serdobsk.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной  администрации.
Глава администрации                         
                         
М.А.Ермакова

схема теплоснабжения

ГОРОДА СЕРДОБСКА

СЕРДОБСКого РАЙОНа
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2037 годы

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ
	Паспорт схемы
	

	Основные термины и понятия
	

	Введение
	

	Общая часть
	

	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕРДОБСКА
	

	1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)
	

	1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
	

	1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
	

	1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу Сердобску
	

	РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
	

	2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
	

	2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
	

	2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
	

	2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
	

	2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
	

	3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	

	3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Сердобска
	

	4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Сердобска
	

	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	

	5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
	

	5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
	

	5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	

	5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
	

	5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
	

	5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
	

	5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
	

	5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
	

	5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
	

	РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
	

	6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
	

	6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
	

	6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
	

	6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной
	

	6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей
	

	РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	

	7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
	

	7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
	

	8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

по видам основного, резервного и аварийного топлива
	

	8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
	

	8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	

	8.4. Преобладающий в городе Сердобске вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
	

	8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса города Сердобска
	


	РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
	

	9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
	

	9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
	

	9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
	

	9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
	

	9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
	

	9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 

период актуализации
	

	РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	

	10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
	

	10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации
	

	10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
	

	10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
	

	10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Сердобска
	

	РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	

	РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
	

	РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДА СЕРДОБСКА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА
	

	13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
	

	13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
	

	13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
	

	13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
	

	13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
	

	13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения города Сердобска) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
	

	13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения города Сердобска для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
	

	РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА СЕРДОБСКА
	

	РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
	


ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения города Сердобска Чувашской Республики является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.; 

- Генеральный план города Сердобска Чувашской Республики. 

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей города Сердобска тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2026 по 2037 годы.

В проекте выделяются 2 этапа:

Первый этап: 2026-2030 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2031-2037 годы;

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время на территории г. Сердобска расположены 24 источника теплоснабжения. Обслуживающие организации тепловых сетей ООО «Теплобыт-сервис», МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района, ООО «Теплоком», ООО «Мечта»:

- МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251Ф - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная.

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения 
	№ 

п/п
	Показатель
	Количество

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92
	-31 оС

	2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92
	-27 оС

	3
	Средняя температура за отопительный период
	-3,9 оС

	4
	Продолжительность отопительного периода
	201 сут.


РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕРДОБСКА
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Генеральный план города Сердобска до 2037 года определяет перспективное территориальное развитие муниципального образования и его основных структурообразующих элементов. 

Численность перспективного населения муниципального образования – 27800 чел.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные параметры, запланированные к реализации к расчетному сроку:

Развитие жилых районов
Жилищный фонд муниципального образования характеризуется превалирующим количеством квартир многоквартирной жилой застройки над количеством индивидуальных жилых домов. Также характерной особенностью является отсутствие аварийного фонда.
Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок (2037 год)

	1
	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	31,487
	27,8

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м²/чел.
	28,2
	33,5

	3
	Существующий жилищный фонд
	тыс. м²
	887,049
	931,401

	4
	Требуемый жилищный фонд
	тыс. м²
	-
	931,401

	5
	Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья, выбытие жилищного фонда)
	тыс. м²
	–
	-

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м²
	
	887,049

	7
	Объем нового жилищного строительства, в том числе:
	тыс. м²
	–
	44,352

	
	Индивидуальная застройка
	
	–
	44,352

	
	Малоэтажная застройка
	
	–
	–


Развитие общественно-деловых зон
Развитие общественно-деловых зон не предусмотрено.
Развитие производственной зоны предусматривается за счет упорядочения существующих производственных территорий.

Ввиду отсутствия подробной информации о типе и характеристиках предприятий, предполагаемых к размещению в промышленных зонах, произвести оценку потребности в тепловой мощности на данных территориях не представляется возможным.

Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе планирования приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Прогнозы приростов площадей строительных фондов в городе Сердобск
	№ п/п
	Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв. м.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44,352

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44,352

	
	в т.ч. Многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. малоэтажные (индивидуальные)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44,352

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В таблице 1.3 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения городе Сердобск.

Таблица 1.3

	Наименование потребителей
	Площадь S м2

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	Модульная (блочная) газовая котельная №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Население:
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8

	ул. Чайковского, д. 97
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Население:
	9152,3
	9152,3
	9152,3
	9152,3
	9152,3
	9152,3
	9152,3

	ул. Гагарина, 17
	3681,3
	3681,3
	3681,3
	3681,3
	3681,3
	3681,3
	3681,3

	ул. Гагарина, 32
	5471
	5471
	5471
	5471
	5471
	5471
	5471

	Модульная (блочная) газовая котельная № 3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Население:
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1

	ул. Яблочкова, 44
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1

	Модульная (блочная) газовая котельная № 4, г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Гагарина, 30 (Многопрофильный техникум)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Гагарина, 13 (МКУК Историко-краеведческий музей города Сердобска Сердобского района)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Пушкина, 86 (Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Модульная (блочная) газовая котельная № 6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Первомайская, 37 (МКП Водоканал г. Сердобск)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Саратовская, 92 (Средняя общеобразовательная школа № 1)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Модульная (блочная) газовая котельная №8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Население:
	25322
	25322
	25322
	25322
	25322
	25322
	25322

	ул. Комсомольская, д. 89
	6999,8
	6999,8
	6999,8
	6999,8
	6999,8
	6999,8
	6999,8

	ул. Комсомольская, д. 100
	2023,7
	2023,7
	2023,7
	2023,7
	2023,7
	2023,7
	2023,7

	ул. Комсомольская, д. 102
	2612,7
	2612,7
	2612,7
	2612,7
	2612,7
	2612,7
	2612,7

	ул. Чайковского, 80
	7677,6
	7677,6
	7677,6
	7677,6
	7677,6
	7677,6
	7677,6

	ул. Чайковского, 107
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4

	ул. Пензенская, 100
	3015,6
	3015,6
	3015,6
	3015,6
	3015,6
	3015,6
	3015,6

	Модульная (блочная) газовая котельная № 10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Яблочкова, 1 (Детский сад № 12)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


	ул. Яблочкова, 2а (Психиатрическое отделение №1 Сердобской центральной районной больницы)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 1 г. Сердобск, проезд Строительный, д. 3

	Население:
	104938
	104938
	104938
	104938
	104938
	104938
	104938

	пер. Герцена, д. 2
	756
	756
	756
	756
	756
	756
	756

	пер. Герцена, д. 4
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733

	пер. Герцена, д. 6
	12190
	12190
	12190
	12190
	12190
	12190
	12190

	ул. Герцена, д. 12
	31340
	31340
	31340
	31340
	31340
	31340
	31340

	ул. Герцена, д. 2
	717
	717
	717
	717
	717
	717
	717

	ул. Герцена, д. 2а
	727
	727
	727
	727
	727
	727
	727

	ул. Герцена, д. 4
	287
	287
	287
	287
	287
	287
	287

	ул. Герцена, д. 6
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298

	ул. Ленина, д. 224
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120

	ул. Ленина, д. 226
	61100
	61100
	61100
	61100
	61100
	61100
	61100

	ул. Ленина, д. 226А
	46460
	46460
	46460
	46460
	46460
	46460
	46460

	ул. Ленина, д. 226Б
	17950
	17950
	17950
	17950
	17950
	17950
	17950

	ул. Ленина, д. 226 В
	46140
	46140
	46140
	46140
	46140
	46140
	46140

	ул. Ленина, д. 261
	38780
	38780
	38780
	38780
	38780
	38780
	38780

	ул. Ленина, д. 263
	33660
	33660
	33660
	33660
	33660
	33660
	33660

	ул. Ленина, д. 265
	26540
	26540
	26540
	26540
	26540
	26540
	26540

	ул. Ленина, д. 267
	30840
	30840
	30840
	30840
	30840
	30840
	30840

	ул. Ленина, д. 269
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120

	ул. Ленина, д. 271
	60970
	60970
	60970
	60970
	60970
	60970
	60970

	ул. Светлая, д. 1
	44920
	44920
	44920
	44920
	44920
	44920
	44920

	ул. Светлая, д. 2
	50750
	50750
	50750
	50750
	50750
	50750
	50750

	ул. Светлая, д. 3
	52030
	52030
	52030
	52030
	52030
	52030
	52030

	ул. Светлая, д. 4
	51590
	51590
	51590
	51590
	51590
	51590
	51590

	ул. Светлая, д. 6
	45260
	45260
	45260
	45260
	45260
	45260
	45260

	ул. Светлая, д. 8
	30570
	30570
	30570
	30570
	30570
	30570
	30570

	ул. Строительная, д. 11
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413

	ул. Строительная, д. 13
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418

	ул. Строительная, д. 17
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401

	ул. Строительная, д. 17А
	12900
	12900
	12900
	12900
	12900
	12900
	12900

	ул. Строительная, д. 21А
	12950
	12950
	12950
	12950
	12950
	12950
	12950

	ул. Строительная, д. 23
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	ул. Строительная, д. 23А
	12870
	12870
	12870
	12870
	12870
	12870
	12870

	ул. Строительная, д. 25
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395

	ул. Строительная, д. 5
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	ул. Строительная, д. 7
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401

	ул. Строительная, д. 9
	396
	396
	396
	396
	396
	396
	396

	проезд Строительный, д. 10
	12640
	12640
	12640
	12640
	12640
	12640
	12640

	проезд Строительный, д. 12
	55520
	55520
	55520
	55520
	55520
	55520
	55520

	проезд Строительный, д. 4
	45800
	45800
	45800
	45800
	45800
	45800
	45800

	проезд Строительный, д. 8
	26780
	26780
	26780
	26780
	26780
	26780
	26780

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Строительная д. 4 (МДОУ детский сад комбинированного вида №13 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, зд. 271А (МДОУ Детский сад № 14 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	проезд Строительный, 6 (Филиал ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском районе)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 2 г. Сердобск, ул. Ленина, 255А

	Население:
	23468
	23468
	23468
	23468
	23468
	23468
	23468

	ул. Коммунальная, д. 16
	128
	128
	128
	128
	128
	128
	128

	ул. Коммунальная, д. 18
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204

	ул. Коммунальная, д. 20
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	189

	ул. Коммунальная, д. 20а
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	ул. Коммунальная, д. 20б
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	ул. Герцена, д. 8
	25860
	25860
	25860
	25860
	25860
	25860
	25860

	ул. Герцена, д. 15
	26170
	26170
	26170
	26170
	26170
	26170
	26170

	ул. Ленина, д. 239
	281
	281
	281
	281
	281
	281
	281

	ул. Ленина, д. 241
	290
	290
	290
	290
	290
	290
	290

	ул. Ленина, д. 243
	1410
	1410
	1410
	1410
	1410
	1410
	1410

	ул. Ленина, д. 245
	13190
	13190
	13190
	13190
	13190
	13190
	13190

	ул. Ленина, д. 247
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530

	ул. Ленина, д. 249
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530

	ул. Ленина, д. 251
	18850
	18850
	18850
	18850
	18850
	18850
	18850

	ул. Ленина, д. 253
	12500
	12500
	12500
	12500
	12500
	12500
	12500

	ул. Ленина, д. 255
	19920
	19920
	19920
	19920
	19920
	19920
	19920

	ул. Ленина, д. 257
	32060
	32060
	32060
	32060
	32060
	32060
	32060

	ул. Ленина, д. 259
	3382
	3382
	3382
	3382
	3382
	3382
	3382

	Котельная № 3 г. Сердобск, ул. Тюрина, 7А

	Население:
	58267
	58267
	58267
	58267
	58267
	58267
	58267

	ул. Быкова, д. 10
	30930
	30930
	30930
	30930
	30930
	30930
	30930

	ул. Быкова, д. 12
	31330
	31330
	31330
	31330
	31330
	31330
	31330

	ул. Быкова, д. 4
	31560
	31560
	31560
	31560
	31560
	31560
	31560

	ул. Быкова, д. 8
	32037
	32037
	32037
	32037
	32037
	32037
	32037

	ул. М. Горького, д. 158
	3834
	3834
	3834
	3834
	3834
	3834
	3834

	ул. М. Горького, д. 158 а
	40210
	40210
	40210
	40210
	40210
	40210
	40210

	ул. М. Горького, д. 160
	4560
	4560
	4560
	4560
	4560
	4560
	4560

	ул. М. Горького, д. 162
	44290
	44290
	44290
	44290
	44290
	44290
	44290

	ул. Макарова, д. 1
	39880
	39880
	39880
	39880
	39880
	39880
	39880

	ул. Макарова, д. 3
	39540
	39540
	39540
	39540
	39540
	39540
	39540

	ул. Тюрина, д. 11
	40010
	40010
	40010
	40010
	40010
	40010
	40010

	ул. Тюрина, д. 13
	33730
	33730
	33730
	33730
	33730
	33730
	33730

	ул. Тюрина, д. 15
	40070
	40070
	40070
	40070
	40070
	40070
	40070

	ул. Тюрина, д. 3
	30600
	30600
	30600
	30600
	30600
	30600
	30600

	ул. Тюрина, д. 5
	30530
	30530
	30530
	30530
	30530
	30530
	30530

	ул. Тюрина, д. 7
	33940
	33940
	33940
	33940
	33940
	33940
	33940

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Быкова, д. 6 (МДОУ Детский сад № 16)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Тюрина, д. 9 (МОУ СОШ №9 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 4 г. Сердобск, ул. Ленина, 85 А

	Население:
	8032
	8032
	8032
	8032
	8032
	8032
	8032

	пер. Аптекарьский, д 8
	245,1
	245,1
	245,1
	245,1
	245,1
	245,1
	245,1

	ул. Красная, д 2а
	646,4
	646,4
	646,4
	646,4
	646,4
	646,4
	646,4

	ул. Ленина, д 130
	385,1
	385,1
	385,1
	385,1
	385,1
	385,1
	385,1

	ул. Ленина, д 134
	393,3
	393,3
	393,3
	393,3
	393,3
	393,3
	393,3

	ул. Ленина, д 140
	2863,30
	2863,30
	2863,30
	2863,30
	2863,30
	2863,30
	2863,30

	ул. Ленина, д 142
	1309,70
	1309,70
	1309,70
	1309,70
	1309,70
	1309,70
	1309,70

	ул. Ленина, д 144
	911,3
	911,3
	911,3
	911,3
	911,3
	911,3
	911,3

	ул. М. Горького, д 10
	108,1
	108,1
	108,1
	108,1
	108,1
	108,1
	108,1

	ул. М. Горького, д 20
	385,5
	385,5
	385,5
	385,5
	385,5
	385,5
	385,5

	ул. М. Горького, д 22
	784,7
	784,7
	784,7
	784,7
	784,7
	784,7
	784,7

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Ленина, д. 116 (МОУ Лицей № 2)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Набережная, д. 39 (МБУ ДО Центр детского творчества)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, д. 136 (Детская школа искусств Сердобского района)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, д. 99/6 (Районный дом культуры в городе Сердобск)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 5, г. Сердобск, ул. Гоголя, 9 А

	Население:
	1790
	1790
	1790
	1790
	1790
	1790
	1790

	ул. Гоголя, д. 5
	516,7
	516,7
	516,7
	516,7
	516,7
	516,7
	516,7

	ул. Гоголя, д. 9
	128
	128
	128
	128
	128
	128
	128

	ул. Красная, д. 18
	415,5
	415,5
	415,5
	415,5
	415,5
	415,5
	415,5

	ул. Красная, д. 20
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2

	ул. Красная, д. 26
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6

	ул. Красная, д. 8
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2

	ул. Куйбышева, д. 64
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Ленина, д. 92 (Дом искусств)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 6, ул. Пушкина, д. 9

	Население:
	3733,4
	3733,4
	3733,4
	3733,4
	3733,4
	3733,4
	3733,4

	ул. Куйбышева, д. 65
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7

	ул. Куйбышева, д. 67
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6

	ул. Ленина, д. 59
	3565,1
	3565,1
	3565,1
	3565,1
	3565,1
	3565,1
	3565,1

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Ленина, д. 61 (Детская художественная школа города Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Макарова, д. 9 (Детско-юношеская спортивная школа)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Куйбышева, д. 58 (МБУ ДО «Центр детского творчества г. Сердобска»)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Пушкина, 3 (Клиентская служба СФР)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 7, г. Сердобск, ул. Энергетиков, 1 А

	Население:
	64778
	64778
	64778
	64778
	64778
	64778
	64778

	ул. Быкова, д. 1
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000

	ул. Быкова, д. 11
	30920
	30920
	30920
	30920
	30920
	30920
	30920

	ул. Быкова, д. 15
	25630
	25630
	25630
	25630
	25630
	25630
	25630

	ул. Быкова, д. 3
	38910
	38910
	38910
	38910
	38910
	38910
	38910

	ул. Быкова, д. 5
	39190
	39190
	39190
	39190
	39190
	39190
	39190

	ул. Быкова, д. 7
	35070
	35070
	35070
	35070
	35070
	35070
	35070

	ул. Быкова, д. 7а
	30680
	30680
	30680
	30680
	30680
	30680
	30680

	ул. М. Горького, д. 164
	52130
	52130
	52130
	52130
	52130
	52130
	52130

	ул. М. Горького, д. 166
	38530
	38530
	38530
	38530
	38530
	38530
	38530

	ул. М. Горького, д. 168
	38260
	38260
	38260
	38260
	38260
	38260
	38260

	ул. М. Горького, д. 170
	31030
	31030
	31030
	31030
	31030
	31030
	31030

	ул. М. Горького, д. 172
	45970
	45970
	45970
	45970
	45970
	45970
	45970

	ул. М. Горького, д. 178
	15060
	15060
	15060
	15060
	15060
	15060
	15060

	ул. Макарова, д. 5
	25700
	25700
	25700
	25700
	25700
	25700
	25700

	ул. Энергетиков, д. 1
	12960
	12960
	12960
	12960
	12960
	12960
	12960

	ул. Энергетиков, д. 11
	726
	726
	726
	726
	726
	726
	726

	ул. Энергетиков, д. 11А
	12810
	12810
	12810
	12810
	12810
	12810
	12810

	ул. Энергетиков, д. 13 Б
	15760
	15760
	15760
	15760
	15760
	15760
	15760

	ул. Энергетиков, д. 13 В
	15440
	15440
	15440
	15440
	15440
	15440
	15440

	ул. Энергетиков, д. 15 А
	15300
	15300
	15300
	15300
	15300
	15300
	15300

	ул. Энергетиков, д. 2 В
	38220
	38220
	38220
	38220
	38220
	38220
	38220

	ул. Энергетиков, д. 3 
	12860
	12860
	12860
	12860
	12860
	12860
	12860

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Быкова, д. 9 (МДОУ детский сад №17 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Быкова, д. 13 (МДОУ детский сад №19 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Макарова, д. 7 (Средняя общеобразовательная школа № 4)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Макарова, д. 2 (МБОУ ДОД ДЮСШ N 1)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Модульная (блочная) газовая котельная № 8, г. Сердобск, ул. Островского, д. 8 А

	Население:
	24420
	24420
	24420
	24420
	24420
	24420
	24420

	ул. Залетова, д. 1
	52037
	52037
	52037
	52037
	52037
	52037
	52037

	ул. Ильинская, д. 16
	745
	745
	745
	745
	745
	745
	745

	ул. Костенко, д. 38
	905
	905
	905
	905
	905
	905
	905

	ул. Ленина, д. 152
	34900
	34900
	34900
	34900
	34900
	34900
	34900

	ул. Ленина, д. 154
	46400
	46400
	46400
	46400
	46400
	46400
	46400

	ул. Ленина, д. 156
	46880
	46880
	46880
	46880
	46880
	46880
	46880

	ул. Островского, д. 27
	981
	981
	981
	981
	981
	981
	981

	ул. Федулова, д. 5
	37640
	37640
	37640
	37640
	37640
	37640
	37640

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Островского, д. 10 (Поликлиника № 2 в Сердобске)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Островского, д. 21 (Отделение почтовой связи № 442890)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Куйбышева, д. 118 (Пожарно-спасательная часть № 10)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Модульная (блочная) газовая котельная № 16, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291 Е

	Население:
	20115
	20115
	20115
	20115
	20115
	20115
	20115

	ул. Ленина, д. 236
	4613,4
	4613,4
	4613,4
	4613,4
	4613,4
	4613,4
	4613,4

	ул. Ленина, д. 236а
	2600,8
	2600,8
	2600,8
	2600,8
	2600,8
	2600,8
	2600,8

	ул. Ленина, д. 283
	4715,1
	4715,1
	4715,1
	4715,1
	4715,1
	4715,1
	4715,1

	ул. Ленина, д. 289
	5051,2
	5051,2
	5051,2
	5051,2
	5051,2
	5051,2
	5051,2

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Ленина, д. 285а (МОУ СОШ №6 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, д. 291 (Сердобский Дом Ветеранов Труда)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 11, г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93 А

	Население:
	45391
	45391
	45391
	45391
	45391
	45391
	45391

	ул. Балашовская, д. 11
	7503
	7503
	7503
	7503
	7503
	7503
	7503

	ул. Балашовская, д. 3
	11090
	11090
	11090
	11090
	11090
	11090
	11090

	ул. Балашовская, д. 5
	11130
	11130
	11130
	11130
	11130
	11130
	11130

	ул. Балашовская, д. 9
	74740
	74740
	74740
	74740
	74740
	74740
	74740

	ул. Комсомольская, д. 112
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542

	ул. Комсомольская, д. 116
	13060
	13060
	13060
	13060
	13060
	13060
	13060

	ул. Комсомольская, д. 120
	19670
	19670
	19670
	19670
	19670
	19670
	19670

	ул. Комсомольская, д. 124
	19890
	19890
	19890
	19890
	19890
	19890
	19890

	ул. Комсомольская, д. 95
	10630
	10630
	10630
	10630
	10630
	10630
	10630

	ул. Комсомольская, д. 97
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840

	ул. Чайковского, д. 127
	65340
	65340
	65340
	65340
	65340
	65340
	65340

	ул. Яблочкова, д. 2
	532
	532
	532
	532
	532
	532
	532

	ул. Яблочкова, д. 6
	480
	480
	480
	480
	480
	480
	480

	ул. Балашовская, д. 1Б
	20550
	20550
	20550
	20550
	20550
	20550
	20550

	ул. Балашовская, д. 1В
	13100
	13100
	13100
	13100
	13100
	13100
	13100

	ул. Комсомольская, д. 118
	19410
	19410
	19410
	19410
	19410
	19410
	19410

	ул. Комсомольская, д. 122
	21220
	21220
	21220
	21220
	21220
	21220
	21220

	ул. Ново-Северная, д. 2
	29610
	29610
	29610
	29610
	29610
	29610
	29610

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Балашовская, д. 2Е (МДОУ Детский сад № 15)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Поликлиника № 3 (наркология, ИНФО)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 12, г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Ленина, д. 218 (МОУ СОШ №10 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, д. 214 (ГКОУ Сердобская школа-интернат)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Модульная (блочная) газовая котельная № 13, г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Население:
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694

	ул. Фрунзе, д. 97
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694

	Котельная № 14, г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 251Ф

	Население:
	48883
	48883
	48883
	48883
	48883
	48883
	48883

	ул. Ломоносова, д. 1а
	42780
	42780
	42780
	42780
	42780
	42780
	42780

	ул. М.Горького, д. 245
	44670
	44670
	44670
	44670
	44670
	44670
	44670

	ул. М.Горького, д. 247
	43390
	43390
	43390
	43390
	43390
	43390
	43390

	ул. М.Горького, д. 249
	27100
	27100
	27100
	27100
	27100
	27100
	27100

	ул. М.Горького, д. 251
	14020
	14020
	14020
	14020
	14020
	14020
	14020

	ул. М.Горького, д. 255
	37700
	37700
	37700
	37700
	37700
	37700
	37700

	ул. М.Горького, д. 259А
	32860
	32860
	32860
	32860
	32860
	32860
	32860

	ул. Мира, д. 32А
	47330
	47330
	47330
	47330
	47330
	47330
	47330

	ул. Сережникова, д. 2
	41790
	41790
	41790
	41790
	41790
	41790
	41790

	ул. Сережникова, д. 6
	27460
	27460
	27460
	27460
	27460
	27460
	27460

	ул. Сережникова, д. 8
	648
	648
	648
	648
	648
	648
	648

	ул. Советская, д. 16
	40900
	40900
	40900
	40900
	40900
	40900
	40900

	ул. Советская, д. 18
	35970
	35970
	35970
	35970
	35970
	35970
	35970

	ул. Советская, д. 33
	36100
	36100
	36100
	36100
	36100
	36100
	36100

	ул. Мира, д. 32Д
	10200
	10200
	10200
	10200
	10200
	10200
	10200

	Модульная (блочная) газовая котельная № 7, г. Сердобск, ул. Комсомольская, 98, лит. а

	Население:
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2

	ул. Комсомольская, д. 98А
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 84

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЦРБ (Поликлиника № 1, Главный корпус, Роддом, Детская поликлиника, ЦСО, Патологоанатомическое отделение; Терапевтическое отделение)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, д. 218 б (МБОУ ДО ДЮСШ г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная, г. Сердобск, ул. Лесная, 39

	Население:
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563

	ул. Лесная, д. 48
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563


На расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 

на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4
	Элемент территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка,

Гкал/час
	Прирост/убыль тепловой нагрузки

Гкал/час
	Существующее потребление теплоносителя, м3/час
	Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	2024
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2025
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2026
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2027
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2028
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2029
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2030-2035
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2036-2037
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	2024
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2025
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2026
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2027
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2028
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2029
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2030-2035
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2036-2037
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	2024
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2025
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2026
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2027
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2028
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2029
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2030-2035
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2036-2037
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	2024
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2025
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2026
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2027
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2028
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2029
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2030-2035
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0


	
	2036-2037
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	2024
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2025
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2026
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2027
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2028
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2029
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2030-2035
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2036-2037
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	2024
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2025
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2026
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2027
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2028
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2029
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2030-2035
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2036-2037
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	2024
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2025
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2026
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2027
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2028
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2029
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2030-2035
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2036-2037
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	2024
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2025
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2026
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2027
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2028
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2029
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2030-2035
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2036-2037
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	2024
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2025
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2026
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2027
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2028
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2029
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2030-2035
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2036-2037
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	2024
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2025
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2026
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2027
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2028
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2029
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2030-2035
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2036-2037
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	2024
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2025
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2026
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2027
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2028
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2029
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2030-2035
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2036-2037
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	2024
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2025
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2026
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2027
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2028
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2029
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2030-2035
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2036-2037
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	2024
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2025
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2026
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2027
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2028
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2029
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2030-2035
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2036-2037
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	2024
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2025
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2026
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2027
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2028
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2029
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2030-2035
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0


	
	2036-2037
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	2024
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2025
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2026
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2027
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2028
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2029
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0


	
	2030-2035
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2036-2037
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	2024
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2025
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2026
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2027
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2028
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2029
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2030-2035
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2036-2037
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	2024
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2025
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2026
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2027
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2028
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2029
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2030-2035
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2036-2037
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	2024
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2025
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2026
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2027
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2028
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2029
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2030-2035
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2036-2037
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	2024
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2025
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2026
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2027
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2028
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2029
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2030-2035
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2036-2037
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	2024
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2025
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2026
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2027
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2028
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2029
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2030-2035
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2036-2037
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	2024
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2025
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2026
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2027
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2028
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2029
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2030-2035
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2036-2037
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	2024
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2025
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2026
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2027
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2028
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2029
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2030-2035
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2036-2037
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	2024
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2025
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2026
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2027
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2028
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2029
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2030-2035
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2036-2037
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	2024
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2025
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2026
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2027
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2028
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2029
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2030-2035
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2036-2037
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах города Сердобск и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют. 

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника

тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и

по городу Сердобску

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
	№ 

п/п
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Теплоплотность зоны действия источника 

тепла, Гкал/час /га

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	Зона действия каждого источника тепловой энергии

	1. 
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	2. 
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	3. 
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	4. 
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	5. 
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	6. 
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	7. 
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	8. 
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	9. 
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	10. 
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90

	11. 
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	12. 
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	13. 
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	14. 
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	15. 
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	16. 
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	17. 
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46

	18. 
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	19. 
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	20. 
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	21. 
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	22. 
	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	23. 
	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	24. 
	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Расчетный элемент территориального деления

	1
	г. Сердобск
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71

	Зона действия по МО

	1
	МО ГП г. Сердобск
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71

	Зона действия по эксплуатирующей организации

	1
	ООО «Теплобытсервис»
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	2
	МКП «Теплосеть»
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8

	3
	ООО «Теплоком»
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	4
	ООО «Мечта»
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения города Сердобска для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе. 

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 24-х котельных:

Таблица 2.1.
	Наименование

источника теплоснабжения
	Мощность котла (Гкал/час)
	Водогрейные котлы
	Кол-во
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,172
	МИКРО-200
	4
	0,774
	Природный газ

	
	0,086
	МИКРО-100
	1
	
	

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,5415
	ELLPREX 630
	2
	1,083
	Природный газ

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,5415
	ELLPREX 630
	2
	1,083
	Природный газ

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,08175
	МИКРО-95
	4
	0,327
	Природный газ

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,08175
	МИКРО-95
	3
	0,245
	Природный газ

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,5415
	ELLPREX 630
	2
	1,083
	Природный газ

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	1,376
	ELLPREX 1570
	3
	4,127
	Природный газ

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,082
	MICRO New 95-C2
	2
	0,245
	Природный газ

	
	0,082
	МИКРО-95
	1
	
	

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	2,5
	ТВГ-2,5
	3
	12
	Природный газ

	
	1,5
	ТВГ-1,5
	3
	
	

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	1,5
	ТВГ-1,5
	3
	4,5
	Природный газ

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	2,5
	ТВГ-2,5
	3
	7,5
	Природный газ

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,5
	ТВГ-1,5
	3
	4,5
	Природный газ

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	1,5
	ТВГ-1,5
	2
	3
	Природный газ

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	2,5
	ТВГ-2,5
	2
	5
	Природный газ

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	2,5
	ТВГ-2,5
	4
	10
	Природный газ

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	1,16
	Polikraft Ultratherm 1350
	3
	3,482
	Природный газ

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	1,135
	Titan Prom 1300
	3
	3,404
	Природный газ

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	2,5
	ТВГ-2,5
	3
	9
	Природный газ

	
	1,5
	ТВГ-1,5
	1
	
	

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	2,5
	ТВГ-2,5
	1
	6,5
	Природный газ

	
	1,5
	ТВГ-1,5
	2
	
	

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,5415
	КСВа-0,63
	2
	1,083
	Природный газ

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	8
	ДКВР 6,5/13
	1
	13
	Природный газ

	
	2,5
	ТВГ-2,5
	2
	
	

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,5415
	ELLPREX 630
	2
	1,083
	Природный газ

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	0,77
	Riello RTQ 837
	2
	1,54
	Природный газ

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	3
	ДЕ 6,5-14 ГМ
	2
	6
	Природный газ


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. 

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии города Сердобск служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 419,92 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 8,4 Гкал/час.

Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире. 

Планируется развитие новых территорий с индивидуальным отоплением. 

В связи с этим тепловая нагрузка увеличится на 0,9 Гкал/час и составит 9,3 Гкал/час. 
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.2. - Балансы тепловой мощности

	Наименование ИТЭ
	Показатель, Гкал/ч
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	
	отопление и вентиляция
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	
	горячее водоснабжение
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262

	
	отопление и вентиляция
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072

	
	горячее водоснабжение
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	отопление и вентиляция
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	
	горячее водоснабжение
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	отопление и вентиляция
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	отопление и вентиляция
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274

	
	отопление и вентиляция
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974

	
	горячее водоснабжение
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	
	отопление и вентиляция
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753

	
	горячее водоснабжение
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	отопление и вентиляция
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	
	горячее водоснабжение
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Располагаемая тепловая мощность
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783

	
	отопление и вентиляция
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223

	
	горячее водоснабжение
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	отопление и вентиляция
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	отопление и вентиляция
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	отопление и вентиляция
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	отопление и вентиляция
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	отопление и вентиляция
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Располагаемая тепловая мощность
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694

	
	отопление и вентиляция
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968

	
	горячее водоснабжение
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617

	
	отопление и вентиляция
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434

	
	горячее водоснабжение
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461

	
	отопление и вентиляция
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831

	
	горячее водоснабжение
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Располагаемая тепловая мощность
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931

	
	отопление и вентиляция
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061

	
	горячее водоснабжение
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	Потери в тепловых сетях
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	отопление и вентиляция
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	
	отопление и вентиляция
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608

	
	горячее водоснабжение
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Располагаемая тепловая мощность
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	отопление и вентиляция
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991

	
	отопление и вентиляция
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671

	
	горячее водоснабжение
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	отопление и вентиляция
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Располагаемая тепловая мощность
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213

	
	отопление и вентиляция
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	
	горячее водоснабжение
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
На территории города Сердобска отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».
В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии
Таблица 2.4.

	Наименование источника теплоснабжения
	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	Площадь зоны действия источника, км2

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,078
	0,0051

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,132
	0,0092

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,122
	0,0065

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,034
	0,0054

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,029
	0,0031

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,201
	0,0060

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	0,421
	0,0253

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,094
	0,0031

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	2,076
	0,1049

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	0,539
	0,0235

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	0,988
	0,0583

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,406
	0,0080

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	0,655
	0,0018

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	0,622
	0,0037

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	1,925
	0,0648

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	0,942
	0,0244

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	0,613
	0,0201

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	1,110
	0,0454

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	0,853
	0,0145

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,106
	0,0077

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	1,822
	0,0489

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,096
	0,0079

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	0,270
	0,0511

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	0,102
	0,0016


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных г. Сердобск и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:
Vот=qот*Qот, 
где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li, 
где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.
	Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3
(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3 Vт.с
	Объем воды на ГВС, м3
/год
	Подпитка воды, м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	7,785
	3,003
	4,782
	1567
	1728,6

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	9,788
	2,090
	7,698
	1 777
	1980,2

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	10,786
	3,374
	7,413
	2 709
	2932,3

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	2,941
	1,892
	1,050
	0
	28,6

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	3,704
	1,560
	2,144
	0
	35,6

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	14,608
	3,849
	10,759
	302
	530,8

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	36,747
	14,684
	22,063
	3 032
	3801,5

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	7,541
	1,814
	5,727
	643
	799,1

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	249,864
	160,335
	89,529
	5103
	7951,5

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	57,482
	41,009
	16,473
	0
	655,3

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	125,401
	95,228
	30,172
	357
	1786,6

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	70,942
	28,018
	42,924
	0
	808,7

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	26,242
	6,246
	19,996
	0
	299,2

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	33,280
	14,286
	18,994
	0
	379,4

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	175,451
	107,188
	68,263
	3153
	5153,1

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	83,502
	47,463
	36,039
	514
	1465,9

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	82,597
	44,520
	38,076
	7 276
	8217,6

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	147,015
	105,419
	41,596
	7648
	9324,0

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	41,697
	15,653
	26,044
	0
	475,3

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	18,342
	11,856
	6,486
	1234
	1443,1

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	119,403
	63,765
	55,638
	0
	1361,2

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	17,251
	13,085
	4,166
	201
	286,9

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	9,719
	1,474
	8,245
	0
	117,2

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	8,082
	1,853
	6,229
	0
	97,5


Таблица 3.2. - Перспективные балансы производительности ВПУ

	Показатель
	Ед. изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Доля резерва/дефицита
	%
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	Доля резерва/дефицита
	%
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	Доля резерва/дефицита
	%
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	Доля резерва/дефицита
	%
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Доля резерва/дефицита
	%
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	Доля резерва/дефицита
	%
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Доля резерва/дефицита
	%
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Доля резерва/дефицита
	%
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Доля резерва/дефицита
	%
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	Доля резерва/дефицита
	%
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Доля резерва/дефицита
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,96
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54

	Доля резерва/дефицита
	%
	49
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Доля резерва/дефицита
	%
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Доля резерва/дефицита
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Доля резерва/дефицита
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Доля резерва/дефицита
	%
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 

режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.4.

	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность ВПУ, м3/час
	Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час
	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	1,5
	0,022
	0,022

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,5
	0,026
	0,026

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,5
	0,038
	0,038

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	1,5
	0,000
	0,000

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	1,5
	0,000
	0,000

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,5
	0,007
	0,007

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	1,5
	0,049
	0,049

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	1,5
	0,010
	0,010

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	3,0
	0,103
	0,103

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	1,5
	0,009
	0,009

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	1,5
	0,023
	0,023

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,5
	0,011
	0,011

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	1,5
	0,004
	0,004

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	1,5
	0,005
	0,005

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	1,5
	0,067
	0,067

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	1,5
	0,019
	0,019

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	1,8
	0,107
	0,107

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	4,0
	0,121
	0,121

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	1,5
	0,006
	0,006

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,5
	0,019
	0,019

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	1,5
	0,018
	0,018

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,5
	0,004
	0,004

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	1,5
	0,002
	0,002

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	1,5
	0,001
	0,001


РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Сердобска
В городе Сердобске планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Модернизация тепловой сети – замена ветхих участков тепловой сети и сети ГВС.
Вариант 2


Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы)

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения города Сердобска, наиболее приоритетным является первый вариант.
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения муниципального образования на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Сердобска
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения муниципального образования на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

Развитие системы теплоснабжения г. Сердобск включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

Фактическую необходимость реконструкции участков тепловой сети и их очередность необходимо определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов тепловых сетей. 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 5.1

	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	-
	-


5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

 Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 

тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, 

в случае если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется. 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 

либо по выводу их из эксплуатации

Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии 

для каждого источника тепловой энергии или группы источников 

в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 

и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
Таблица 5.2.1 - Температурный график 

	Наименование источника 

теплоты
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС
	Температурный график, ºС

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	отсутствует
	-27
	+18
	90/70

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	отсутствует
	-27
	+18
	90/70

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	отсутствует
	-27
	+18
	90/70

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	отсутствует
	-27
	+18
	90/70

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	отсутствует
	-27
	+18
	90/70

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	отсутствует
	-27
	+18
	90/70

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	отсутствует
	-27
	+18
	90/70

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	отсутствует
	-27
	+18
	90/70

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	закрытая
	-27
	+18
	90/70 (ГВС 70/40)


Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.2.2
Таблица 5.2.2 - График качественного температурного регулирования
	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	42,7
	37,6

	7
	44,2
	38,7

	6
	45,7
	39,8

	5
	47,3
	40,9

	4
	48,7
	41,9

	3
	50,2
	43,0

	2
	51,7
	44,0

	1
	53,1
	45,0

	0
	54,5
	46,0

	-1
	56,0
	47,0

	-2
	57,4
	48,0

	-3
	58,8
	49,0

	-4
	60,2
	49,9

	-5
	61,5
	50,9

	-6
	62,9
	51,8

	-7
	64,3
	52,8


	-8
	65,6
	53,7

	-9
	66,9
	54,6

	-10
	68,3
	55,5

	-11
	69,6
	56,4

	-12
	70,9
	57,3

	-13
	72,2
	58,2

	-14
	73,5
	59,1

	-15
	74,8
	59,9

	-16
	76,1
	60,8

	-17
	77,4
	61,7

	-18
	78,7
	62,5

	-19
	80,0
	63,4

	-20
	81,2
	64,2

	-21
	82,5
	65,1

	-22
	83,8
	65,9

	-23
	85,0
	66,7

	-24
	86,3
	67,6

	-25
	87,5
	68,4

	-26
	88,8
	69,2

	-27
	90,0
	70,0


Таблица 5.2.3 - График качественного температурного регулирования ГВС

	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	60
	27,9

	7
	60,3
	28,4

	6
	60,6
	28,8

	5
	60,9
	29,2

	4
	61,1
	29,7

	3
	61,4
	30,1


	2
	61,7
	30,5

	1
	62,0
	30,9

	0
	62,3
	31,3

	-1
	62,6
	31,7

	-2
	62,9
	32,0

	-3
	63,1
	32,4

	-4
	63,4
	32,8

	-5
	63,7
	33,1

	-6
	64,0
	33,5

	-7
	64,3
	33,8

	-8
	64,6
	34,2

	-9
	64,9
	34,5

	-10
	65,1
	34,9

	-11
	65,4
	35,2

	-12
	65,7
	35,5

	-13
	66,0
	35,8

	-14
	66,3
	36,2

	-15
	66,6
	36,5

	-16
	66,9
	36,8

	-17
	67,1
	37,1

	-18
	67,4
	37,4

	-19
	67,7
	37,7

	-20
	68,0
	38,0

	-21
	68,3
	38,3

	-22
	68,6
	38,6

	-23
	68,9
	38,9

	-24
	69,1
	39,2

	-25
	69,4
	39,4

	-26
	69,7
	39,7

	-27
	70
	40,0


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2037 года.

Таблица 5.3. - Производительность котельных города Сердобска

	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час.
	Год ввода в эксплуатацию новых мощностей

	
	Существующая
	Перспективная
	
	

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	0,774
	0,171
	-


	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	1,083
	0,1262
	-

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	1,083
	0,2
	-

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	0,327
	0,097
	-

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	0,245
	0,08
	-

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	1,083
	0,2274
	-

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	4,127
	0,897
	-

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	0,245
	0,105
	-

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	12
	8,7783
	-

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	4,5
	2,103
	-

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	7,5
	4,8835
	-

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	4,5
	1,4368
	-

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	3
	0,3203
	-

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	5
	0,7326
	-

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	10
	5,8694
	-

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	3,482
	2,617
	-

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	3,404
	2,9461
	-

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	9
	6,0931
	-

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	6,5
	0,8027
	-

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	1,083
	0,617
	-

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	13
	3,27
	-

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	1,083
	0,6991
	-

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	1,54
	1,54
	0,0756
	-

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	6
	6
	0,095
	-


5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется. 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории города Сердобска расположены 24 котельные, на которых наблюдается резерв мощности. 

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, 

при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы 

или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности безопасности теплоснабжения потребителей
Таблица 6.1.
	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	Модернизация тепловой сети от Котельной №6
	Повышение качества тепловых сетей путем замены ветхих участков сети теплоснабжения. Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя к абоненту.


РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных 

и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Сердобска система централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Сердобска система централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

по видам основного, резервного и аварийного топлива

Все котельные г. Сердобска работают на природном газе. Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 8.1.-Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	1. 
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Природный газ
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078

	2. 
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708

	3. 
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Природный газ
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986

	4. 
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Природный газ
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417

	5. 
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Природный газ
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041

	6. 
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Природный газ
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726

	7. 
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Природный газ
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691

	8. 
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Природный газ
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938

	9. 
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Природный газ
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28

	10. 
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Природный газ
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018

	11. 
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Природный газ
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56

	12. 
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Природный газ
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18

	13. 
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Природный газ
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097

	14. 
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Природный газ
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429

	15. 
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Природный газ
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04

	16. 
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Природный газ
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55

	17. 
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Природный газ
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795

	18. 
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Природный газ
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15

	19. 
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Природный газ
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809

	20. 
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Природный газ
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228

	21. 
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Природный газ
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64

	22. 
	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Природный газ
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466

	23. 
	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	Природный газ
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654

	24. 
	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	Природный газ
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766


Таблица 8.2.-Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс.м3/т натурального топлива.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	1. 
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Природный газ
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242

	2. 
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311

	3. 
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Природный газ
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77

	4. 
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Природный газ
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471

	5. 
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Природный газ
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134

	6. 
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Природный газ
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979

	7. 
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Природный газ
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818

	8. 
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Природный газ
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125

	9. 
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Природный газ
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81

	10. 
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Природный газ
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45

	11. 
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Природный газ
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62

	12. 
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Природный газ
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33

	13. 
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Природный газ
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91

	14. 
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Природный газ
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46

	15. 
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Природный газ
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82

	16. 
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Природный газ
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65

	17. 
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Природный газ
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43

	18. 
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Природный газ
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61

	19. 
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Природный газ
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79

	20. 
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Природный газ
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85

	21. 
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Природный газ
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08

	22. 
	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Природный газ
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997

	23. 
	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	Природный газ
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796

	24. 
	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	Природный газ
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 

включая местные виды топлива, а также используемые 

возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3.
	Наименование

источника теплоснабжения
	Вид топлива

	
	Сущ.
	Перспектива

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Природный газ
	Природный газ

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Природный газ
	Природный газ

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Природный газ
	Природный газ

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	Природный газ
	Природный газ


Возобновляемые источники тепловой энергии на территории города Сердобска не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания 

топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива
	Доля, %
	Низшая теплота сгорания топлива

	
	
	
	МДж/м3
	Ккал/м3

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	Природный газ
	100
	34,0
	8122


8.4. Преобладающий в городе Сердобске вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
В городе Сердобске на всех котельных используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного 

баланса города Сердобска
Приоритетное развитие топливного баланса в г. Сердобске не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2023-2024 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	-
	
	
	
	
	
	
	


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 9.2.

	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	Модернизация тепловой сети от Котельной №6
	
	50
	
	
	
	
	


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 

и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории города Сердобска система централизованного горячего водоснабжения подключена по закрытой схеме.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия, по которым требуется оценка эффективности инвестиций, отсутствуют.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 

период актуализации

Таблица 9.3 - Величина фактически осуществленных инвестиций
	Год выполнения работ
	Наименование работ
	Сумма

	2022 год
	Ремонт сетей теплоснабжения от котельной № 11
	4 240 896,51 руб.

	2024 год
	Установка 2-х котлов марки ТВГ-2,5
	7 000 471,9 руб.


РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО-1) в зонах действия СТ-1-СТ-8 присвоен ООО «Теплобытсервис», СТ-9-СТ-22 присвоен МКП «Теплосеть» (ЕТО-2), СТ-23 присвоен ООО «Теплоком» (ЕТО-3), СТ-24 присвоен ООО «Мечта» (ЕТО-4).

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения. 

Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

	Наименование источников 

в системе теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации
	Утвержденная ЕТО

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплоком»

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Мечта»


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии 

с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 

единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО присвоен МКП «Теплосеть» в соответствии с п.11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации…», так как указанные организации владеют в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.
Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)

	Код зоны

деятельн.
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения)

	
	Наим-е источника тепловой энергии
	Рабочая (располаг.) тепловая мощность, Гкал/ч
	Наим-е организации
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание)
	Размер собств. капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Наим-е организации
	Емкость тепловых сетей, м3.
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание)
	Размер собств. капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	
	

	СТ-1
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	4,782
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-2
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	7,698
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-3
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	7,413
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-4
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	1,050
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-5
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	2,144
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-6
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	10,759
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-7
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	22,063
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-8
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	5,727
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-9
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	89,529
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-10
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	16,473
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-11
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	30,172
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-12
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	42,924
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-13
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	19,996
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-14
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	18,994
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-15
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	68,263
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-16
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	36,039
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-17
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	38,076
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-18
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	41,596
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-19
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	26,044
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-20
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	6,486
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-21
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	55,638
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-22
	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	4,166
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-23
	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	1,54
	ООО «Теплоком»
	Владеет на праве собственности
	-
	-
	ООО «Теплоком»
	8,245
	Владеет на праве собственности
	-
	-
	ООО «Теплоком»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-24
	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	6
	ООО «Мечта»
	Владеет на праве собственности
	-
	-
	ООО «Мечта»
	6,229
	Владеет на праве собственности
	-
	-
	ООО «Мечта»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808


10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия котельных СТ-1 - СТ-24 не поступало.
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Сердобска
Таблица 10.3.
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность, Гкал /час
	Протяженность сетей в однотрубном исполнении, м 
	Наименование теплоснабжающей организации

	
	
	отопление
	ГВС
	

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	130,5
	130,5
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	220,45
	199,7
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	203,8
	200,8
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	57,3
	0
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	48,4
	68,6
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	334,7
	252,5
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	701,6
	502,6
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	156,3
	156,3
	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	3460
	1426,5
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	899,1
	0
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	1646,8
	0
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	2342,8
	0
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	1091,4
	0
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	1036,7
	0
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	3208,6
	517,2
	МКП «Теплосеть»

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	1570
	397
	МКП «Теплосеть»

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	1022
	1056,2
	МКП «Теплосеть»

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	1850,3
	420
	МКП «Теплосеть»

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	1421,5
	0
	МКП «Теплосеть»

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	177
	177
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	3036,7
	0
	МКП «Теплосеть»

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	160,7
	66,7
	МКП «Теплосеть»

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	1,54
	450
	0
	ООО «Теплоком»

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	6
	170
	170
	ООО «Мечта»


РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории города Сердобска расположены 24 источника теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности. В связи с этим распределение тепловой энергии является не актуальным.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»: 

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории города Сердобска на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДА СЕРДОБСКА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии

На расчетный срок газификация населенных пунктов не запланирована.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Котельные г. Сердобска работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 

и систем теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в городе Сердобске отсутствует.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения города Сердобска) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения г. Сердобск, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно: 

− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения. 

Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей округа, в том числе и источников тепловой энергии.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения города Сердобска для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» города Сердобска Сердобского района Пензенской области» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА СЕРДОБСКА 

Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения города Сердобска

	№
	Показатель
	Единица измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./Гкал
	155
	155
	155
	155
	155
	155
	155
	155

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению за счет изменения тарифов не предусмотрена.
схема теплоснабжения

ГОРОДа СЕРДОБСКа

СЕРДОБСКого РАЙОНа

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2037 ГОДЫ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

	ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	1.1. Функциональная структура теплоснабжения
	

	Зоны действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	

	1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения
	

	1.2. Источники тепловой энергии
	

	1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
	

	1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	

	1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности
	

	1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
	

	1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	

	1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
	

	1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
	

	1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
	

	1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	

	1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	

	1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	

	1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	

	1.3. Тепловые сети, сооружения на них
	

	1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
	

	1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
	

	1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
	

	1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	

	1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
	

	1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
	

	1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
	

	1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
	

	1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
	

	1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
	

	1.3.11. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов
	

	1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
	

	1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)
	

	1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
	

	1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
	

	1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	

	1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
	

	1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
	

	1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	

	1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
	

	1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
	

	1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей
	

	1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
	

	1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
	

	1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 
	

	1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
	

	1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
	

	1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
	

	1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
	

	1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
	

	1.5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	

	1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	

	1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
	

	1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
	

	1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
	

	1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения
	

	1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
	

	1.6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	

	1.7 Балансы теплоносителя
	

	1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
	

	1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
	

	1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
	

	1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
	

	1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
	

	1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости 

от мест поставки
	

	1.8.4. Описание использования местных видов топлива
	

	1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	

	1.8.6. Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
	

	1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
	

	1.9. Надежность теплоснабжения
	


	1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
	

	1.9.2. Частота отключений потребителей
	

	1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
	

	1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
	

	1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин в электроэнергетике»
	

	1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
	

	1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	

	1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	

	1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
	

	1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
	

	1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
	

	1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления
	

	1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
	

	1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
	

	1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
	

	1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
	

	1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
	

	1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
	

	1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
	

	1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
	

	ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
	

	2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
	

	2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
	

	2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
	

	2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
	

	2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
	

	2.7.
Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	

	2.8.
Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
	

	2.9.
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
	

	2.10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
	

	ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА
	

	3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов
	

	3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения
	

	3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
	

	3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
	

	3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
	

	3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
	

	3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
	

	3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения
	

	3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
	

	3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
	

	3.11. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения
	

	ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
	

	4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величин расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
	

	4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
	

	4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
	

	ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА
	

	5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения города Сердобска (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения
	

	5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения города Сердобска

	

	5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения города Сердобска на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения города Сердобска
	

	ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
	

	6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении»
	

	6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участком такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
	

	6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
	

	6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
	

	6.5.Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
	

	ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	

	7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения
	

	7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	

	7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
	

	7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
	

	7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
	

	7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
	

	7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
	

	7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
	

	7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения
	

	7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
	

	ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
	

	8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
	

	8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Сердобска
	

	8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
	

	8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
	

	8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
	

	8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	

	8.7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	

	8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
	

	ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	

	9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
	

	9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	

	9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
	

	9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	

	9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	

	9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	

	ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
	

	10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
	

	10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
	

	10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
	

	10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 »Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	

	10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
	

	10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса города Сердобска
	

	ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
	

	11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
	

	11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
	

	11.4. Результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
	

	11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
	

	11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения
	

	ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
	

	12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
	

	12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
	

	12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
	

	12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
	


	ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА
	

	13.1. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии
	

	13.2. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа
	

	ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
	

	14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
	

	14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
	

	14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
	

	ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
	

	15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Сердобска
	

	15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
	

	15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
	

	15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
	

	15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
	

	ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	

	16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	

	16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	

	ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	

	17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
	

	17.2. Ответы разработчиков проектов схемы теплоснабжения на замечания и предложения
	

	17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
	

	ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	


ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сердобск — город, административный центр Сердобского муниципального района Пензенской области, расположенный на реке Сердоба. Образует муниципальное образование город Сердобск.

Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» установлена граница города Сердобск.

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Функциональная структура централизованного теплоснабжения представляет процесс производства тепловой энергии на котельных ООО «Теплобытсервис», МКП «Теплосеть», ООО «Теплоком», ООО «Мечта», передачу тепловой энергии по тепловым сетям осуществляет ООО «Теплобытсервис», МКП «Теплосеть», ООО «Теплоком», ООО «Мечта».

Зоны действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения г. Сердобск образована 24 зонами.

Таблица 1.1. – Балансовая принадлежность и эксплуатирующая организация
	№ СЦТ
	Зона действия источника тепловой энергии
	Балансовая принадлежность
	Теплоснабжающая организация
	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Собственность
	ООО «Теплобытсервис»
	0,774

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Собственность
	ООО «Теплобытсервис»
	1,083

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Собственность
	ООО «Теплобытсервис»
	1,083

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Собственность
	ООО «Теплобытсервис»
	0,327

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Собственность
	ООО «Теплобытсервис»
	0,245

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Собственность
	ООО «Теплобытсервис»
	1,083

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Собственность
	ООО «Теплобытсервис»
	4,127

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Собственность
	ООО «Теплобытсервис»
	0,245

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Муниципальная собственность 
	МКП «Теплосеть»
	12

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	4,5

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	7,5

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	4,5

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	3

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	5

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	10

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	3,482

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	3,404

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	9

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	6,5

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	1,083

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	13

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Муниципальная собственность
	МКП «Теплосеть»
	1,083

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	Собственность
	ООО «Теплоком»
	1,54

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	Собственность
	ООО «Мечта»
	6


1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Перечень отдельно стоящих индивидуальных источников теплоснабжения, отапливающих объекты социальной сферы отсутствует.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории города Сердобска действуют 24 источника теплоснабжения. Перечень установленного на котельных основного оборудования и его характеристики отражены в таблицах ниже.

Таблица 1.2- Характеристики котлов котельных
	Ст.

№
	Марка котла
	Тепло-производитель-ность, Гкал/ч
	Параметры теплоносителя за котлом
	Год ввода
	Топливо
	УРУТ по котлам, 

кг у.т./ Гкал

	
	
	
	Р, кгс/см2
	t, °С
	
	Основное
	Резервное
	

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	1
	МИКРО-200
	0,172
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	2
	МИКРО-200
	0,172
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	3
	МИКРО-200
	0,172
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	4
	МИКРО-200
	0,172
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	5
	МИКРО-100
	0,086
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	1
	ELLPREX 630
	0,5415
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	2
	ELLPREX 630
	0,5415
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	1
	ELLPREX 630
	0,5415
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	2
	ELLPREX 630
	0,5415
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	1
	МИКРО-95
	0,08175
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	2
	МИКРО-95
	0,08175
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	3
	МИКРО-95
	0,08175
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	4
	МИКРО-95
	0,08175
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	1
	МИКРО-95
	0,08175
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	2
	МИКРО-95
	0,08175
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	3
	МИКРО-95
	0,08175
	10
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	1
	ELLPREX 630
	0,5415
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	2
	ELLPREX 630
	0,5415
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	1
	ELLPREX 1570
	1,376
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	2
	ELLPREX 1570
	1,376
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	3
	ELLPREX 1570
	1,376
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	1
	MICRO New 95-C2
	0,082
	6
	90/70
	2017
	природный газ
	-
	155

	2
	MICRO New 95-C2
	0,082
	6
	90/70
	2018
	природный газ
	-
	155

	3
	МИКРО-95
	0,082
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3

	1
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1974
	природный газ
	-
	155

	2
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1974
	природный газ
	-
	155

	3
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1974
	природный газ
	-
	155

	4
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1974
	природный газ
	-
	155

	5
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1974
	природный газ
	-
	155

	6
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1974
	природный газ
	-
	155

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А

	1
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1967
	природный газ
	-
	155

	2
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1967
	природный газ
	-
	155

	3
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1967
	природный газ
	-
	155

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А

	1
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1970
	природный газ
	-
	155

	2
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1970
	природный газ
	-
	155

	3
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1970
	природный газ
	-
	155

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А

	1
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1980
	природный газ
	-
	155

	2
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1980
	природный газ
	-
	155

	3
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1980
	природный газ
	-
	155

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А

	1
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1973
	природный газ
	-
	155

	2
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1973
	природный газ
	-
	155

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9

	1
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1979
	природный газ
	-
	155

	2
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1979
	природный газ
	-
	155

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А

	1
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1973
	природный газ
	-
	155

	2
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1973
	природный газ
	-
	155

	3
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1973
	природный газ
	-
	155

	4
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1973
	природный газ
	-
	155

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А

	1
	Polikraft Ultratherm 1350
	1,16
	6
	90/70
	2020
	природный газ
	-
	155

	2
	Polikraft Ultratherm 1350
	1,16
	6
	90/70
	2020
	природный газ
	-
	155

	3
	Polikraft Ultratherm 1350
	1,16
	6
	90/70
	2020
	природный газ
	-
	155

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е

	1
	Titan Prom 1300
	1,135
	6
	90/70
	2021
	природный газ
	-
	155

	2
	Titan Prom 1300
	1,135
	6
	90/70
	2021
	природный газ
	-
	155

	3
	Titan Prom 1300
	1,135
	6
	90/70
	2021
	природный газ
	-
	155

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А

	1
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1959
	природный газ
	-
	155

	2
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1959
	природный газ
	-
	155

	3
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1959
	природный газ
	-
	155

	4
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1959
	природный газ
	-
	155

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	1
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1970
	природный газ
	-
	155

	2
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1970
	природный газ
	-
	155

	3
	ТВГ-1,5
	1,5
	14
	90/70
	1970
	природный газ
	-
	155

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	1
	КСВа-0,63
	0,5415
	6
	90/70
	2004
	природный газ
	-
	155

	2
	КСВа-0,63
	0,5415
	6
	90/70
	2004
	природный газ
	-
	155

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251

	1
	ДКВР 6,5/13
	8
	н/д
	90/70
	1970
	природный газ
	-
	155

	2
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1970
	природный газ
	-
	155

	3
	ТВГ-2,5
	2,5
	14
	90/70
	1970
	природный газ
	-
	155

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а

	1
	ELLPREX 630
	0,5415
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	2
	ELLPREX 630
	0,5415
	6
	90/70
	2010
	природный газ
	-
	155

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84

	1
	Riello RTQ 837
	0,77
	6
	90/70
	2013
	природный газ
	-
	155

	2
	Riello RTQ 837
	0,77
	6
	90/70
	2013
	природный газ
	-
	155

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39

	1
	ДЕ 6,5-14 ГМ
	3
	н/д
	90/70
	1986
	природный газ
	-
	155

	2
	ДЕ 6,5-14 ГМ
	3
	н/д
	90/70
	1986
	природный газ
	-
	155


Таблица 1.3. - Характеристики теплообменного оборудования
	Наименование

источника теплоснабжения
	Назначение
	Тип и номер
	Число секций, шт.
	Характеристики теплообменника

тепловой поток – кВт

поверхность нагрева – м2

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	Разделение котлового и сетевого контуров
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.4. - Характеристика дымовой трубы

	Наименование

источника теплоснабжения
	Конструкция
	Основные параметры
	Материал
	Год ввода

	
	
	Высота, м 
	d0,мм
	Ствола
	Футеровки
	Теплоизоляции
	Фундамента
	

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	н/д
	н/д
	н/д
	сталь
	-
	отсутствует
	н/д
	н/д


Таблица 1.5. - Характеристика насосного оборудования

	Наименование

источника теплоснабжения
	Наименование
	Тип насоса
	Производительность
	Напор
	Потребляемая мощность

	
	
	
	м3/ч
	м. вод. ст.
	кВт

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	н/д
	сетевой
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.6. - Характеристика оборудования химводоподготовки

	Наименование

источника теплоснабжения
	Марка установки
	Производительность, м3/час
	Год ввода оборудования

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	3
	н/д

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Катионно-ионовая водоподготовительная установка «Aqua»
	1,5
	н/д

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Na-катионитная водоподготовительная установка АКВАФЛОУ SR 025/2-73
	1,8
	н/д

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	4
	н/д

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	1,5
	н/д

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	Na-катионитная водоподготовительная установка
	1,5
	н/д


Котельные оборудованы системами коммерческого учёта потребляемого природного газа, водопроводной воды, электрической энергии.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 1.10 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций (по данным на 2024 год), Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	0,0
	0,774
	0,773
	0,001

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	0,0
	1,083
	1,082
	0,001

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	0,0
	1,083
	1,082
	0,001

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	0,0
	0,327
	0,326
	0,001

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	0,0
	0,245
	0,244
	0,001

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	0,0
	1,083
	1,081
	0,002

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	0,0
	4,127
	4,124
	0,003

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	0,0
	0,245
	0,245
	0,000

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	0,0
	12
	12,000
	0,000

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	0,0
	4,5
	4,500
	0,000

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	0,0
	7,5
	7,500
	0,000

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	0,0
	4,5
	4,500
	0,000

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	0,0
	3
	3,000
	0,000

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	0,0
	5
	5,000
	0,000

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	0,0
	10
	10,000
	0,000

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	0,0
	3,482
	3,482
	0,000

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	0,0
	3,404
	3,404
	0,000

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	0,0
	9
	9,000
	0,000

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	0,0
	6,5
	6,500
	0,000

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	0,0
	1,083
	1,083
	0,000

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	0,0
	13
	13,000
	0,000

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	0,0
	1,083
	1,083
	0,000

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	1,54
	0,0
	1,54
	1,540
	0,000

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	6
	0,0
	6
	5,041
	0,959


1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Ограничения на тепловую мощность отсутствуют. 

Таблица 1.11

	Наименование

источника теплоснабжения
	Установленная мощность (Гкал/час)
	Располагаемая мощность (Гкал/час)

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	0,774

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	1,083

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	1,083

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	0,327

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	0,245

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	1,083

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	4,127

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	0,245

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	12

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	4,5

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	7,5

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	4,5

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	3

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	5

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	10

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	3,482

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	3,404

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	9

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	6,5

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	1,083

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	13

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	1,083

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	1,54
	1,54

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	6
	6


1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 1.12

	Наименование источника теплоснабжения
	Мощность нетто, Гкал/час
	Собственные нужды котельной 

	
	
	Гкал/год
	Гкал/час

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,773
	8,3
	0,001

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,082
	8,2
	0,001

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,082
	10,6
	0,001

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,326
	4,6
	0,001

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,244
	4,7
	0,001

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,081
	10,8
	0,002

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,124
	27,1
	0,003

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	3,8
	0,000

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12,000
	0,019
	0,000

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,500
	0,005
	0,000

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,500
	0,011
	0,000

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,500
	0,006
	0,000

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3,000
	0,002
	0,000

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5,000
	0,004
	0,000

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10,000
	0,017
	0,000

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	0,006
	0,000

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	0,006
	0,000

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9,000
	0,011
	0,000

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,500
	0,002
	0,000

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	0,001
	0,000

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13,000
	0,008
	0,000

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	0,001
	0,000

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	1,540
	0
	0,000

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	5,041
	4626,70
	0,959


1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источников приведены в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Сведения по основному оборудованию котельных

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Год ввода 
	Дата обследования котлов
	Год последнего капитального ремонта
	Нормативный срок службы по ГОСТ 21563-2016

	

	1
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	МИКРО-200
	0,172
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	МИКРО-200
	0,172
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	МИКРО-200
	0,172
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	МИКРО-200
	0,172
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	МИКРО-100
	0,086
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	2
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	ELLPREX 630
	0,5415
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ELLPREX 630
	0,5415
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	3
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	ELLPREX 630
	0,5415
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ELLPREX 630
	0,5415
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	4
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	МИКРО-95
	0,08175
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	МИКРО-95
	0,08175
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	МИКРО-95
	0,08175
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	МИКРО-95
	0,08175
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	5
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	МИКРО-95
	0,08175
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	МИКРО-95
	0,08175
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	МИКРО-95
	0,08175
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	6
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	ELLPREX 630
	0,5415
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ELLPREX 630
	0,5415
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	7
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	ELLPREX 1570
	1,376
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ELLPREX 1570
	1,376
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ELLPREX 1570
	1,376
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	8
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	MICRO New 95-C2
	0,082
	2017
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	MICRO New 95-C2
	0,082
	2018
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	МИКРО-95
	0,082
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	9
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	ТВГ-2,5
	2,5
	1974
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1974
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1974
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1974
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1974
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1974
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	10
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	ТВГ-1,5
	1,5
	1967
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1967
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1967
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	11
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	ТВГ-2,5
	2,5
	1970
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1970
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1970
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	12
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	ТВГ-1,5
	1,5
	1980
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1980
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1980
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	13
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	ТВГ-1,5
	1,5
	1973
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1973
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	14
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	ТВГ-2,5
	2,5
	1979
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1979
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	15
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	ТВГ-2,5
	2,5
	1973
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1973
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1973
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1973
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	16
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Polikraft Ultratherm 1350
	1,16
	2020
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	Polikraft Ultratherm 1350
	1,16
	2020
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	Polikraft Ultratherm 1350
	1,16
	2020
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	17
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Titan Prom 1300
	1,135
	2021
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	Titan Prom 1300
	1,135
	2021
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	Titan Prom 1300
	1,135
	2021
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	18
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	ТВГ-2,5
	2,5
	1959
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1959
	
	
	

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1959
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1959
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	19
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	ТВГ-2,5
	2,5
	1970
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1970
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-1,5
	1,5
	1970
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	20
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	КСВа-0,63
	0,5415
	2004
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	КСВа-0,63
	0,5415
	2004
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	21
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	ДКВР 6,5/13
	8
	1970
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1970
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ТВГ-2,5
	2,5
	1970
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	22
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	ELLPREX 630
	0,5415
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ELLPREX 630
	0,5415
	2010
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	23
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	Riello RTQ 837
	0,77
	2013
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	Riello RTQ 837
	0,77
	2013
	2024
	-
	не менее 10 лет

	

	24
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	ДЕ 6,5-14 ГМ
	3
	1986
	2024
	-
	не менее 10 лет

	
	
	ДЕ 6,5-14 ГМ
	3
	1986
	2024
	-
	не менее 10 лет


1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Ввиду отсутствия на рассматриваемой территории теплофикационного оборудования, а также перспективных планов по строительству на территории источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, данный пункт не рассматривается.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

От тепловых источников осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Графики изменения температур теплоносителя определены при проектировании и строительстве систем теплоснабжения.

Изменение температуры теплоносителя производится посредством изменения количества подаваемого на горение топлива.

Подключение потребителей к тепловой сети следующее:

- при температуре в прямом трубопроводе 70°C – непосредственное присоединение систем отопления к тепловой сети.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки источников проводился исходя из установленной мощности источников. 

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования на 2024 год представлены в таблице 1.14.

Таблица 1.14 - Среднегодовая загрузка оборудования источников в зоне деятельности теплоснабжающих организаций (по данным на 2024год)

	N кот.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2024 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ, час.

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	927,67
	1199

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	1259,77
	1163

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	1253,26
	1157

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	480,62
	1470

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	361,07
	1474

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	1039,13
	959

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	3839,66
	930

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	487,63
	1990

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	21582,119
	1799

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	4336,805
	964

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	10562,511
	1408

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	3126,206
	695

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	938,102
	313

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	2070,204
	414

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	15179,617
	1518

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	6829,306
	1961

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	6136,906
	1803

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	8183,086
	909

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	1935,602
	298

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	1436,601
	1327

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	9857,508
	758

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	1434,601
	1325

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	1,54
	185,45
	120

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	6
	4894,733
	816


1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В настоящее время на всех котельных города Сердобска приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Информация об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных представлена в таблице 1.15.

Таблица 1.15 - Информация об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных теплоснабжающих организаций (по данным на 2024 год)

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Марка прибора учета

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	-

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	-

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	-

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	-

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	-

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	-

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	-

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	-

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	-

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	-

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	-

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	-

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	-

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	-

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	-

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	-

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	-

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	-

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	-

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	-

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	-

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	-

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	-

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	-


1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования котельных за последние пять лет не зафиксированы.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2022 – 2024 гг. не выдавались.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В городе Сердобске комбинированные источники энергии отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

По состоянию на начало 2025 г. на территории г. Сердобск существуют четыре теплоснабжающих организаций (ООО «Теплобытсервис», МКП «Теплосеть», ООО «Теплоком», ООО «Мечта») с тепловыми сетями в зоне действия 24 -х источников тепловой энергии.

Тепловые сети, присоединенные к источнику тепловой энергии и границы зоны действия источника тепловой энергии описаны в части 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» Главы 1.

Теплоносителем на источнике тепловой энергии является горячая вода.

Транспорт тепловой энергии от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Распределительные тепловые сети выполнены по тупиковой схеме преимущественно в двухтрубном исполнении. 

Внутренние системы отопления зданий подключены к тепловым сетям по зависимой схеме. Автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системе отопления зданий отсутствует. 

Таблица 1.16 - Общая характеристика тепловых сетей
	Наименование источника тепловой энергии
	Характеристика сетей по количеству трубопроводов
	Тепловая нагрузка, без учета потери, Гкал/час
	Тепловые потери в сетях, Гкал/час
	Тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/час
	Средний диаметр трубопроводов, мм
	Материальная характеристика тепловой сети, м2
	Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/час
	Зона обслуживания, км2
	Радиус теплоснабжения

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	четырехтрубная
	0,171
	0,0385
	0,2095
	100
	52
	305,3
	0,0051
	0,078

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	четырехтрубная
	0,1262
	0,0161
	0,1423
	100
	84
	665,8
	0,0092
	0,132

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	четырехтрубная
	0,2
	0,0306
	0,2306
	100
	81
	404,6
	0,0065
	0,122

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	двухтрубная
	0,097
	0,0105
	0,1075
	100
	11
	118,1
	0,0054
	0,034

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	четырехтрубная
	0,08
	0
	0,08
	100
	23
	292,5
	0,0031
	0,029

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	четырехтрубная
	0,2274
	0,0195
	0,2469
	100
	117
	516,4
	0,006
	0,201

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	четырехтрубная
	0,897
	0,0203
	0,9173
	100
	241
	268,5
	0,0253
	0,421

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	четырехтрубная
	0,105
	0
	0,105
	100
	63
	595,4
	0,0031
	0,094

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	четырехтрубная
	8,7783
	1,33
	10,1083
	100
	977
	111,3
	0,1049
	2,076

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	двухтрубная
	2,103
	0,2
	2,303
	100
	180
	85,5
	0,0235
	0,539

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	двухтрубная
	4,8835
	0,3
	5,1835
	100
	329
	67,4
	0,0583
	0,988

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	двухтрубная
	1,4368
	0,15
	1,5868
	100
	469
	326,1
	0,008
	1,406

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	двухтрубная
	0,3203
	0,1
	0,4203
	100
	218
	681,5
	0,0018
	0,655

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	двухтрубная
	0,7326
	0,06
	0,7926
	100
	207
	283,0
	0,0037
	0,622

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	четырехтрубная
	5,8694
	1,01
	6,8794
	100
	745
	127,0
	0,0648
	1,925

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	четырехтрубная
	2,617
	0,36
	2,977
	100
	393
	150,3
	0,0244
	0,942

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	четырехтрубная
	2,9461
	0,28
	3,2261
	100
	416
	141,1
	0,0201
	0,613

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	четырехтрубная
	6,0931
	0,18
	6,2731
	100
	454
	74,5
	0,0454
	1,11

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	четырехтрубная
	0,8027
	0,08
	0,8827
	100
	284
	354,2
	0,0145
	0,853

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	четырехтрубная
	0,617
	0,04
	0,657
	100
	71
	114,7
	0,0077
	0,106

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	двухтрубная
	3,27
	0,61
	3,88
	100
	607
	185,7
	0,0489
	1,822

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	четырехтрубная
	0,6991
	0,04
	0,7391
	100
	45
	65,1
	0,0079
	0,096

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	двухтрубная
	0,0756
	0
	0,0756
	100
	90
	1190,5
	0,0511
	0,27

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	четырехтрубная
	0,10213
	0
	0,10213
	100
	68
	665,8
	0,0016
	0,102


1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

[image: image1.jpg]



Рис. 1.3.2.1 – Схема теплоснабжения МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, 97

[image: image2.jpg]L 787 <
- [} I{ .'u“

Iy
/

l‘,

/ i e
| ! f / i
‘ - I " "‘- ':.’ Fy 'I: ",
= i . - - - ? |
N.J’ e T ‘-‘--.‘ "l
{ / ;
i = ’r.- ! V
- J'
- o II‘ j
e —— ._.‘ .V .'i ".
=, o = / /
" — ] . ]
- i’ = i’.‘r ,“" o~
§ &
: -5 . JLE H"tep,qnﬁltkl"' Fl
¥ 7 ' : |
& |
..l. ‘i’
Fi = !';
!“. T
{ s
."'. T
- " .»'J" .‘h"u.
T !
. ,""F“-“. =
g2
e .,;' .".I
oty _.' =
; T f ‘
Fl I . / )
77 /' B:}qﬂ'ﬂn‘ﬂHﬂﬂ

JeTckuii’

""‘-x-1‘,__,._f:an Na3




Рис. 1.3.2.2 – Схема теплоснабжения МБК №6   г. Сердобск, ул. Саратовская, 92

[image: image3.jpg]bl L J:

) \ o _ :,-' ’,f
. 4 s ! ! =l
A ¢ e
B & ¥ /5
\ ‘ e ""~~.\:“‘ &

o
. J&.‘"
A

By »‘ x'.“."’ g ’

_:'..
L ) § |
-._,_I:|_5_népowxa g /
4""--.4 J _\(s- g

Y,
Y 35.40“
"o,

£ OYaoME
Poccum
no MexzeHckai
oBnacTMe
. Cepaobokam
. b panoHe





Рис. 1.3.2.3 – Схема теплоснабжения МБК №8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, 89

[image: image4.jpg]- ==
| M|
‘BA\ 2| ZQ @ - ‘.‘
I o | | |1
= - s = |
] = \ | — | |
1 2
e =l | [ \ 1,‘ | .
‘ | 1l \liikor,
= il a Neto
T = (|
e _ o | ||
1 — | 2z | 1] | I‘
. = o
- < | |
11|
[ . |ﬁ\|\
— i & Lear] 191 |
3 i ] E1n
| P e | s |1 - LHN
o L E TN r . s | N
- o 'w"‘ 216
AnomHCKaR YL
- _v 1 - 1 1
| | ] i
ukona
- unmepHam

o

S

TR
DN

WO
=t

WO VY

1230 Yo Vo VA R
50 oM e o Vo .

Ly






Рис. 1.3.2.4 – Схема теплоснабжения Котельной №2 г. Сердобск, ул. Ленина, 255 А

[image: image5.jpg]ynuua beikosa

CmaduoH
“Topnedo”

eaodeepy enwuk

L=30.4m L=21.2m

L=132.6m

|
| W
MaxTa

YL BLIKDBS I_

ouousdo) i enueh

DIRS

|
THE

l "3Hepro” |

1

D125mm

E
=

HapogHsIi

B125mMm

’,néﬁﬁ_ﬁ Wik
- Cnenuosy .
% B.A

Q -
1
o T ol . g
: i L U '
0 0 Q T T 0 0
T = T T a 0 ‘ f
! Y Q - ] 0 : Q Y (o) o
4 T 9 Y i
Q ~ - 9 o
o T 8 9 o © o T a 9 o o Y
L o G T Y _ o ; . T
0t~ / . SIG
Q= i n A
O | :
i .\?Ec.l,sn?xoe nucener-f_(ep,a.obcx ......... B
o CazaHckWA CenLCnBET ’
T f
o] |
. . @ =2 o . i £ s o A I
i & . A o " S by :
o ™ A A i s I
) T I 5 T A . i
N Y b & AT R T - AT i
/ o T T r e T o5 i
A ? Gl ' ! o i !
A i & ' r T A ' n ;
T i fo) A i T fo) L i
T & Iy A 4 T i A
i T b " o T ; “ K T i
. b ¥ 0 ¢ |
] .9 , !
i) o T o A o o T o ! :
i : Y i T ' & | T ! i i
A B : A o i L - L i H
i A B A T & 5 i i
i . h ;
' T ) L Q Y li Q L Y e |
T T H
= T E ’;. Y) T T & r ;_‘ Q = |
T A LA T i
) A o A A i
A 1 I ¢ i T T A N H
& L T, A L L i iR T :
- A i 2 A A i s I
=l 5 S < A !
H . & " A & A 8 i
& = . T i o A P A L o :
= L 2 - . L A — 2
a0 Q Q ol C
o A L
2d Q A de xd
= | T |

-
=

5
cuowador i envuh

S
R —— |||
. s PoaHmk Kodak a |
L% | Express

"| _|I
\ \
\ \
\ e
Il
|
| An
|
|
|
l' G
|
|
|

caonadoy iy envuk





Рис. 1.3.2.5 – Схема теплоснабжения Котельной №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, 7 А

[image: image6.jpg]=

° o
ARMBHICTEUNA
ropoaE

“tflom Mickyera

g
Bl
arou.

> =
12 16
/ | | |
=8
T
Bz
L7 ot ey -
i KpacHoapmeRct | = =
y = N [
& 28] N
G U e, & = . ] L
Kanwatan / 6, 5 J L B N
ppnce d / = I 5 | s o
p Crpaxosaniel e I B - i
] . = [ =
% g |
4 =y =
2311 ]
‘ 57 B=ar 25,
DoTaUEHTP | ] |
| | 23 l
12 | e
I - -
“Kamitn e = i - ‘ "
! [ [ .
/ - [ | J 106/ '
= 100, | fi=) 1 -
/ = (102 I ) : . N f
/cepaobexan - — 110 g | e |
Hdesd] | |
ol — N
17103 o e - Y2a Kylig wena
i == 107 | I
- | WRLER] ] 1
/ BN [l [l
[ “iuageon :
b [ — = 15
| = |
== n -
J. = | ==
| N [z
ConKonGaHK 4] o — = |
‘ — | 8 | | ] |
| L - | |
e el L

"Manogésntii
o kynerypsl”

AnTexapucgiy nepeynoy

118019

Nepuonrosy
M.IO.

P

*Npakypatypa’

11 1
A il
2% [ : =l
I 1 il
- — ' | ‘
o 28 i
ned 2] ‘ |30\ f‘L— | L 7'
= e
Sz Hasepesat
S
8 =
)
L8 . ) i
| | — e —
‘ o [ \
| | | |
1 | = = |
\ L

KyneTypbi:





Рис. 1.3.2.6 – Схема теплоснабжения Котельной №4  г. Сердобск, ул. Ленина, 85 А

[image: image7.jpg]= ‘ B ‘ /
& £
| d
| \
\ d ) 8
Tl % ) 2
| 1 2 \ V ’
- Do 2
et
= ‘ 2 \ Suria 2
5 .
- ) \
15 >
i . "Cepdobekue g
I v \ | 3nexmpuveckue = z
| Cemu" e Marsinr
g | 1 o
- ] g \ P “Cmpoumens'"
- HH
2 \
- Tk

“nesnat

v [ vz ) b d
X / ‘ | |
‘ : L “Cad floGeds”

<

e
6

. S \ \ iy 20 IR 7

/ s i

5 e, .
e, e nocenene feposcr , ‘
Sisals oporcioe iocenene

e

Casancini coricone i

Cazahe bcOser e :

(00N e naceren

ouowador W ek

€ Cepros

o

‘ ‘ : ‘ : : ‘ ‘ ‘ L=760u
? 7 ? 7 v : 1 o

32 1 Le453u
o o0

050
Al

-
losegs i ‘

| | ‘ ‘

Bpcrons

@
oo My Mariur 0001
Kocuerie.

e cendeoncy
|
L odornem

ynua Beixosa
: . yna Buixosa





Рис. 1.3.2.7 – Схема теплоснабжения Котельной №7  г. Сердобск, ул. Энергетиков, 1А

[image: image8.jpg]o

mﬁ‘
“‘m' =
= - T |
| anos E 3rT pa

o e D
; e G P
@ | -
fli ™| s
Ly |

Gofiuau
s T
e Widoerries

“Kawens

nepaore

noceneria®

g Newana

ANTeKapueiyi nepeygy

Fix Price.

. - L] a2 12
= = M i g Yui B ~ -
—~ 1 14 16| -
10 ‘ :
2 __|
= = |
| ‘ o [
| | |
|
| |
|
| | |
I 1
= =
N . 1
1 "
o LI He _
3K ; : .
. ‘ kS ‘ |
S — =t il B
| 3 = | & |
5] H i
L 4| L 2 -
‘ ‘ ‘g : I - ‘ 13
- N — A
[ H
— | “Kpucmon® || R
| &
|
|
| | L
| @ | | i E
————— ‘ | | | ‘Z’ li‘
T | | = |
| | [ N - - © Wneuvcxkas yanud
) | | e
Wuoan YN [ & Jf o E N : E
. [ W o B OEE G
m FE B s | - ‘ -
17 E ‘ : 7
| s ! =
| o - .
‘ B A
‘ = :
46
- ri‘
B el
flecdl
= (2 r- ‘
E i 2}
= 7 {2 i
=
5
s
/3 ‘ 1 | : :
i/ £ | 1
1 . o
5
i
‘ 5
§
E
el
[
|
| |
Caeropop * ‘ 11(
Lo "
l 201
“DpbnTa’ ‘
= i liy ‘7
: ‘157“ - im
o u a
g
&
= 8
: o B4
R
m—

Hatiap

01380410 ehwirk
0
|





Рис. 1.3.2.8 – Схема теплоснабжения МБК №8  г. Сердобск, ул. Островского, 8А

[image: image9.jpg]Mpogeccnanan

=207.2M
ooMM

A





Рис. 1.3.2.9 – Схема теплоснабжения МБК №16  г. Сердобск, ул. Ленина, 291 Е

[image: image10.jpg]



Рис. 1.3.2.10 – Схема теплоснабжения Котельной №11  г. Сердобск, ул. Комсомольская, 93А

[image: image11.jpg]ynuua CopokKMHa . S ——
) s

= \ o
|| |I |I %

) = | & |
‘ ) b | KoT. No
|r4—’:'»ll i —| L o 51 lI |Ror. Ne12

| 1 '.

= |

L=147.5m

000 MeamaHckuii \ \

| uewrp L
’.__)-"' ",' L YAnexc” : 2
)
— r- -
‘l
_—
— -
- e 1 )
'.' V‘ AII
= X p—— \
1" ". \‘._4 —
o Gl ".' I“u’ o ] .
v L —— o
T ") = o v
v | A
\ | = v
== = — \ =




Рис. 1.3.2.11 – Схема теплоснабжения Котельной №12  г. Сердобск, ул. Слепцова, д.29

[image: image12.jpg]Ly





Рис. 1.3.2.12 – Схема теплоснабжения МБК №7  г. Сердобск, ул. Комсомольская, 98 лит.а

[image: image13.jpg]au60BCKan ynuua

ot I

|
L
Jeconmr \

E s ¥
Maruat Marnur  ®0pTYHa
| Koewerix

=3
oo pscul
P |[® i

KopaopaLms:
e

ocenemeeprore |

aHeKWR cenbconer

koe 1




Рис. 1.3.2.13 – Схема теплоснабжения Котельной №14  г. Сердобск, ул. М.Горького, 251

[image: image14.jpg]B

i"j

=

1

]

ek

eso‘nﬁauj





Рис. 1.3.2.14 – Схема теплоснабжения МБК-1674  г. Сердобск, ул. Сорокина, 84

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Таблица 1.17

	№ п/п
	Наименование котельной
	Назначение
	Общая длина сетей, м
	Материальная характеристика тепловых сетей, м2
	Год ввода в эксплуатацию, год
	Тип изоляции
	Тип компенсирующих устройств
	Тип прокладки

	
	
	
	отопление
	ГВС
	
	
	
	
	

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	отопление/ГВС
	130,5
	130,5
	52
	2011
	мин. Вата
	П-образные компенсаторы
	наружная

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	отопление/ГВС
	220,45
	199,7
	84
	2011
	мин. Вата 
	П-образные компенсаторы
	наружная

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	отопление/ГВС
	203,8
	200,8
	81
	2011
	мин. Вата
	П-образные компенсаторы
	наружная

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	отопление
	57,3
	0
	11
	2011
	мин. Вата
	П-образные компенсаторы
	наружная

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	отопление/ГВС
	48,4
	68,6
	23
	2011
	мин. Вата
	П-образные компенсаторы
	наружная

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	отопление/ГВС
	334,7
	252,5
	117
	2011
	мин. Вата
	П-образные компенсаторы
	наружная

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	отопление/ГВС
	701,6
	502,6
	241
	2011
	мин. Вата
	П-образные компенсаторы
	наружная

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	отопление/ГВС
	156,3
	156,3
	63
	2011
	изовер
	П-образные компенсаторы
	наружная

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	отопление/ГВС
	3460
	1426,5
	977
	1974
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная/     подземная

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	отопление
	899,1
	0
	180
	1967
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	отопление
	1646,8
	0
	329
	1970
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная/         подземная 

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	отопление
	2342,8
	0
	469
	1980
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная/         подземная 

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	отопление
	1091,4
	0
	218
	1973
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная/         подземная 

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	отопление
	1036,7
	0
	207
	1974
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная/         подземная 

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	отопление/ГВС
	3208,6
	517,2
	745
	1973
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная/         подземная 

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	отопление/ГВС
	1570
	397
	393
	2020
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	отопление/ГВС
	1022
	1056,2
	416
	2021
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная/                    подземная

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	отопление/ГВС
	1850,3
	420
	454
	1959
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная/          подземная

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	отопление/ГВС
	1421,5
	0
	284
	1970
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная/          подземная

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	отопление/ГВС
	177
	177
	71
	2004
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	отопление
	3036,7
	0
	607
	1970
	URSA
	П-образные компенсаторы
	надземная/         подземная

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	отопление/ГВС
	160,7
	66,7
	45
	2011
	мин. Вата
	П-образные компенсаторы
	наружная

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	отопление
	450
	0
	90
	2013
	мин. Вата 
	П-образные компенсаторы
	наружная

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	отопление/ГВС
	170
	170
	68
	1985
	мин. Вата
	П-образные компенсаторы
	наружная


1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве арматуры в тепловых сетях источников теплоснабжения применяются стальные задвижки, шаровые краны и затворы. Сведения о секционирующей арматуре на тепловых сетях источников города Сердобска приведены в таблице 1.18. 

Таблица 1.18 – Сведения о секционирующей арматуре на тепловых сетях источников 

	№ п/п
	Адрес или наименование источника
	Название ТК, ТП, ЦТП, павильонов
	Тип и количество арматуры, шт.

	
	
	
	секционирующей
	регулирующей

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	-
	-
	-

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	-
	-
	-

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	-
	-
	-

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	-
	-
	-

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	-
	-
	-

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	-
	-
	-

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	-
	-
	-

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	-
	-
	-

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	-
	-
	-

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	-
	-
	-

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	-
	-
	-

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	-
	-
	-

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	-
	-
	-

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	-
	-
	-

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	-
	-
	-

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	-
	-
	-

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	-
	-
	-

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	-
	-
	-

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	-
	-
	-

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	-
	-
	-

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	-
	-
	-

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	-
	-
	-

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	-
	-
	-

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	-
	-
	-


1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На территории города Сердобска установлены 46 тепловых камер.

Для выполнения оперативных переключений, ремонта, обслуживания запорных устройств тепловые сети от источников тепловой энергии оборудованы тепловыми камерами и смотровыми колодцами.

Высота камер тепловых сетей выбрана не менее 1,8 - 2,0 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием. Камеры тепловых сетей выполнены из кирпича, монолитного бетона и железобетона. Перекрытия выполнены, как монолитным, так и из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия уложены плиты с отверстиями. 

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии (теплоноситель – вода) осуществляется по методу качественного регулирования по температурному графикам 90/70°С.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Изменение температурного графика не предполагается.

Таблица 1.19.1 - График качественного температурного регулирования (90/70 0С)

	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	42,7
	37,6

	7
	44,2
	38,7

	6
	45,7
	39,8

	5
	47,3
	40,9

	4
	48,7
	41,9

	3
	50,2
	43,0

	2
	51,7
	44,0

	1
	53,1
	45,0

	0
	54,5
	46,0

	-1
	56,0
	47,0

	-2
	57,4
	48,0

	-3
	58,8
	49,0

	-4
	60,2
	49,9

	-5
	61,5
	50,9

	-6
	62,9
	51,8

	-7
	64,3
	52,8

	-8
	65,6
	53,7

	-9
	66,9
	54,6

	-10
	68,3
	55,5

	-11
	69,6
	56,4

	-12
	70,9
	57,3

	-13
	72,2
	58,2

	-14
	73,5
	59,1

	-15
	74,8
	59,9

	-16
	76,1
	60,8

	-17
	77,4
	61,7

	-18
	78,7
	62,5

	-19
	80,0
	63,4

	-20
	81,2
	64,2

	-21
	82,5
	65,1

	-22
	83,8
	65,9

	-23
	85,0
	66,7

	-24
	86,3
	67,6

	-25
	87,5
	68,4

	-26
	88,8
	69,2

	-27
	90,0
	70,0


Таблица 1.19.2 - График качественного температурного регулирования ГВС

	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	60
	27,9

	7
	60,3
	28,4

	6
	60,6
	28,8

	5
	60,9
	29,2

	4
	61,1
	29,7

	3
	61,4
	30,1

	2
	61,7
	30,5

	1
	62,0
	30,9

	0
	62,3
	31,3

	-1
	62,6
	31,7

	-2
	62,9
	32,0

	-3
	63,1
	32,4

	-4
	63,4
	32,8

	-5
	63,7
	33,1

	-6
	64,0
	33,5

	-7
	64,3
	33,8

	-8
	64,6
	34,2

	-9
	64,9
	34,5

	-10
	65,1
	34,9

	-11
	65,4
	35,2

	-12
	65,7
	35,5

	-13
	66,0
	35,8

	-14
	66,3
	36,2

	-15
	66,6
	36,5

	-16
	66,9
	36,8

	-17
	67,1
	37,1

	-18
	67,4
	37,4

	-19
	67,7
	37,7

	-20
	68,0
	38,0

	-21
	68,3
	38,3

	-22
	68,6
	38,6

	-23
	68,9
	38,9

	-24
	69,1
	39,2

	-25
	69,4
	39,4

	-26
	69,7
	39,7

	-27
	70
	40,0


1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

 - по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ±3%;

 - по давлению в подающем трубопроводе ±5%;

 - по давлению в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/см2.

 Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Информация о фактическом температурном режиме работы отпуска тепла в тепловые сети от источников тепловой энергии отсутствует. 

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

[image: image15.png]190

T m
185
160
Haumerosanme yana

Feopesiiecas suicoTs, 1
Mo Hanop & 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxon & 06p. Tp-ae, T

196

195

194

189

16665
1767
0
o1
01

078

078

0367

0307

2489

2489

0.8
084

16687
1768
9653
75
01

0013

0013

03

03

1412

1412

827
827

167
1768
s627
182
01

0031

0031

03

03

1412

1412

827
827

16703
1768
9586
208
o057

0184

0184

0479

0479

7482

7482

429
a2

1674
771
107
1203
o057

1183

1183

0479

0479

7482

7482

429
a2

17118
1782
687t
B
0133

0001

0001

o088

0088

0081

0081

429
a2

14

714
1782
a7




Рис. 1.3.8.1 – Пьезометрический график котельной №6 (от котельной до школы)

[image: image16.png]Hanop, i

Haumerosanme yana

175
70
185
160

Feopesiiecas suicoTs, 1
Mo Hanop = 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1

Do yuscrra, 1
namerp yuscrra, 1

Movepn kanopa & nog, Tp-ze,
Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs sogsl & nog, Th-ae,
Cropocs sogs & 06p. TP-ae,

Yaenswe nuweisie noTep

2103, Tp-3e, M

Yaenswe nuweiie noTep

2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxon & 06p. Tp-ae, T

16762
8
185
23
01

0347

0347

0821

0821

12964

12964

253
2538

1675
178
14307
726
01

0378

0378

LES

EX

4348

4348

1483
1463

16835
1783
1355
08
005

09e

09e

0z

EY

25695

25695

ses
565

¥ Sairoscroro, 100
1689 17224

1793 1808

1689 838

1938

005

186
186
0e
043
7188

7188

29%
2%




Рис. 1.3.8.2  – Пьезометрический график Котельной №8 (от котельной до ул. Чайковского, 100)

[image: image17.png]240 = - — (ot - - = - 02 254 273 323 323
e —————
20
2 e 02 1 1 1 s e 0 28 1 " " ®
P \L s R S S S o S S S
E
£ s
20
s
20
[ - .t 228
Teopeswecraneucorau 2154 e a2 210 20 21088 s 2018 s 2108 w2 ) warr
Romwi ncp o9 e, 2218 B ‘ s s ’ ’ o o o o o
Pecnnarensinaron 15 1 10 1603 1 e s nam [ nan T nan a2
J—— o ns o = 17 s P B ® r a7 I
s yacran 0158 o o o o o o o o o o 0o
Morep vanopa 8 10870, 085 oze o ™ oos ons oot oo oorr 0cos ocor o2
Morep ranopa 8 06570, 085 oze o ™ oos ons oot oo oorr 0cos ocor o2
wcc““‘ "o BOAN B 0. TR-AE, 4 017 1.003 0604, 0518 0497 0427 0.306. 0235 0.158. 0082 0019 0077
wcc““‘ b BORL B 0OP. TRE, _q 917 -1.003 0604 -0518 0497 0427 -0.306 0235 0158 0082 0019 -0.077
e ineie 8668 8436 308 2277 2101 1857 0805 0482 0223 0078 0.004 0136
cren e
VAENSHAIE MIKEIHSIE NOTEPH 5 o 8436 308 2277 2101 1857 0805 0482 0223 0078 0.004 0136
s, T e
Facxnonon e e 035 s o n P nm 211 e s ™ 1 1

Pacxon® 06p. Tp-ae, Tt 7085 5989 4206 £ 3467 2078 2131 164 110s 538 EES EES




Рис. 1.3.8.3 – Пьезометрический график котельной №2 (от котельной до ул. Ленина, 239)

[image: image18.png]AL
260 24 318 281 206

. s
= = 164 171 149 165
E s
R e R lff i
20
s
20 7
[e— rpT—
eopeamecrnoucoran 207 wes o2 w2t wsse ez 17
omwi ncp o9 e, 2172 2 2108 2108 205 205 2
Pacnnarensinaron 19572 1055 1503 i tna e e
J—— a 128 a2 e e s
iwersyacran 0218 ons ons Y oo oost
Morep vanopa & 108 T2, ™ o7 orie 0os 2
Morep ranopa 8 06570,y ™ o7 orie 0os 2
wcc““‘ "o B0AN B N0A. TR-AE, g 597 1127 0821 0674 0245 082
wcc““‘ b ORI B 00P. TR-E, g 5gp 1127 0821 0674 0245 082
e ineie 1971 145 7721 8136 1114 21572
cren e
e ineie 1971 145 7721 8136 1114 21572
freneiving
Facxnoron e e 028 s P n sar 7

Pacxon® 06p. Tp-ae, T 7829 4853 3536 1472 37 734




Рис. 1.3.8.4 – Пьезометрический график котельной №3 (от котельной до ул. Макарова, 3)

[image: image19.png]175
70
185
160
185
150

Hanop, i

Haumerosanme yana
Feopesiseckas sbicota, 1
Mo Hanop & 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxop B 06p. Tp-ae, T

10 o6 121 134 134 147 183 143 128
Korenshan Net

1564 15652 18545 15488 18504 15418 18372 15487 1572
1654 1855 1875 1883 1684 1889 169 1893 1695
7 16782 14787 13277 12.007 12018 1815 1301 10848
121 671 s 163 EN 165 208 7.1 s
018 01 01 01 008 0088 008 0032 0032
0108 0588 078 013 o404 0102 0257 0225 1125
0108 0588 078 013 o404 0102 0257 0225 1125
LES 08 o0z6s o718 0678 o064 0518 0304 0304
0875 EX) 8ss 0715 0678 0164 0519 0304 0304
B 12383 .43 7887 17624 0508 10383 1032 1032
B 12383 .43 7887 17624 0508 10383 1032 1032
sa28 28 28 1872 .67 EE EE 1 1
5429 248 283 972 87 s s an an

yn. Kpacnan, 24
15278
17086
56




Рис. 1.3.8.5 – Пьезометрический график котельной №4  (от котельной до ул. Красная, 2А)

[image: image20.png]20 25 248 29 184 181

o 188 195 208 213 25 22 22
20

= 56 71 78 97 115 122 127 145 157
£
fomercsameyra s [re——
eopeamecran oucorau 15951 s 109 2501 mn s w2 203 w027 10031 e s
o nop o9 e, 2085 s 2102 2108 an ans 221 22 2n2s 2n2s 2n2s 22
Pecnnarensinaron 15 1o ns 1280 nsss Tosan seme s szt e s 7o
J—— 0 st ats a » a2 wa Py 21 ® »
ey 02 o 0z o o1 o1 o1 o1 o1 o 005
Morep vanops 8 108 TP, 004 oss oz oss ossr o oz one 0o oos2 0ot
Morep vanopa 8 06570004 oss oz oss ossr o oz one 0o oos2 0ot
wcc““‘ "o BOAN B 0. TR-AE, 4 515 1269 0452 0974 1234 0912 0584 0404 04 0191 0762
wcc““‘ b ORI B 00D TRE, 515 1289 0452 0874 1234 0812 0594 0404 04 0191 0762
e ineie 14295 10.046 0976 7.959 23217 12727 5436 2537 2485 0581 2233
cren e
VAGMEHAIE IMHEIiMeIE MOTEPH 1, pog 10.046 0976 7.959 23217 12727 5436 2537 2485 0581 2233
s, T e
Faccons v e T 16701 199 s a7 P 21 3 e e s s

Pacxon s 0bp. Tpae, Tt ~167.01 1399 7788 787 402 2515 1638 e o2 525 525





Рис. 1.3.8.6 – Пьезометрический график котельной №7  (от котельной до спортивной школы №1)


[image: image21.png]230
25
20
o 215
£
Haumerosanme yana

Feopesiiecas suicoTs, 1
Mo Hanop & 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxon & 06p. Tp-ae, T

Korenswas Ne15.
19078
2008

a2
0273

oon

oon

o712

o7z

2147

2147

14624
14626

19084
08
24878
s06
0213

0038

0038

0%

038

0619

0619

78

37

218

&3

202

3

185

188

183

182 186

19289
08
20303
299
0213

0183

0183

0%

038

0619

0619

78

196,04
20
24517
657
0213

0081

0081

0347

0347

0518

0518

7121
7121

19517
2011
20435
103
0213

0073

0073

0316

0318

0431

0431

541
6491

19372
2011
229
w03
0215

0083

0083

0475

0475

1308

1308

s0s2
6052

10455
m2
24164
1838
0108

769

769

5%

1592

3887

3887

si2
s12

196.11
289
a2
a4
0108

0547

0547

EX

o0am1

10504

10504

2601
2801

19693
294
7679
48
0108

0328

0328

0752

o752

7852

7852

2019
2419

19732
298
7007
385
0108

0262

0262

0639

o063

675

675

2083
2083

19759
210
6504
77
0108

033

033

0529

052

3508

3508

a7
1701

19742
2103
sem2
203
0108

0083

0083

0282

0202

1213

1213

a3
939

19689
2104
5786
K
0108

002

002

0183

0183

o053

o053

621
521

n. Rewnwa, 156
19696 19753

2104 2104

5746 5729

3

0108

0008
0008
0108
0.0
o168

085

2%
33





Рис. 1.3.8.7 – Пьезометрический график котельной №15  (от котельной до ул. Ленина, 156)

[image: image22.png]250 & [fed {248 232 249 243 243

g S ———— e

240 136 161 175
P o o
E Mt
£ o
2
s
20
[ - .t 233
g oucorau 22156 s 210 =n 208 208 e
o ncp o9 e, 2217 w1 21 26 Y Y 208
Fecnnarensinaron 15 et 1o ssar e ot s
J—— o s ot 10 s 2
ey 02 o o o o oo
Norep vanops 8 108 05,03 oors ose2 I os 0ass
orep vanops 8 6570, .03 oors asut I 1aas 2ot
wcc““‘ "o BOAS B N0A. TP-AE, g 667 0916 0802 0448 0566 0341
wcc““‘ b BORk! B 00P. TR-RE, g 657 0916 1739 0448 0834 0832
e ineie 2801 7.053. 5415, 1711 4474 2421
cren e
e ineie 2801 7.053. 41571 1711 12.403 22245
freneiving
Focononon o T 7955 s sson arze I e

Pacxoq® 06p. Tp-ae, T 7355 5386 591 3124 1821 £




Рис. 1.3.8.8 – Пьезометрический график котельной №16  

[image: image23.png]= 190 G- LS 0ET T R M3~ e H2=————————
e e e - -
g o
£ o
170 T
s
"
Hamorosameysns  Koremwan et [ —
o soora w729 nn s 2w 2 na 0 03 s w0
Romni ncp o9 e, 1228 1 1 0 s o s 152 s 12
EUS 1se 15 151 s 160 s wasr Tosss s
[ s s » Py 241 wnr w1 Py o
fwroymcra e 0% o o o ons o1 o1 o1 0o
Morep vanopa 8 10870, 155 0os o 0 0 " ozs oz o
Morep ranopa 8 6570, 165 0os o 0 0 " ozs oz o
wcc““‘ o BOAN B NI0A. TR-AE, 433 1164 1112 0755 0733 0722 0583 0445 0536
wcc““‘ b ORI B 0OP. TRE, _y 53 1184 112 0785 0733 0722 0583 0445 0536
e ineie 8308 8464 7.728 5.169 647 8003 5233 3.066 59465
cren e
e ineie 8308 8464 7.728 5.169 647 8003 5233 3.066 59465
el
Fecconsron Toe T 22908 i e e arsr I o7 nm e

Pacxon s 00p. Tpae, T -229.09 12836 12262 4681 E 1991 1607 1226 545




Рис. 1.3.8.9 – Пьезометрический график котельной №11  

[image: image24.png]T a0
205
0
Haumerosanme yana

Feopesiiecas suicoTs, 1
Mo Hanop & 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs Bogsl & nog, T-ze,
Cropocs Bogsl B 06p. T-ze,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxon & 06p. Tp-ae, T

LLLd

178

17

163

Korenswas Ne12
20838

2184

0

01

0108

0108

088

osss

nar

nar

2385
2365

20855
2185
o784
532
01

o718

o718

osss

088

nar

nar

2385
2365

298
2192
836
a7
01

05

05

osss

088

nar

nar

2385
2365

21008
2197
7345
El

01

02m2

02m2

0507

0507

2%

2%

1289
1399

21047

6201
2135
01

102

102

0507

0507

2%

2%

1289
1399

Cepotikas wona wirepraT
20885

21

4762




Рис. 1.3.8.10 – Пьезометрический график котельной №12  

[image: image25.png]180 197 195 185 178 173 169

—— . .

= 1M g 10 10 95 9 89 9
e —————————————————————————————
T 1.0
s
®
Somercsanmeyna Koramasas T P ——
eopeamecran oucorau 15550 = s 1 2 155 152
o ncp o9 e, 1658 57 s 1 w2 e P
Pacnnarensinaronu 10 seme ssut o2 ame oae =
J—— " ® w7 2 s ®
eyt 01 one one o oo oon
orep ranopa 8 10870, .11 ocer o ons oz ot
Morep 1098 8 0657011 ocer o ons oz ot
wcc““‘ "o B0AS B NI0A. TP-AE, g 393 0664, 0687 0372 0548 0752
wcc““‘ b BORL! B 0OP. TR-E, g 5oy 0684 0687 0372 0548 0752
e ineie 12.198 5581 6.116 1954 5399 12418
cren e
e ineie 12.198 5581 6.116 1954 5399 12418
el
Facnonon e e 2461 2es1 2es1 wer wer et

Pacxon s 00p. Tpe, T 2461 2481 2481 a7 T T




Рис. 1.3.8.11 – Пьезометрический график котельной №7  

[image: image26.png]Hanop, i

Haumerosanme yana
Feopesiseckas sbicota, 1
Mo Hanop = 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs sogsl & nog, Th-ae,
Cropocs sogs & 06p. TP-ae,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxop B 06p. Tp-ae, T

Korenswas Net4.

215
185
1"
0325

0007

1082

0352

2383

042

64485

10262
10263

2161
a1
218
035

0008

0008

0289

0288

031

031

a0
8701

2161
13894
758
0219

0229

022

0304

0304

a0
3033

20471
2161
13839
237
0219

0104

1712

0229

0671

0304

sz

a0
3033

2516
2178
12023
234
0108

1185

1185

0544

Lon

424

424

148
1748

20218
219
o713
1593
0089

LES

LES

0383

0383

2788

2788

EX
858

yn. M. Fopsroro, 2594
383
2195
8613




Рис. 1.3.8.12 – Пьезометрический график котельной №14  

[image: image27.png]Hanop, i

Haumerosanme yana
Feopesiseckas sbicota, 1
Mo Hanop = 06p. Tp-ae,
Pacnonaracwsii anop, 1
A yuacrya,
Avawerp yuacrra, 1
Movepn kanopa & nog, Tp-ze,

Movepn kanopa & 06p. Tp-ze,
Cropocs sogsl & nog, Th-ae,
Cropocs sogs & 06p. TP-ae,

Yaenswe nuweisie noTep
03, Tp-ae,
Yaenswe nuweiie noTep
2.06p. Tp-ae,
Packoq & nog, Tp-ge, T

Pacxop B 06p. Tp-ae, T

Korenswas MK-A674
20967

2197

185

o

019

0383

0383

o0ses

0585

200

200

w081
4081

21413
201
14234
33
o159

001

001

LES

EX

238

238

Ed
a7

213
201
14215
43
o159

0013

0013

054

EX

2548

2548

£
3819

21455
201
14189
615
o159

0.087

0.087

0am

EX

1178

1178

258
2585

21637
202
14015
103
o159

013

013

038

0354

1073

1073

2085
2465

21525
203
13749
214
01

0038

0038

0313

0313

1539

1539

86¢
6t

21502
203
1367
187
01

0038

0038

0102

0102

0r2

0r2

28
28

KO "oracTs
21298
204
13583




Рис. 1.3.8.13 – Пьезометрический график МК-1674  

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

По информации предоставленными теплоснабжающими организациями отказов тепловых сетей (авариных ситуаций) за последние 5 лет не происходило.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Испытание на прочность и плотность повышенным давлением (опресcовка). Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся: 

гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления;

ТСО выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источника тепловой энергии. Для повышения качества опрессовки, гидравлические испытания трубопроводов проводятся на участках секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. 

Температурные испытания на тепловых сетях не проводятся. 

Ежегодный расчёт тепловых потерь осуществляется в соответствии с действующими методическими указаниями. Испытания тепловых сетей на тепловые потери не проводятся.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

 

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Порядком расчета, утвержденным Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г.

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 №105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения». 

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г., полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

-затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

- потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

- потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. (Приказ от 4 октября 2005 г. N 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии не предоставлена.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

- в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

- в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 45% от тепловой нагрузки. Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий.

Информация о фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях от источников (в разбивке по источникам) представлена в таблице 1.20. 

Таблица 1.20 - Технологические потери при передаче тепловой энергии включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии от источников за 2023 год

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Потери в тепловых сетях за 2022 год, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях за 2023 год, тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях за 2024 год, Гкал

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	-
	-
	319,3

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	-
	-
	133,92

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	-
	-
	253,12

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	-
	-
	40,98

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	-
	-
	0

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	-
	-
	121,87

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	-
	-
	169,79

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	-
	-
	0

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	-
	-
	6080,90

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	-
	-
	906,9

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	-
	-
	1360,10

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	-
	-
	669,7

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	-
	-
	461,1

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	-
	-
	291,4

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	-
	-
	4597,60

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	-
	-
	1638,30

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	-
	-
	1292,10

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	-
	-
	815,1

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	-
	-
	365,6

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	-
	-
	203

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	-
	-
	2758,80

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	-
	-
	79,6

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	-
	-
	0

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	-
	-
	0


1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2021-2024 гг. не выдавались. 

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребителями тепла в городе Сердобске являются общественные здания (социально-культурные и административные объекты) и многоквартирные дома.

Системы отопления зданий города Сердобска оборудованы приборами конвективно - излучающего действия различных типов. 

Присоединение систем теплопотребления к тепловой сети первого контура выполнено по независимой схеме через водоводяные подогреватели. Для системы теплоснабжения города Сердобска характерны следующие типы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям: 

- ТП с непосредственным присоединением (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 90/70 °С).

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

Для потребителей, не оснащенных ПУ количество отпущенной тепловой энергии на части теплопотребляющих установок определяется расчетным методом. 

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На территории города Сердобска система диспетчеризации отсутствует.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории города Сердобска тепловые пункты и насосные станции отсутствуют. 

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в здании котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов. 

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории города Сердобска на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

. Зоны действия источников тепловой энергии

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям. Границы зон показаны на рисунках ниже.

[image: image28.jpg]



Рис. 1.4.1 – Зона действия котельных г. Сердобск

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

Таблица 1.21– Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления за 2024 год

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч
	Полезный отпуск, Гкал/год

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,171
	600,07

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,1262
	1117,65

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,2
	989,54

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,097
	435,04

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,08
	356,37

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,2274
	906,46

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	0,897
	3642,77

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,105
	483,83

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	8,7783
	15501,2

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	2,103
	3429,9

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	4,8835
	9202,4

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,4368
	2456,5

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	0,3203
	477

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	0,7326
	1778,8

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	5,8694
	10582

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	2,617
	5191

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	2,9461
	4844,8

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	6,0931
	7367,975

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	0,8027
	1570

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,617
	1233,6

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	3,27
	7098,7

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,6991
	1355

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	0,0756
	185,45

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	0,10213
	268,033


Таблица 1.22 - Значения потребления тепловой энергии по группам потребления

	Наименование потребителя
	Расчетное потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/час
	Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/час

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Население
	0,154
	0,017

	Бюджетные организации
	0
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Население
	0,1072
	0,019

	Бюджетные организации
	0
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Население
	0,173
	0,027

	Бюджетные организации
	0
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Население
	0
	0

	Бюджетные организации
	0,097
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Население
	0
	0

	Бюджетные организации
	0,08
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Население
	0
	0

	Бюджетные организации
	0,1974
	0,03

	Прочие организации
	0
	0

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Население
	0,753
	0,144

	Бюджетные организации
	0
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Население
	0
	0

	Бюджетные организации
	0,093
	0,012

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3

	Население
	7,8871
	0,556

	Бюджетные организации
	0,3352
	0

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А

	Население
	2,103
	0

	Бюджетные организации
	0
	0

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А

	Население
	4,5392
	0

	Бюджетные организации
	0,3443
	0

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А

	Население
	0,8151
	0

	Бюджетные организации
	0,6217
	0

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А

	Население
	0,1938
	0

	Бюджетные организации
	0,1265
	0

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9

	Население
	0,2352
	0

	Бюджетные организации
	0,4974
	0

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А

	Население
	4,7722
	0,3726

	Бюджетные организации
	0,7246
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А

	Население
	1,734
	0,183

	Бюджетные организации
	0,7
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е

	Население
	1,51
	0,426

	Бюджетные организации
	0,7731
	0,237

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А

	Население
	4,8334
	0,679

	Бюджетные организации
	0,5727
	0,008

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Население
	0
	0

	Бюджетные организации
	0,8027
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Население
	0,608
	0,009

	Бюджетные организации
	0
	0

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251

	Население
	3,27
	0

	Бюджетные организации
	0
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а

	Население
	0,671
	0,0281

	Бюджетные организации
	0
	0

	Прочие организации
	0
	0

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84

	Население
	0,0756
	0

	Бюджетные организации
	0
	0

	Прочие организации
	0
	0

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39

	Население
	0,095
	0,00738

	Бюджетные организации
	0
	0

	Прочие организации
	0
	0


1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения. Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников теплоснабжения определяется по данным посуточного учета отпускаемой тепловой энергии в сеть. 

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения для отопления жилых помещений в многоквартирных домах индивидуальных квартирных источников тепловой энергии зарегистрировано не было.

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный 

период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 1.23.

Таблица 1.23 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом за 2024 год

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление тепловой энергии за год, Гкал/год
	Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,171
	600,07
	530

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,1262
	1117,65
	1037,65

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,2
	989,54
	872,54

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,097
	435,04
	435,04

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,08
	356,37
	356,37

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,2274
	906,46
	906,46

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	0,897
	3642,77
	350,77

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,105
	483,83
	445,83

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	8,7783
	15501,2
	15501,2

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	2,103
	3429,9
	3429,9

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	4,8835
	9202,4
	9202,4

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,4368
	2456,5
	2456,5

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	0,3203
	477
	477

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	0,7326
	1778,8
	1778,8

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	5,8694
	10582
	10582

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	2,617
	5191
	5191

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	2,9461
	4844,8
	4844,8

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	6,0931
	7367,975
	7367,975

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	0,8027
	1570
	1570

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,617
	1233,6
	1233,6

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	3,27
	7098,7
	7098,7

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,6991
	1355
	1355

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	0,0756
	185,45
	185,45

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	0,10213
	268,033
	268,033



1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы расхода тепловой энергии на отопление на территории Пензенской области утверждены приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 января 2016 г. №5 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Пензенской области».

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Согласно данным, предоставленным теплоснабжающей организацией, договорные тепловые нагрузки по котельным в целом соответствуют величине расчетной тепловой. 

Значения договорных тепловых нагрузок в зонах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.24.

Таблица 1.24 – Значения договорных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии за 2024 год

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	ГВС, Гкал/ч
	Отопление, вентиляция, Гкал/ч

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,171
	0,017
	0,154

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,1262
	0,019
	0,1072

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,2
	0,027
	0,173

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,097
	0
	0,097

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,08
	0
	0,08

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,2274
	0,03
	0,1974

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	0,897
	0,144
	0,753

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,105
	0,012
	0,093

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	8,7783
	0,556
	8,2223

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	2,103
	0
	2,103

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	4,8835
	0
	4,8835

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,4368
	0
	1,4368

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	0,3203
	0
	0,3203

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	0,7326
	0
	0,7326

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	5,8694
	0,3726
	5,4968

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	2,617
	0,183
	2,434

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	2,9461
	0,663
	2,2831

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	6,0931
	0,687
	5,4061

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	0,8027
	0
	0,8027

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,617
	0,009
	0,608

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	3,27
	0
	3,27

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,6991
	0,0281
	0,671

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	0,0756
	0
	0,0756

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	0,10213
	0,00738
	0,095


Пересмотр договорных нагрузок абонентов и понимание истинных значений в потребности теплового потребления является одной из ключевых возможностей для оптимизации имеющихся и проектируемых производственных мощностей, что в перспективе приведёт к снижению темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя, снижению размера платы за подключение за счёт переуступки неиспользуемой тепловой нагрузки существующих потребителей.


В качестве механизмов стимулирования абонентов к пересмотру тепловой нагрузки, может быть предложено следующее:

установление двухставочного тарифа (ставки за тепловую энергию и за мощность);

введение механизмов оплаты неиспользуемой мощности (нагрузки) потребителем (расширение перечня потребителей, в отношении которых должен действовать порядок резервирования и(или) изменение самого понятия «резервная тепловая мощность (нагрузка)).

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения не зафиксировано. 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины по источникам теплоснабжения указаны в таблице 1.25.

Таблица 1.25 - Балансы тепловой мощности

	Наименование ИТЭ
	Показатель, Гкал/ч
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	
	отопление и вентиляция
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	
	горячее водоснабжение
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262

	
	отопление и вентиляция
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072

	
	горячее водоснабжение
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	отопление и вентиляция
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	
	горячее водоснабжение
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	отопление и вентиляция
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	отопление и вентиляция
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274

	
	отопление и вентиляция
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974

	
	горячее водоснабжение
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	
	отопление и вентиляция
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753

	
	горячее водоснабжение
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	отопление и вентиляция
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	
	горячее водоснабжение
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Располагаемая тепловая мощность
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783

	
	отопление и вентиляция
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223

	
	горячее водоснабжение
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	отопление и вентиляция
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	отопление и вентиляция
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	отопление и вентиляция
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	отопление и вентиляция
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	отопление и вентиляция
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Располагаемая тепловая мощность
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694

	
	отопление и вентиляция
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968

	
	горячее водоснабжение
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617

	
	отопление и вентиляция
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434

	
	горячее водоснабжение
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461

	
	отопление и вентиляция
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831

	
	горячее водоснабжение
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Располагаемая тепловая мощность
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931

	
	отопление и вентиляция
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061

	
	горячее водоснабжение
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	отопление и вентиляция
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	
	отопление и вентиляция
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608

	
	горячее водоснабжение
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Располагаемая тепловая мощность
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	отопление и вентиляция
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991

	
	отопление и вентиляция
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671

	
	горячее водоснабжение
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	отопление и вентиляция
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Располагаемая тепловая мощность
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213

	
	отопление и вентиляция
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	
	горячее водоснабжение
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблицах выше. 

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

определение диаметров трубопроводов;

определение падения давления-напора;

определение действующих напоров в различных точках сети;

определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в электронной модели города Сердобска.

1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения

Расчет дефицита/профицита мощности по каждому из источников, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. 

Актуализацию тепловых нагрузок необходимо производить ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо двухставочных тарифов. Информация об актуализации тепловых нагрузок отсутствует. 

Информация о влиянии выявленных дефицитах тепловой мощности, приведенных в разделе 1.6.3. на качество теплоснабжения отсутствует. 

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Таблица 1.27

	Наименование источника 

теплоты
	Мощность нетто, Гкал/час
	Присоединенная существующая нагрузка, 

Гкал/ час
	Присоединенная перспективная нагрузка,

 Гкал/час
	Резерв/дефицит, Гкал/час

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,773
	0,171
	0,171
	0,60

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,082
	0,1262
	0,1262
	0,96

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,082
	0,2
	0,2
	0,88

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,326
	0,097
	0,097
	0,23

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,244
	0,08
	0,08
	0,16

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,081
	0,2274
	0,2274
	0,85

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,124
	0,897
	0,897
	3,23

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	0,105
	0,105
	0,14

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12,000
	8,7783
	8,7783
	3,22

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,500
	2,103
	2,103
	2,40

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,500
	4,8835
	4,8835
	2,62

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,500
	1,4368
	1,4368
	3,06

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3,000
	0,3203
	0,3203
	2,68

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5,000
	0,7326
	0,7326
	4,27

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10,000
	5,8694
	5,8694
	4,13

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	2,617
	2,617
	0,87

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	2,9461
	2,9461
	0,46

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9,000
	6,0931
	6,0931
	2,91

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,500
	0,8027
	0,8027
	5,70

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	0,617
	0,617
	0,47

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13,000
	3,27
	3,27
	9,73

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	0,6991
	0,6991
	0,38

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	1,540
	0,0756
	0,0756
	1,46

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	5,041
	0,10213
	0,10213
	4,94


На котельной наблюдается резерв мощности. В связи с этим, расширение технологической зоны действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не планируется.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в балансах тепловой мощности не зафиксировано. Тепловые нагрузки муниципального образования указаны по данным на 2024 год.

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) источника для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). 

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в таблице 1.28. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

Таблица 1.28 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети.

	Ду, мм
	Gм, м3/ч

	100
	10

	150
	15

	250
	25

	300
	35


В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) составляет:

[image: image29.wmf]ЗТСМ

0,0025

GVG

=+

,

где:

Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, либо ниже при условии такого согласования;

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

В таблице ниже приведены данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей и максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии. В таблицах 1.29.-1.30. представлены данные о системах ВПУ и балансе подпитки тепловых сетей.

Таблица 1.29 – Данные о системах ВПУ установленных на источниках 

	№ п/п
	Наименование котельной
	Сведения по основному оборудованию ХВО
	Год проведения последней режимной наладки

	
	
	Марка установки
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная производительность, м3/час
	

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	3
	-

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Катионно-ионовая водоподготовительная установка «Aqua»
	-
	1,5
	-

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Na-катионитная водоподготовительная установка АКВАФЛОУ SR 025/2-73
	-
	1,8
	-

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	4
	-

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	Автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон-6»
	-
	1,5
	-

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	Na-катионитная водоподготовительная установка
	-
	1,5
	-


Таблица 1.30. - Перспективные балансы производительности ВПУ

	Показатель
	Ед. изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Доля резерва/дефицита
	%
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	Доля резерва/дефицита
	%
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	Доля резерва/дефицита
	%
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	Доля резерва/дефицита
	%
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Доля резерва/дефицита
	%
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	Доля резерва/дефицита
	%
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Доля резерва/дефицита
	%
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Доля резерва/дефицита
	%
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Доля резерва/дефицита
	%
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	Доля резерва/дефицита
	%
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Доля резерва/дефицита
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,96
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54

	Доля резерва/дефицита
	%
	49
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Доля резерва/дефицита
	%
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Доля резерва/дефицита
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Доля резерва/дефицита
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Доля резерва/дефицита
	%
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99


1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 и п. 6.22 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Структура балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблице 1.31.

Таблица 1.31

	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	1745,34
	1745,34
	1745,34
	1745,34
	1745,34
	1745,34
	1745,34
	1745,34

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1728,6
	1728,6
	1728,6
	1728,6
	1728,6
	1728,6
	1728,6
	1728,6

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	Регламентные испытания 
	т/год
	9,564
	9,564
	9,564
	9,564
	9,564
	9,564
	9,564
	9,564

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	2007,14
	2007,14
	2007,14
	2007,14
	2007,14
	2007,14
	2007,14
	2007,14

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1980,2
	1980,2
	1980,2
	1980,2
	1980,2
	1980,2
	1980,2
	1980,2

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	11,547
	11,547
	11,547
	11,547
	11,547
	11,547
	11,547
	11,547

	Регламентные испытания 
	т/год
	15,396
	15,396
	15,396
	15,396
	15,396
	15,396
	15,396
	15,396

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	2958,25
	2958,25
	2958,25
	2958,25
	2958,25
	2958,25
	2958,25
	2958,25

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	2932,3
	2932,3
	2932,3
	2932,3
	2932,3
	2932,3
	2932,3
	2932,3

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	11,1195
	11,1195
	11,1195
	11,1195
	11,1195
	11,1195
	11,1195
	11,1195

	Регламентные испытания 
	т/год
	14,826
	14,826
	14,826
	14,826
	14,826
	14,826
	14,826
	14,826

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	32,275
	32,275
	32,275
	32,275
	32,275
	32,275
	32,275
	32,275

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	1,575
	1,575
	1,575
	1,575
	1,575
	1,575
	1,575
	1,575

	Регламентные испытания 
	т/год
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	43,104
	43,104
	43,104
	43,104
	43,104
	43,104
	43,104
	43,104

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216

	Регламентные испытания 
	т/год
	4,288
	4,288
	4,288
	4,288
	4,288
	4,288
	4,288
	4,288

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	568,457
	568,457
	568,457
	568,457
	568,457
	568,457
	568,457
	568,457

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	530,8
	530,8
	530,8
	530,8
	530,8
	530,8
	530,8
	530,8

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	16,1385
	16,1385
	16,1385
	16,1385
	16,1385
	16,1385
	16,1385
	16,1385

	Регламентные испытания 
	т/год
	21,518
	21,518
	21,518
	21,518
	21,518
	21,518
	21,518
	21,518

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	3878,72
	3878,72
	3878,72
	3878,72
	3878,72
	3878,72
	3878,72
	3878,72

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	3801,5
	3801,5
	3801,5
	3801,5
	3801,5
	3801,5
	3801,5
	3801,5

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	33,0945
	33,0945
	33,0945
	33,0945
	33,0945
	33,0945
	33,0945
	33,0945

	Регламентные испытания 
	т/год
	44,126
	44,126
	44,126
	44,126
	44,126
	44,126
	44,126
	44,126

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	819,145
	819,145
	819,145
	819,145
	819,145
	819,145
	819,145
	819,145

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	799,1
	799,1
	799,1
	799,1
	799,1
	799,1
	799,1
	799,1

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	8,5905
	8,5905
	8,5905
	8,5905
	8,5905
	8,5905
	8,5905
	8,5905

	Регламентные испытания 
	т/год
	11,454
	11,454
	11,454
	11,454
	11,454
	11,454
	11,454
	11,454

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	8264,85
	8264,85
	8264,85
	8264,85
	8264,85
	8264,85
	8264,85
	8264,85

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	7951,5
	7951,5
	7951,5
	7951,5
	7951,5
	7951,5
	7951,5
	7951,5

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	134,2935
	134,2935
	134,2935
	134,2935
	134,2935
	134,2935
	134,2935
	134,2935

	Регламентные испытания 
	т/год
	179,058
	179,058
	179,058
	179,058
	179,058
	179,058
	179,058
	179,058

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	712,956
	712,956
	712,956
	712,956
	712,956
	712,956
	712,956
	712,956

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	655,3
	655,3
	655,3
	655,3
	655,3
	655,3
	655,3
	655,3

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	24,7095
	24,7095
	24,7095
	24,7095
	24,7095
	24,7095
	24,7095
	24,7095

	Регламентные испытания 
	т/год
	32,946
	32,946
	32,946
	32,946
	32,946
	32,946
	32,946
	32,946

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	1892,2
	1892,2
	1892,2
	1892,2
	1892,2
	1892,2
	1892,2
	1892,2

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1786,6
	1786,6
	1786,6
	1786,6
	1786,6
	1786,6
	1786,6
	1786,6

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	45,258
	45,258
	45,258
	45,258
	45,258
	45,258
	45,258
	45,258

	Регламентные испытания 
	т/год
	60,344
	60,344
	60,344
	60,344
	60,344
	60,344
	60,344
	60,344

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	958,934
	958,934
	958,934
	958,934
	958,934
	958,934
	958,934
	958,934

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	808,7
	808,7
	808,7
	808,7
	808,7
	808,7
	808,7
	808,7

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	64,386
	64,386
	64,386
	64,386
	64,386
	64,386
	64,386
	64,386

	Регламентные испытания 
	т/год
	85,848
	85,848
	85,848
	85,848
	85,848
	85,848
	85,848
	85,848

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	369,186
	369,186
	369,186
	369,186
	369,186
	369,186
	369,186
	369,186

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	299,2
	299,2
	299,2
	299,2
	299,2
	299,2
	299,2
	299,2

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	29,994
	29,994
	29,994
	29,994
	29,994
	29,994
	29,994
	29,994

	Регламентные испытания 
	т/год
	39,992
	39,992
	39,992
	39,992
	39,992
	39,992
	39,992
	39,992

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	445,879
	445,879
	445,879
	445,879
	445,879
	445,879
	445,879
	445,879

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	379,4
	379,4
	379,4
	379,4
	379,4
	379,4
	379,4
	379,4

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	28,491
	28,491
	28,491
	28,491
	28,491
	28,491
	28,491
	28,491

	Регламентные испытания 
	т/год
	37,988
	37,988
	37,988
	37,988
	37,988
	37,988
	37,988
	37,988

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	5392,02
	5392,02
	5392,02
	5392,02
	5392,02
	5392,02
	5392,02
	5392,02

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	5153,1
	5153,1
	5153,1
	5153,1
	5153,1
	5153,1
	5153,1
	5153,1

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	102,3945
	102,3945
	102,3945
	102,3945
	102,3945
	102,3945
	102,3945
	102,3945

	Регламентные испытания 
	т/год
	136,526
	136,526
	136,526
	136,526
	136,526
	136,526
	136,526
	136,526

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	1592,04
	1592,04
	1592,04
	1592,04
	1592,04
	1592,04
	1592,04
	1592,04

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1465,9
	1465,9
	1465,9
	1465,9
	1465,9
	1465,9
	1465,9
	1465,9

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	54,0585
	54,0585
	54,0585
	54,0585
	54,0585
	54,0585
	54,0585
	54,0585

	Регламентные испытания 
	т/год
	72,078
	72,078
	72,078
	72,078
	72,078
	72,078
	72,078
	72,078

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	8350,87
	8350,87
	8350,87
	8350,87
	8350,87
	8350,87
	8350,87
	8350,87

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	8217,6
	8217,6
	8217,6
	8217,6
	8217,6
	8217,6
	8217,6
	8217,6

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	57,114
	57,114
	57,114
	57,114
	57,114
	57,114
	57,114
	57,114

	Регламентные испытания 
	т/год
	76,152
	76,152
	76,152
	76,152
	76,152
	76,152
	76,152
	76,152

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	9469,59
	9469,59
	9469,59
	9469,59
	9469,59
	9469,59
	9469,59
	9469,59

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	9324
	9324
	9324
	9324
	9324
	9324
	9324
	9324

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	62,394
	62,394
	62,394
	62,394
	62,394
	62,394
	62,394
	62,394

	Регламентные испытания 
	т/год
	83,192
	83,192
	83,192
	83,192
	83,192
	83,192
	83,192
	83,192

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	566,454
	566,454
	566,454
	566,454
	566,454
	566,454
	566,454
	566,454

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	475,3
	475,3
	475,3
	475,3
	475,3
	475,3
	475,3
	475,3

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	39,066
	39,066
	39,066
	39,066
	39,066
	39,066
	39,066
	39,066

	Регламентные испытания 
	т/год
	52,088
	52,088
	52,088
	52,088
	52,088
	52,088
	52,088
	52,088

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	1465,8
	1465,8
	1465,8
	1465,8
	1465,8
	1465,8
	1465,8
	1465,8

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1443,1
	1443,1
	1443,1
	1443,1
	1443,1
	1443,1
	1443,1
	1443,1

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	9,729
	9,729
	9,729
	9,729
	9,729
	9,729
	9,729
	9,729

	Регламентные испытания 
	т/год
	12,972
	12,972
	12,972
	12,972
	12,972
	12,972
	12,972
	12,972

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	1555,93
	1555,93
	1555,93
	1555,93
	1555,93
	1555,93
	1555,93
	1555,93

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1361,2
	1361,2
	1361,2
	1361,2
	1361,2
	1361,2
	1361,2
	1361,2

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	83,457
	83,457
	83,457
	83,457
	83,457
	83,457
	83,457
	83,457

	Регламентные испытания 
	т/год
	111,276
	111,276
	111,276
	111,276
	111,276
	111,276
	111,276
	111,276

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	301,481
	301,481
	301,481
	301,481
	301,481
	301,481
	301,481
	301,481

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	286,9
	286,9
	286,9
	286,9
	286,9
	286,9
	286,9
	286,9

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	6,249
	6,249
	6,249
	6,249
	6,249
	6,249
	6,249
	6,249

	Регламентные испытания 
	т/год
	8,332
	8,332
	8,332
	8,332
	8,332
	8,332
	8,332
	8,332

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	146,058
	146,058
	146,058
	146,058
	146,058
	146,058
	146,058
	146,058

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	117,2
	117,2
	117,2
	117,2
	117,2
	117,2
	117,2
	117,2

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	12,3675
	12,3675
	12,3675
	12,3675
	12,3675
	12,3675
	12,3675
	12,3675

	Регламентные испытания 
	т/год
	16,49
	16,49
	16,49
	16,49
	16,49
	16,49
	16,49
	16,49

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	119,302
	119,302
	119,302
	119,302
	119,302
	119,302
	119,302
	119,302

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	9,3435
	9,3435
	9,3435
	9,3435
	9,3435
	9,3435
	9,3435
	9,3435

	Регламентные испытания 
	т/год
	12,458
	12,458
	12,458
	12,458
	12,458
	12,458
	12,458
	12,458

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

 Видом топлива в котельных города Сердобска является природный газ. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. 

Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (твердое топливо – 8122 ккал/м3 (0,0081 Гкал/м3).
βк.а- кпд котлоагрегата.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у.т., определяется умножением общего количества вырабатываемого теплоты Q выр, определяемого по формуле на удельную норму расхода условного топлива для выработки 1 ГД ж (1 Гкал) теплоты:

B = Q выр ·b·10-3,

где b - удельный расход условного топлива, (кг у.т./Гкал).

Таблица 1.32– Данные по виду топлива, расходу топлива котельными

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Основное топливо
	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год
	Годовой расход условного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива (т.н.т)
	Удельный

расход

натурального

топлива кг.у.т./Гкал
	КПД, %

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	природный газ
	927,67
	152,078
	132,242
	155
	90

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	природный газ
	1259,77
	217,708
	189,311
	155
	90

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	природный газ
	1253,26
	200,986
	174,77
	155
	90

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	природный газ
	480,62
	78,7417
	68,471
	155
	90

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	природный газ
	361,07
	56,5041
	49,134
	155
	90

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	природный газ
	1039,13
	166,726
	144,979
	155
	90

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	природный газ
	3839,66
	673,691
	585,818
	155
	90

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	природный газ
	487,63
	70,2938
	61,125
	155
	90

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	природный газ
	21582,119
	3507,28
	3049,81
	155
	90

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	природный газ
	4336,805
	725,018
	630,45
	155
	90

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	природный газ
	10562,511
	1747,56
	1519,62
	155
	90

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	природный газ
	3126,206
	842,18
	732,33
	155
	90

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	природный газ
	938,102
	285,097
	247,91
	155
	90

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	природный газ
	2070,204
	467,429
	406,46
	155
	90

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	природный газ
	15179,617
	2800,04
	2434,82
	155
	90

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	природный газ
	6829,306
	1049,55
	912,65
	155
	90

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	природный газ
	6136,906
	945,795
	822,43
	155
	90

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	природный газ
	8183,086
	1499,15
	1303,61
	155
	90

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	природный газ
	1935,602
	306,809
	266,79
	155
	90

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	природный газ
	1436,601
	179,228
	155,85
	155
	90

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	природный газ
	9857,508
	1698,64
	1477,08
	155
	90

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	природный газ
	1434,601
	67,8466
	58,997
	155
	90

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	1,54
	природный газ
	185,4509821
	29,6654
	25,796
	155
	90

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	6
	природный газ
	4894,733
	42,8766
	37,284
	155
	90


1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Основным видом топлива на котельных г. Сердобск является природный газ. Основное топливо подается непрерывно по централизованной системе газоснабжения, согласно договору, заключенному с ООО «Газпром межрегионгаз ПЕНЗА».

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости 

от мест поставки

Поставка природного газа котельным в г. Сердобск осуществляется по газопроводам компании «Газпром межрегионгаз ПЕНЗА», являющейся поставщиком природного газа в Пензенской области.

Распределение газа по потребителям осуществляется по трехступенчатой схеме: газопроводам высокого давления 12,0 – 6,0 кг/см2; газопроводам среднего давления – 3,0 кг/см2; газопроводам низкого давления - до 0,03 кг/см2. 

К котельным природный газ поступает по газопроводам высокого давления (6 кгс/см2) от ГРС. 

Характеристики газообразного топлива указываются в паспортах на поставленное топливо. Контроль качества поставляемого топлива и претензионная работа по показателям качества топлива, не соответствующих паспортным данным, выполняют аттестованные топливные лаборатории поставщиков и покупателей топлива и их юридические службы.

Сведения о нарушениях качества поставляемого топлива, нарушениях договорных отношений на поставку топлива – отсутствуют.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Рассматриваемые в схеме теплоснабжения источники тепловой энергии в качестве основного вида топлива используют природный газ.

Информация об источниках тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в г. Сердобск на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует.

Строительство новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

 Уголь в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения в г. Сердобск не используется.

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающий вид топлива – природный газ. Доля потребления природного газа составляет 100% от суммарного расхода топлива на источниках централизованного теплоснабжения.

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетное развитие топливного баланса в г. Сердобск не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев ОЗП 2023-2024 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

1.9. Надежность теплоснабжения

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети») в пунктах 6.25 - 6.30 раздела «Надежность». Надежность теплоснабжения определяется как «способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения, а также технологические потребности предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести».

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для конечного потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- для источника тепловой энергии равным 0,97;

- для тепловых сетей равным 0,9;

- для потребителя тепловой энергии равным 0,99;

- для систем централизованного теплоснабжения, в целом, равным 0,86.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии оценивается показателями надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Расчет показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения выполняется согласно «Правилам определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452.

Отчетные материалы приводятся в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1Гкал/ч установленной мощности.

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся:

- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Р0 сети от) определяется отношением количества прекращений подачи тепловой энергии (N0 сети от) в эксплуатационный период, зафиксированным на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, к суммарной протяженности тепловой сети (в двухтрубном исчислении).

Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Таблица 1.33 - Показатели энергетической эффективности, определяемые удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, г. Сердобск
	Расчетный период
	Кол-во отпущенной тепловой энергии с коллекторов источника, Гкал/год
	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии,

кг у.т/Гкал

	2019 г.
	108338,168
	17810,89
	61

	2024 г.
	108338,168
	17810,89
	61


В 2023 году расхода условного топлива при производстве тепловой энергии остался без изменения. При этом в целом удельный расход условного топлива не превышает нормативные значения, что свидетельствует о удовлетворительном техническом состоянии объекта.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к конечному потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, год реконструкции, диаметр и протяженность.

2. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливается средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в системе теплоснабжения λ0, (1/км/год).

3. Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к надежности теплоснабжения потребителя представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей тепловой сети в целом. Средняя вероятность безотказной работы тепловой сети, состоящей из последовательно соединенных элементов, равна произведению вероятностей безотказной работы участков (элементов) и определяется по формуле:

[image: image99.wmf]1122

cnn

LLL

llll

=+++

K

[image: image30.wmf]t

L

t

t

L

t

L

t

L

N

i

i

i

с

с

N

i

i

i

i

n

n

е

e

e

e

e

P

Р

l

l

l

l

l

=

å

=

´

´

´

=

=

=

=

´

-

-

-

-

=

=

Õ

1

2

2

1

1

1

K


Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, [1/час], где Li -протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

	 [image: image31.wmf](

)

(

)

1

0

0,1

t

a

t

ll

-

=


	


где [image: image32.wmf]t

- срок эксплуатации участка [лет]. 

Для распределения Вейбулла используются следующие эмпирические коэффициенты:

	[image: image33.wmf](

)

20

0,803

1317

0,517

при

при

e

при

t

t

at

t

ì

××<£

ï

ï

=××<£

í

ï

´××>

ï

î


	


4. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет определяется повторяемость температур наружного воздуха.

5. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок рассчитывалось время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.12 «Тепловые сети» (СНиП 41-02-2003) отказ теплоснабжения потребителя – это событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, а в промышленных зданиях - ниже +8 °С.

Время снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения определяется, как:

	[image: image34.wmf](

)

(

)

,

ln

вн

ван

tt

z

tt

b

-

=´

-

, где:
	

	Ttв
	-
	внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий)

	[image: image35.wmf]в

t

¢

tв.а
	-
	температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

	[image: image36.wmf]н

t

tн
	-
	температура наружного воздуха, °С;

	[image: image37.wmf]b

β
	-
	коэффициент аккумуляции здания, ч. Для жилых зданий принимается равным 40 ч.


6. Определяется время ликвидации повреждения на каждом участке, входящем в путь от источника до потребителя. При отсутствии достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей после устранения отказов, для определения времени, необходимого для ликвидации повреждения, используется эмпирическая зависимость, предложенная Е.Я. Соколовым:

[image: image38.wmf](

)

1,2

.

1

рcз

z

аbclD

éù

=++

ëû

, где: 

a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа прокладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ. 

lс.з - расстояние между секционирующими задвижками (СЗ), м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Таблица 1.35 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения.

	Диаметр

теплопровода,

м
	Диаметр не изменяется
	Диаметр изменяется

	
	ответвлений нет
	ответвления есть
	ответвлений нет
	ответвления есть

	до 0,4
	1000
	непосредственно

за ответвлением,

расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	от 0,4 до 0,6
	1500
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	от 0,6 до 0,9
	3000
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ

не более 3000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром

(не более 1000 м, 1500 м)

	более 0,9
	5000
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ

не более 5000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)


7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановительного ремонта участка тепловых сетей определяется вероятность отказа теплоснабжения потребителя. Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до потребителя:

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта (время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до +12 °С);

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

определяется интенсивность отказов каждого участка рассматриваемого пути;

вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 °С:

	[image: image39.wmf],

1

ijj

роп

z

z

z

t

t

æö

=-´

ç÷

ç÷

èø


	[image: image40.wmf],

1

jN

iiiij

j

Lz

wl

=

=

=´

å




вычисляется вероятность безотказной работы каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до конечного потребителя. Для резервированных участков пути вероятность безотказной работы принимается равной единице:

[image: image41.wmf]exp()

ii

p

w

=-


вычисляется вероятность безотказной работы тепловой сети, входящей в путь от источника до конечного потребителя, как произведение вероятностей безотказной работы каждого участка:

[image: image42.wmf]1

n

eji

i

pp

=

=

Õ


Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. 

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С. 

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных связей между радиальными теплопроводами;

 - достаточностью проходных сечений – диаметров трубопроводов, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при случаях технологических отказов;

- необходимостью замены конкретных участков тепловых сетей. Замену теплопроводов на более надежные, на надземную или канальную/ бесканальную прокладку сетей и т. п.;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью отработавших свой ресурс.

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Информация о фактических показателях повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО отсутствует.

Таблица 1.36 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	в отопительный период, 1/км/оп
	-
	-
	-
	-
	-

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	в отопительный период, 1/км/оп
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случаях их наличия), 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.37- Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	-
	-
	-
	-
	-

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения ЕТО
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.38 - Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения ЕТО
	-
	-
	-
	-
	-


1.9.2. Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи газа;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Информация об ограничениях подачи топлива на котельные (в том числе в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) отсутствует.

Информация о частоте отключений потребителей отсутствует.
1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объема ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения поврежденного участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения поврежденного участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объемов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 1.39 - Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч.

	300
	15

	400
	18

	500
	22


1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 

Расчет уровня надежности теплоснабжения потребителей по состоянию на 01.01.2024 г. выполнен на основании Приложения 18 Методических указаний по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212, в соответствии с нормативными положениями, регламентами и показателями, включенными в СП 124.13330.202 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 с использованием программно-расчетного комплекса ГИС ZuluThermo.

При расчете показателей надежности теплоснабжения потребителей принято:

Продолжительность отопительного периода – 209 суток;

Расчетная температура наружного воздуха -27°С;

Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде -5,9°С;

Способ прокладки тепловой сети – подземный;

Среднее значение интенсивности отказа в 1 км трубопровода = 5,7*10-6 1/км/год;

Среднее значение интенсивности отказов ЗРА=1,08*10 -7 1/час на единицу ЗРА;

Расчетная температура воздуха в зданиях потребителей = +18 °С;

Минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей = +12°С;

Коэффициент тепловой аккумуляции зданий потребителей β=40;

Технические характеристики элементов тепловой сети представлены в соответствующих базах данных электронной модели схемы теплоснабжения г. Сердобск.


Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения г. Сердобск.

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным значениям:

Кг=0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Рсцт=0,86 – нормативное значение вероятности безотказной работы СЦТ.

Анализ результатов расчета показал, что уровень надежности теплоснабжения потребителей соответствует нормативным требованиям.

Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей составляет 0,9.


Наименьшее значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей характерно для наиболее удаленных от источников тепловой энергии потребителей тепловой энергии.


Результаты оценки вероятности безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к распределительным теплопроводам подробно представлены в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин в электроэнергетике» 

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении « за базовый период не зафиксированы.

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Данных по аварийным отключениям потребителей отсутствуют. 

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной в целом производится по следующим критериям:

Интенсивность отказов (p) определяется за год по следующей зависимости 

p = SUM Мот x nот / SUM Мn, (1) 

где: 

Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе (кв. м); 

nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч); 

SUM Мn - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год). 

Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из «n» участков, представляет собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих трубопроводов на их длину. 

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для тепловых сетей; 

Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле:

 q = SUM Qав / SUM Q, (2) 

где:

 SUM Qав - аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал; 

SUM Q - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал. 

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

 при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0; 

при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной 

до 5,0 Гкал/ч Кэ = 0,8 

св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кэ = 0,7 

св. 20 Гкал/ч Кэ = 0,6. 

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

 при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

 при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной 

до 5,0 Гкал/ч Кв = 0,8 

св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кв = 0,7 

св. 20 Гкал/ч Кв = 0,6. 

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

при наличии резервного топлива - Кт = 1,0; 

при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной 

до 5,0 Гкал/ч Кт = 1,0 

св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кт = 0,7 

св. 20 Гкал/ч Кт = 0,5. 

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). 

Величина этого показателя определяется размером дефицита 

до 10% Кб = 1,0 

св. 10 до 20% Кб = 0,8 

св. 20 до 30% Кб = 0,6 

св. 30% Кб = 0,3. 

Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

 
Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

 резервирование св. 90 до 100% нагрузки Кр = 1,0 

св. 70 до 90% Кр = 0,7 

св. 50 до 70% Кр = 0,5 

св. 30 до 50% Кр = 0,3 

менее 30% Кр = 0,2. 

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей: 

до 10% Кс = 1,0 

св. 10 до 20% Кс = 0,8 

св. 20 до 30% Кс = 0,6 

св. 30% Кс = 0,5. 

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 1.40 - Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	ООО «Теплобытсервис»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе:
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81

	в паре, тыс.Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81

	в паре, тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81
	9648,81

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прибыль, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МКП «Теплосеть»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе:
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17

	в паре, тыс.Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17

	в паре, тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17
	93609,17

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прибыль, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «Теплоком»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе:
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45

	в паре, тыс.Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45

	в паре, тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прибыль, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «Мечта»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе:
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733

	в паре, тыс.Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733

	в паре, тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в горячей воде, тыс.Гкал
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733
	4894,733

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прибыль, тыс.руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице 1.41.

Таблица 1.41 – Тарифы на тепловую энергию 2022-2024 гг.

	Показатель
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	с 01.12.2022 по 30.06.2023
	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	с 01.01.2024 по 30.06.2024

	Тариф ООО «Мечта»
	2219,24
	2302,84
	2467,02
	2467,02
	2467,02

	Изменение цен, %
	-
	4
	7
	0
	0

	Показатель
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	с 01.01.2023 по 30.06.2023
	с 01.07.2023 по 30.11.2023
	с 01.12.2023 по 30.06.2024

	Тариф ООО «Теплоком»
	2121,44
	2204,67
	2436,42
	2436,42
	2436,42

	Изменение цен, %
	-
	4
	11
	0
	0

	Тариф МКП «Теплосеть»
	2108,86
	2176,73
	2325,92
	2325,92
	2325,92

	Изменение цен, %
	-
	3
	7
	0
	0


1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.42

	Наименование расхода
	2024

	ООО «Мечта»

	Операционные (подконтрольные) расходы
	н/д

	Расходы на приобретение сырья и материалов
	н/д

	Расходы на ремонт основных средств
	0,00

	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	0,00

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	н/д

	Расходы на оплату услуг связи
	н/д

	Расходы на оплату вневедомственной охраны
	0,00

	Расходы на оплату коммунальных услуг
	0,00

	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	0,00

	Расходы на оплату других работ и услуг
	0,00

	Расходы на служебные командировки
	0,00

	Расходы на обучение персонала
	н/д

	Лизинговый платеж
	0,00

	Арендная плата
	0,00

	Другие расходы
	н/д

	Неподконтрольные расходы
	н/д

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0,00

	Арендная плата
	н/д

	Концессионная плата
	0,00

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	н/д

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0,00

	расходы на обязательное страхование
	0,00

	иные расходы
	н/д

	Расходы по сомнительным долгам
	0,00

	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0,00

	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0,00

	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
	0,00

	ИТОГО
	-

	Налог на прибыль
	0,00

	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0,00

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	690,106

	Расходы на топливо
	279,412

	Расходы на электрическую энергию
	406,164

	Расходы на тепловую энергию
	0,00

	Расходы на холодную воду
	4,53

	Расходы на теплоноситель
	0,00

	Нормативная прибыль
	0,00

	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00

	экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
	0,00

	доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
	0,00

	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00

	ИТОГО необходимая валовая выручка (c НДС)
	661,242

	Объем полезного отпуска
	268,033

	Тариф
	2467,02

	ООО «Теплоком»

	Операционные (подконтрольные) расходы
	н/д

	Расходы на приобретение сырья и материалов
	н/д

	Расходы на ремонт основных средств
	0,00

	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	0,00

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	н/д

	Расходы на оплату услуг связи
	н/д

	Расходы на оплату вневедомственной охраны
	0,00

	Расходы на оплату коммунальных услуг
	0,00

	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	0,00

	Расходы на оплату других работ и услуг
	0,00

	Расходы на служебные командировки
	0,00

	Расходы на обучение персонала
	н/д

	Лизинговый платеж
	0,00

	Арендная плата
	0,00

	Другие расходы
	н/д

	Неподконтрольные расходы
	н/д

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0,00

	Арендная плата
	н/д

	Концессионная плата
	0,00

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	н/д

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0,00

	расходы на обязательное страхование
	0,00

	иные расходы
	н/д

	Расходы по сомнительным долгам
	0,00

	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0,00

	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0,00

	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
	0,00

	ИТОГО
	-

	Налог на прибыль
	0,00

	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0,00

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	214,157

	Расходы на топливо
	193,319

	Расходы на электрическую энергию
	15,388

	Расходы на тепловую энергию
	0,00

	Расходы на холодную воду
	5,45

	Расходы на теплоноситель
	0,00

	Нормативная прибыль
	0,00

	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00

	экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
	0,00

	доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
	0,00

	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00

	ИТОГО необходимая валовая выручка (c НДС)
	451,834

	Объем полезного отпуска
	185,45

	Тариф
	2436,42

	МКП «Теплосеть»

	Операционные (подконтрольные) расходы
	н/д

	Расходы на приобретение сырья и материалов
	н/д

	Расходы на ремонт основных средств
	0,00

	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	0,00

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	н/д

	Расходы на оплату услуг связи
	н/д

	Расходы на оплату вневедомственной охраны
	0,00

	Расходы на оплату коммунальных услуг
	0,00

	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	0,00

	Расходы на оплату других работ и услуг
	0,00

	Расходы на служебные командировки
	0,00

	Расходы на обучение персонала
	н/д

	Лизинговый платеж
	0,00

	Арендная плата
	0,00

	Другие расходы
	н/д

	Неподконтрольные расходы
	н/д

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0,00

	Арендная плата
	н/д

	Концессионная плата
	0,00

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	н/д

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0,00

	расходы на обязательное страхование
	0,00

	иные расходы
	н/д

	Расходы по сомнительным долгам
	0,00

	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0,00

	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0,00

	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
	0,00

	ИТОГО
	-

	Налог на прибыль
	0,00

	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0,00

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	114669,03

	Расходы на топливо
	105059,18

	Расходы на электрическую энергию
	7767,69

	Расходы на тепловую энергию
	0,00

	Расходы на холодную воду
	1842,16

	Расходы на теплоноситель
	0,00

	Нормативная прибыль
	0,00

	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00

	экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
	0,00

	доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
	0,00

	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00

	ИТОГО необходимая валовая выручка (c НДС)
	167672,96

	Объем полезного отпуска
	72088,875

	Тариф
	2325,92

	ООО «Теплобытсервис»

	Операционные (подконтрольные) расходы
	н/д

	Расходы на приобретение сырья и материалов
	н/д

	Расходы на ремонт основных средств
	0,00

	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	0,00

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	н/д

	Расходы на оплату услуг связи
	н/д

	Расходы на оплату вневедомственной охраны
	0,00

	Расходы на оплату коммунальных услуг
	0,00

	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	0,00

	Расходы на оплату других работ и услуг
	0,00

	Расходы на служебные командировки
	0,00

	Расходы на обучение персонала
	н/д

	Лизинговый платеж
	0,00

	Арендная плата
	0,00

	Другие расходы
	н/д

	Неподконтрольные расходы
	н/д

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	0,00

	Арендная плата
	н/д

	Концессионная плата
	0,00

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	н/д

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0,00

	расходы на обязательное страхование
	0,00

	иные расходы
	н/д

	Расходы по сомнительным долгам
	0,00

	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	0,00

	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	0,00

	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
	0,00

	ИТОГО
	-

	Налог на прибыль
	0,00

	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	0,00

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	11886,83

	Расходы на топливо
	10535,66

	Расходы на электрическую энергию
	800,65

	Расходы на тепловую энергию
	0,00

	Расходы на холодную воду
	550,52

	Расходы на теплоноситель
	0,00

	Нормативная прибыль
	0,00

	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00

	экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
	0,00

	доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
	0,00

	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	0,00

	ИТОГО необходимая валовая выручка (c НДС)
	22866,65

	Объем полезного отпуска
	8531,73

	Тариф
	2680,19


1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждалась.

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена. 

 1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с критериями ч.1 ст.23.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» г. Сердобск в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, следовательно, необходимость описания динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) отсутствует.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

В соответствии с критериями ч.1 ст.23.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» г. Сердобск в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, следовательно, необходимость описания средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность) отсутствует.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

При анализе исходных данных, проведении расчетов, необходимых для разработки схемы теплоснабжения г. Сердобск, перечень проблем, приводящих к снижению качества теплоснабжения, не выявлено.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным проблемам организации качественного теплоснабжения следует отнести:

- высокий процент износа тепловых сетей, в том числе изоляционных материалов, что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя; 

- высокий процент износа основного теплогенерирующего оборудования, что приводит к повышению затрат на содержание этого оборудования в работоспособном состоянии.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Принципиальные проблемы развития системы теплоснабжения г. Сердобск отсутствуют, но для обеспечения существующих потребителей и возможности перспективного развития системы необходимо выделить следующие направления на решение косвенных проблем в системе теплоснабжения:

- повышение качества ремонта;

- повышение качества диагностики технического состояния участков тепловой сети;

- повышение ресурса действующих сетей, заключающееся в разработке и реализации мероприятий, направленных на предотвращение (замедление) коррозионных процессов трубопроводов, обеспечение гидравлической плотности трубопроводов, восстановление изоляции трубопроводов в доступных местах, проверку и своевременную замену запорной арматуры, чистку камер и др.;

- наладка системы;

- выявление коммерческих потерь и их ликвидация;

- развитие системы диспетчеризации и мониторинга.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Глобальные проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов не выдавались.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели 

теплоснабжения

Расчетный срок Генерального плана г. Сердобск – до 2034 года, срок действия настоящей Схемы теплоснабжения соответствует Генеральному плану.

Расчетный срок схемы теплоснабжения разделен на три периода:

- 2024-2029 г.г, включая базовый год актуализации схемы теплоснабжения;

- 2030-2037 г.г. – среднесрочный период.

Расчетные данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели централизованного теплоснабжения г. Сердобск приведены в таблицах 2.1., 2.2.

Таблица 2.1. - Тепловые нагрузки г. Сердобск по состоянию на 01.01.2024.

	Наименование теплоисточника
	Тепловая нагрузка потребителей (за минусом потерь тепловой энергии), Гкал/ч
	Общая тепловая нагрузка

	
	Отопление + вентиляция
	ГВС
	

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,154
	0,017
	0,171

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,1072
	0,019
	0,1262

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,173
	0,027
	0,2

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,097
	0
	0,097

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,08
	0
	0,08

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,1974
	0,03
	0,2274

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	0,753
	0,144
	0,897

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,093
	0,012
	0,105

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	8,2223
	0,556
	8,7783

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	2,103
	0
	2,103

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	4,8835
	0
	4,8835

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,4368
	0
	1,4368

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	0,3203
	0
	0,3203

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	0,7326
	0
	0,7326

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	5,4968
	0,3726
	5,8694

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	2,434
	0,183
	2,617

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	2,2831
	0,663
	2,9461

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	5,4061
	0,687
	6,0931

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	0,8027
	0
	0,8027

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,608
	0,009
	0,617

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	3,27
	0
	3,27

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,671
	0,0281
	0,6991

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	0,0756
	0
	0,0756

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	0,095
	0,00738
	0,10213


Таблица 2.2. - Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения г. Сердобск

	Наименование теплоисточника
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего сумма потребления

	
	Отопление + вентиляция
	ГВС
	

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	473,11
	126,96
	600,07

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	972,47
	145,18
	1117,65

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	776,74
	212,8
	989,54

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	435,04
	0
	435,04

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	356,37
	0
	356,37

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	884,88
	21,58
	906,46

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	3383,7
	259,07
	3642,77

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	414,64
	69,19
	483,83

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	15252,2
	249
	15501,2

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	3429,9
	0
	3429,9

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	9202,4
	0
	9202,4

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	2456,5
	0
	2456,5

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	477
	0
	477

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	1778,8
	0
	1778,8

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10389
	193
	10582

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	5154
	37
	5191

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	4261,8
	583
	4844,8

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	6945,98
	422
	7367,975

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	1570
	0
	1570

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1203,6
	30
	1233,6

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	7098,7
	0
	7098,7

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1241
	114
	1355

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	185,45
	0
	185,45

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	232,434
	35,599
	268,033


2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий,

на каждом этапе

Генеральный план города Сердобска до 2037 года определяет перспективное территориальное развитие города и его основных структурообразующих элементов. 

Численность перспективного населения муниципального образования – 27 800 чел.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные параметры, запланированные к реализации к расчетному сроку:

Развитие жилых районов

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется превалирующим количеством квартир многоквартирной жилой застройки над количеством индивидуальных жилых домов. Также характерной особенностью является отсутствие аварийного фонда.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных 

с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

Нормативы расхода тепловой энергии на отопление на территории Пензенской области утверждены приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 января 2016 г. №5 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Пензенской области»

Отопительные характеристики приняты для 1-2 этажных индивидуальных жилых домов с отапливаемой площадью в среднем 100 м2 и общественных зданий со средней этажностью 2 этажа.

Значения удельного расхода тепловой энергии учитывают отопительную и вентиляционную составляющие.

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение для жилых многоквартирных зданий определен на основе формулы среднего недельного расхода теплоты на нужды ГВС, приведенной в учебнике Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети». При этом был учтен утвержденный норматив потребления горячей воды 110 л/сутки/чел. С учетом среднего планируемого уровня обеспеченности населения жильем (30 м2/чел.) удельный расход теплоты на нужды ГВС составил 0 ккал/ч/м2.

Среднечасовые удельные значения тепловой нагрузки (теплопотребление) на горячее водоснабжение в общественно-деловых зданиях определены исходя из расхода горячей воды на уровне 25 л/сутки/чел. и составили – 94,98 ккал/ч/м2 (9,5 ∙ 10-5 Гкал/м2).

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки (мощности) и потребления тепловой энергии базового уровня на обеспечение теплоснабжения 1 м2 площади строений, принимаемые для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки приведены в таблицах 2.3 и 2.4 соответственно.

Таблица 2.3- Перспективные базовые удельные расходы тепловой энергии (мощности) на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, ккал/ч/м2

	Типы зданий
	Отопление, вентиляция
	ГВС
	Итого

	Жилые индивидуальные (1-2 этажа)
	20
	0,0
	20

	Общественно-деловые (2 этажа)
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 2.4. - Удельные значения теплопотребления для определения перспективного потребления тепловой энергии вновь строящихся зданий.

	Типы зданий
	Отопление, вентиляция
	ГВС
	Итого

	Жилые индивидуальные (1-2 этажа)
	0,0
	0,0
	0,0

	Общественно-деловые (2 этажа)
	0,0
	0,0
	0,0


В соответствии с п. 7. «Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», для вновь создаваемых зданий (в данном случае касается только зданий соцкультбыта), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию базового уровня, указанного в Требованиях;

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию базового уровня, указанного в Требованиях;

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию базового уровня, указанного в Требованиях.

С учетом данных требований, а также учитывая определенные выше удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии на базовый уровень, для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки принято следующее: 

на период 2024-2029 г.г. – удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

на период 2030-2037г.г. – удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

На основании приведённых данных были получены значения удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных типов объектов застройки, представленные в таблице 1.3.3.

Таблица 2.5 - Удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1м2 площади разных типов застройки в городе Сердобске. 

	Удельные значения тепловой нагрузки и теплопотребления
	Базовый уровень
	2025-2029 г.г.
	2030-2037 г.г.

	
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2

	Индивидуальные жилые дома

	Отопление, вентиляция
	20
	2∙10-5
	20
	2∙10-5
	20
	2∙10-5

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сумма
	20
	2∙10-5
	20
	2∙10-5
	20
	2∙10-5


2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления сформирован на основе прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2037 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию. 

Прогноз прироста тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6. - Прогноз прироста тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления.
	№ п/п
	Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв. м.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	44,352
	0

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	44,352
	0

	
	в т.ч. Многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. малоэтажные (индивидуальные)
	0
	0
	0
	0
	0
	44,352
	0

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы прироста объемов потребления тепловой энергии в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения представлены в таблице 2.4.1 настоящей Главы. Общий прирост теплопотребления к 2037 году ожидается в объеме 2,87 Гкал/час или 14637 Гкал/год.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Информация об объектах, расположенных в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования с приростом объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, отсутствует.
2.7.
Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения об объектах, подключенных к тепловым сетям в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

2.8.
Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

На расчетный срок присоединение новых потребителей не планируется.

2.9.
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии – отсутствует.

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Таблица 2.7. 
	Элемент территориального деления
	Этапы
	Существующее потребление теплоносителя в отопительный период, м3/час
	Существующее потребление теплоносителя в летний период, м3/час

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	2024
	0,0203
	0

	
	2025
	0,0203
	0

	
	2026
	0,0203
	0

	
	2027
	0,0203
	0

	
	2028
	0,0203
	0

	
	2029
	0,0203
	0

	
	2030-2035
	0,0203
	0

	
	2036-2037
	0,0203
	0

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	2024
	0,0062
	0

	
	2025
	0,0062
	0

	
	2026
	0,0062
	0

	
	2027
	0,0062
	0

	
	2028
	0,0062
	0

	
	2029
	0,0062
	0

	
	2030-2035
	0,0062
	0

	
	2036-2037
	0,0062
	0

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	2024
	0,0098
	0

	
	2025
	0,0098
	0

	
	2026
	0,0098
	0

	
	2027
	0,0098
	0

	
	2028
	0,0098
	0

	
	2029
	0,0098
	0

	
	2030-2035
	0,0098
	0

	
	2036-2037
	0,0098
	0

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	2024
	0,0047
	0

	
	2025
	0,0047
	0

	
	2026
	0,0047
	0

	
	2027
	0,0047
	0

	
	2028
	0,0047
	0

	
	2029
	0,0047
	0

	
	2030-2035
	0,0047
	0

	
	2036-2037
	0,0047
	0

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	2024
	0,0039
	0

	
	2025
	0,0039
	0

	
	2026
	0,0039
	0

	
	2027
	0,0039
	0

	
	2028
	0,0039
	0

	
	2029
	0,0039
	0

	
	2030-2035
	0,0039
	0

	
	2036-2037
	0,0039
	0

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	2024
	0,0111
	0

	
	2025
	0,0111
	0

	
	2026
	0,0111
	0

	
	2027
	0,0111
	0

	
	2028
	0,0111
	0

	
	2029
	0,0111
	0

	
	2030-2035
	0,0111
	0

	
	2036-2037
	0,0111
	0

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	2024
	0,0437
	0

	
	2025
	0,0437
	0

	
	2026
	0,0437
	0

	
	2027
	0,0437
	0

	
	2028
	0,0437
	0

	
	2029
	0,0437
	0

	
	2030-2035
	0,0437
	0

	
	2036-2037
	0,0437
	0

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	2024
	0,0051
	0

	
	2025
	0,0051
	0

	
	2026
	0,0051
	0

	
	2027
	0,0051
	0

	
	2028
	0,0051
	0

	
	2029
	0,0051
	0

	
	2030-2035
	0,0051
	0

	
	2036-2037
	0,0051
	0

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	2024
	0,4279
	0

	
	2025
	0,4279
	0

	
	2026
	0,4279
	0

	
	2027
	0,4279
	0

	
	2028
	0,4279
	0

	
	2029
	0,4279
	0

	
	2030-2035
	0,4279
	0

	
	2036-2037
	0,4279
	0

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	2024
	0,1025
	0

	
	2025
	0,1025
	0

	
	2026
	0,1025
	0

	
	2027
	0,1025
	0

	
	2028
	0,1025
	0

	
	2029
	0,1025
	0

	
	2030-2035
	0,1025
	0

	
	2036-2037
	0,1025
	0

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	2024
	0,2381
	0

	
	2025
	0,2381
	0

	
	2026
	0,2381
	0

	
	2027
	0,2381
	0

	
	2028
	0,2381
	0

	
	2029
	0,2381
	0

	
	2030-2035
	0,2381
	0

	
	2036-2037
	0,2381
	0

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	2024
	0,0700
	0

	
	2025
	0,0700
	0

	
	2026
	0,0700
	0

	
	2027
	0,0700
	0

	
	2028
	0,0700
	0

	
	2029
	0,0700
	0

	
	2030-2035
	0,0700
	0

	
	2036-2037
	0,0700
	0

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	2024
	0,0156
	0

	
	2025
	0,0156
	0

	
	2026
	0,0156
	0

	
	2027
	0,0156
	0

	
	2028
	0,0156
	0

	
	2029
	0,0156
	0

	
	2030-2035
	0,0156
	0

	
	2036-2037
	0,0156
	0

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	2024
	0,0357
	0

	
	2025
	0,0357
	0

	
	2026
	0,0357
	0

	
	2027
	0,0357
	0

	
	2028
	0,0357
	0

	
	2029
	0,0357
	0

	
	2030-2035
	0,0357
	0

	
	2036-2037
	0,0357
	0

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	2024
	0,2861
	0

	
	2025
	0,2861
	0

	
	2026
	0,2861
	0

	
	2027
	0,2861
	0

	
	2028
	0,2861
	0

	
	2029
	0,2861
	0

	
	2030-2035
	0,2861
	0

	
	2036-2037
	0,2861
	0

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	2024
	0,1276
	0

	
	2025
	0,1276
	0

	
	2026
	0,1276
	0

	
	2027
	0,1276
	0

	
	2028
	0,1276
	0

	
	2029
	0,1276
	0

	
	2030-2035
	0,1276
	0

	
	2036-2037
	0,1276
	0

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	2024
	0,1436
	0

	
	2025
	0,1436
	0

	
	2026
	0,1436
	0

	
	2027
	0,1436
	0

	
	2028
	0,1436
	0

	
	2029
	0,1436
	0

	
	2030-2035
	0,1436
	0

	
	2036-2037
	0,1436
	0

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	2024
	0,2970
	0

	
	2025
	0,2970
	0

	
	2026
	0,2970
	0

	
	2027
	0,2970
	0

	
	2028
	0,2970
	0

	
	2029
	0,2970
	0

	
	2030-2035
	0,2970
	0

	
	2036-2037
	0,2970
	0

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	2024
	0,0391
	0

	
	2025
	0,0391
	0

	
	2026
	0,0391
	0

	
	2027
	0,0391
	0

	
	2028
	0,0391
	0

	
	2029
	0,0391
	0

	
	2030-2035
	0,0391
	0

	
	2036-2037
	0,0391
	0

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	2024
	0,0301
	0

	
	2025
	0,0301
	0

	
	2026
	0,0301
	0

	
	2027
	0,0301
	0

	
	2028
	0,0301
	0

	
	2029
	0,0301
	0

	
	2030-2035
	0,0301
	0

	
	2036-2037
	0,0301
	0

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	2024
	0,1594
	0

	
	2025
	0,1594
	0

	
	2026
	0,1594
	0

	
	2027
	0,1594
	0

	
	2028
	0,1594
	0

	
	2029
	0,1594
	0

	
	2030-2035
	0,1594
	0

	
	2036-2037
	0,1594
	0

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	2024
	0,0341
	0

	
	2025
	0,0341
	0

	
	2026
	0,0341
	0

	
	2027
	0,0341
	0

	
	2028
	0,0341
	0

	
	2029
	0,0341
	0

	
	2030-2035
	0,0341
	0

	
	2036-2037
	0,0341
	0

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	2024
	0,0037
	0

	
	2025
	0,0037
	0

	
	2026
	0,0037
	0

	
	2027
	0,0037
	0

	
	2028
	0,0037
	0

	
	2029
	0,0037
	0

	
	2030-2035
	0,0037
	0

	
	2036-2037
	0,0037
	0

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	2024
	0,0046
	0

	
	2025
	0,0046
	0

	
	2026
	0,0046
	0

	
	2027
	0,0046
	0

	
	2028
	0,0046
	0

	
	2029
	0,0046
	0

	
	2030-2035
	0,0046
	0

	
	2036-2037
	0,0046
	0


ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА

Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluThermo 2021. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург). 

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет ZuluTermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета. 

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха. 

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и так далее.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов 

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения муниципального образования в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП). 

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования. 

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены: 

•
топографическая основа муниципального образования; 

•
адресный план муниципального образования; 

•
слои, содержащие сетки районирования муниципального образования; 

•
отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения муниципального образования; 

•
объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям муниципального образования, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления муниципального образования или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунках 3.1-3.3.

[image: image43.png]-Oax
CEHE- L PR

Texyuian sarwcs [3anpoc | basa [Ommer | |

Hamvercsarve mpeapwnin T B

[IEs———— Kereran e

Homep ucTounmka i

Teonesmeckan omera, m 16666
Pacuemian revnepanypa s nogaue... 95

Pacuemian revnepanypa xonooi ... 5

Pacuemian revneparypa rapyasoro .. 31

Texyuwan Termeparypa o 8 noga... 95

Texyuan Temeparypa rappxsoros... 31

Pacuemeitpacnonar. nanop v sevo... 10

Pacuemet ranop s oSpam. prae ... 17666

Pexim pators neTosnca

Maxcavansrs packon Ha nomumey,

Veranosnersias Tennosas MOWHOCT:.

Maxcavansrest pacion, T/

| Texuu oacnonar. rancoramenon.. 10|

Yuacran _DOax

B-EME-0 eRE

Texyuian sarwcs [3anpoc | basa [Ommer | |
Hovep vcrowanca B B
Bonarcomprarens

Hauverozare Havana yiacTia
Havterosarine Komia yiacTka

I pioca, m 2025
Byoersuit avave nogseuero .. 0057
Byoerswt avaverp oSparoro Toy... 0057

Cyra K03, meCT ConpoTHB e
MecTisie conpovenesa noa Tp-1a

Cyraaa K05, meCT ConpoTHBe
Mecmisie conpoTvaner o6 Tp-1a
lepoxosatocTs nogaouero pyGonp.. 05
UWepoxosatocs opamioro TpyGonpo... 05
‘3apacrarvie noaouero TpyGonposo.
‘3apacrarwe obpamioro TpyGonposon.

| Kosowmwer vecTroro conoomene... 12 ¥

190} '0z0n

S

Ceprobekut
fopockon
o

3

731

Bodoxanan

s

&

29141

B B-EME-0

-UaXx
LR

Texyuian sarwes [3anpoc | basa [Ommer |

Agpec yana ssons
Hanverosarie yara licona Net
Hovep verownca s
Teonesmeckan omera, m 711
Boicora sgars noTpeGuTens, 1

Homep cxews nogknosers nompeGurens 45
Pacuemias rewn. cer. somina sxoge snotp... 95
Pacuemias rarpysxa ra oronnene, Mkans 01284
Pacuemas rarpyaka ra semunauyo, Mkan/s

Pacuemas rarpyaxa va MEC. fican/a

Uncro xurenen

KoaMueHT Waterertan HarpyaKi oronnen.
Koa®MueHT Waterertan HarpyaKi serTuns,
KoatuuutesT wawerieraun Harpyaki TBC

Banancosein kosppyenT saKp.[BC

B-EME-0

Texyuian sarwcs [3anpoc | basa [Omer |

RIS 3S Y
Fomep vcTowina ]
Teonesmeckan omvemca, m 16703
Cove w3 nogaowero TpyGonpososa, 7/4

Civie 3 oBparoro TpyGonposoaa, T/
Pacronaraemsii Hanop, M 9565
Hanop 8 nogmowem pyonposone, 1 186443
Hanop s oSpamiom 1pySorposone, 176877

Tevnepanypa soms s nonsowen 6., 95
Tevnepanypa sos15 obpamom pyGo... 6429
Iasnenve s nonaowew pyGonposoze... 19.413
Dasnene s ofparom TpySonposoge. 1 9.847
Bpew nporoxern 5ol oTvoToww... 386
Ty, pongeroi o oowca, 1 848
Dasnenve scxmars, m 137

| Cramecusn sanoo. 17618





Рисунок 3.1 - Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)

[image: image44.png]5

0

3

)

33

75

7

ozn -

8

S

Ceprobekut
fopockon
Al

&

Bodoxanan

s

L A -

oin - ]~ © [100% - B @ [ 1L | Mecoverpmecnirpagme | T T
190
188 20 196 236
105
18
162
1
R
g 1
5 om
T om
m
16
166 T
16
162
16
Houenosanme yana pr—— Boporavan
Feopesuectan Bucora,u 16666 16887 1628
Nonwai vanop & o8p.7p-3e, 1767 168 168
Pacronaracuinanop, w10 9652 I
J— s ass
Avanerp ysacria, u 01 oine
:MWBMHW‘ 0474 0.008
:MWB@W‘ 0474 0.008
wcc (0POCTE Bopsl & NOA. TR-AS. 0 397 0,075,
Canpocrs o 2000, 307 o075
Vaeruse i roTeR 0 ost

03, Tp-ae,
aensHtie MHHEIHE NOTEDH 5 440 nost

G

55

5




Рисунок 3.2 - Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)

[image: image45.png]3 26 58 ./ e & &)
o a G &3]
£ - ay 2
& s y 7 W, ©
g ” . B © @ zuluThermo
£ sl [ [or. 126 yn. Capatoscran, 52
£ &
g $
T $ oS Mo Tooepea Tevmepanpran rpsoms Kowcrpcoon Hagexnoer:  Pesepn cem  Kamponca  Cope
T P
Chag By
i . . Dl yeronyresex
B iy & cepaosonni [Ic yueron ennossix noTeps.
: s epereeen p
s o rapn. roepm
2 86, o B @ Mo wsonsLum
a1 1195 i) @ O -
i LR —
72 <) 23 5 W [JKorcTpyxTopate avaneTps!
2 & Wz e
89, [ nemvusi pexsm
y g Harpyaca f2C, % | 10000
“eo, Aetcy
& e =) 7y 2 aodorawan | fog ity can
2 69’ FATS 79/43 g Paccp
D// @ i
s
(o peaymasszcs mo ofeexsan Hsswmm!
ik 013 Koremusas P6:
Komisectao Tenna, supaSamisasice Ma WCTOMAKE 3a Yac 0.322, Txan/u
Pacxon Tenna wa cuorewy omomneiuA 01322, Tran/u
Cyrapriit pacXoR B NOammeM TPyGonpoBoRe 10.940, /4
Cyrmsapniit pacxoR B ofpaTHoM TPyGonpoBome 10.940, /4
Cyrapuiit PacXOR Ha CMCTEMy OTOMIEHMA 10.940, /4
HLasnenue B nojammeM TPYSORpPOBOXE 20.000, M
JHasnesve B ofpaTHOM TPySOnpoBORe 10.000,
Pacnonaraciadi nanop 101000, 1
TemnepaTypa B noZammeM TPySonposome 95.000, °C
Temneparypa 5 ofparTsoM TpyGomposone €5.584, °C
CyrsaphHe 3aTPaTH Ha TEMIOBYD SHEPTMD 0.000 pyB/uac
SaTpaTH Ha TEMJOBHE NOTEPM B TPYBONPOBORAX 0.000 pyB/uac

s - 00:00:02




Рисунок 3.3 - Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет)

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административно-территориальным отделам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК ZuluThermo 2021 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения муниципального образования по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей муниципального образования организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административно-территориальному отделу. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС ZuluThermo 2021 на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

•
Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•
Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождениям результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения

Изменений гидравлических режимов не зафиксировано.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величин расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии г. Сердобск определены с учетом существующей мощности «нетто» котельных и возможных приростов тепловой нагрузки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно п.63 Требований к схемам теплоснабжения, балансы тепловой мощности с учетом проведения мероприятий указываются в Главе 7.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения г. Сердобск в настоящей Схеме были определены с учетом следующего соотношения:

Qрез/деф = Qрасп – Qсоб.нуж.– Qпот – Qфакт.т.п.– Qприр. (1)

Где:

Qрез/деф – резерв/дефицит тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч;

Qрасп – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

Qсоб.нуж.– затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч;

Qпот – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт.т.п – фактическая тепловая нагрузка;

Qприр – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч.

Приростов перспективной тепловой нагрузки к 2037 г. в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается. 

Таблица 4.1 - Балансы тепловой

	Наименование ИТЭ
	Показатель, Гкал/ч
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	
	отопление и вентиляция
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	
	горячее водоснабжение
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262

	
	отопление и вентиляция
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072

	
	горячее водоснабжение
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	отопление и вентиляция
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	
	горячее водоснабжение
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	отопление и вентиляция
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	отопление и вентиляция
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274

	
	отопление и вентиляция
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974

	
	горячее водоснабжение
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	
	отопление и вентиляция
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753

	
	горячее водоснабжение
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	отопление и вентиляция
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	
	горячее водоснабжение
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Располагаемая тепловая мощность
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783

	
	отопление и вентиляция
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223

	
	горячее водоснабжение
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	отопление и вентиляция
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	отопление и вентиляция
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	отопление и вентиляция
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	отопление и вентиляция
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	отопление и вентиляция
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Располагаемая тепловая мощность
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694

	
	отопление и вентиляция
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968

	
	горячее водоснабжение
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617

	
	отопление и вентиляция
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434

	
	горячее водоснабжение
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461

	
	отопление и вентиляция
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831

	
	горячее водоснабжение
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Располагаемая тепловая мощность
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931

	
	отопление и вентиляция
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061

	
	горячее водоснабжение
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	отопление и вентиляция
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	
	отопление и вентиляция
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608

	
	горячее водоснабжение
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Располагаемая тепловая мощность
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	отопление и вентиляция
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991

	
	отопление и вентиляция
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671

	
	горячее водоснабжение
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	отопление и вентиляция
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Располагаемая тепловая мощность
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213

	
	отопление и вентиляция
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	
	горячее водоснабжение
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах. 

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Прирост тепловых нагрузок на нужды отопления, вентиляции и ГВС объектов соцкультбыта и жилых домов в г. Сердобск к 2037 году составит 0,9  Гкал/ч.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных источников теплоснабжения на природном газе.
В ближайшей перспективе технологическое присоединение новых объектов к существующим источникам тепловой энергии не планируется.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СЕРДОБСК 

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах, администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения города Сердобска (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В основу подготовки и дальнейшей работы с «Мастер-планом» была заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

- определен перечень объектов перспективной застройки на основании решения Генерального плана развития муниципального образования. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки.

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения городского поселения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения города Сердобска 

Мероприятия, по которым требуется оценка эффективности инвестиций отсутствуют.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного

развития систем теплоснабжения города Сердобска на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения города Сердобска 

В настоящей Схеме отсутствуют мероприятия, реализация которых оказала бы влияние на величину ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении»

Таблица 6.1 - Перспективные объемы теплоносителя котельных г. Сердобск

	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	1745,34
	1745,34
	1745,34
	1745,34
	1745,34
	1745,34
	1745,34
	1745,34

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1728,6
	1728,6
	1728,6
	1728,6
	1728,6
	1728,6
	1728,6
	1728,6

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173
	7,173

	Регламентные испытания 
	т/год
	9,564
	9,564
	9,564
	9,564
	9,564
	9,564
	9,564
	9,564

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	2007,14
	2007,14
	2007,14
	2007,14
	2007,14
	2007,14
	2007,14
	2007,14

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1980,2
	1980,2
	1980,2
	1980,2
	1980,2
	1980,2
	1980,2
	1980,2

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	11,547
	11,547
	11,547
	11,547
	11,547
	11,547
	11,547
	11,547

	Регламентные испытания 
	т/год
	15,396
	15,396
	15,396
	15,396
	15,396
	15,396
	15,396
	15,396

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	2958,25
	2958,25
	2958,25
	2958,25
	2958,25
	2958,25
	2958,25
	2958,25

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	2932,3
	2932,3
	2932,3
	2932,3
	2932,3
	2932,3
	2932,3
	2932,3

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	11,1195
	11,1195
	11,1195
	11,1195
	11,1195
	11,1195
	11,1195
	11,1195

	Регламентные испытания 
	т/год
	14,826
	14,826
	14,826
	14,826
	14,826
	14,826
	14,826
	14,826

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	32,275
	32,275
	32,275
	32,275
	32,275
	32,275
	32,275
	32,275

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	1,575
	1,575
	1,575
	1,575
	1,575
	1,575
	1,575
	1,575

	Регламентные испытания 
	т/год
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	43,104
	43,104
	43,104
	43,104
	43,104
	43,104
	43,104
	43,104

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6
	35,6

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216

	Регламентные испытания 
	т/год
	4,288
	4,288
	4,288
	4,288
	4,288
	4,288
	4,288
	4,288

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	568,457
	568,457
	568,457
	568,457
	568,457
	568,457
	568,457
	568,457

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	530,8
	530,8
	530,8
	530,8
	530,8
	530,8
	530,8
	530,8

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	16,1385
	16,1385
	16,1385
	16,1385
	16,1385
	16,1385
	16,1385
	16,1385

	Регламентные испытания 
	т/год
	21,518
	21,518
	21,518
	21,518
	21,518
	21,518
	21,518
	21,518

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	3878,72
	3878,72
	3878,72
	3878,72
	3878,72
	3878,72
	3878,72
	3878,72

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	3801,5
	3801,5
	3801,5
	3801,5
	3801,5
	3801,5
	3801,5
	3801,5

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	33,0945
	33,0945
	33,0945
	33,0945
	33,0945
	33,0945
	33,0945
	33,0945

	Регламентные испытания 
	т/год
	44,126
	44,126
	44,126
	44,126
	44,126
	44,126
	44,126
	44,126

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	819,145
	819,145
	819,145
	819,145
	819,145
	819,145
	819,145
	819,145

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	799,1
	799,1
	799,1
	799,1
	799,1
	799,1
	799,1
	799,1

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	8,5905
	8,5905
	8,5905
	8,5905
	8,5905
	8,5905
	8,5905
	8,5905

	Регламентные испытания 
	т/год
	11,454
	11,454
	11,454
	11,454
	11,454
	11,454
	11,454
	11,454

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	8264,85
	8264,85
	8264,85
	8264,85
	8264,85
	8264,85
	8264,85
	8264,85

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	7951,5
	7951,5
	7951,5
	7951,5
	7951,5
	7951,5
	7951,5
	7951,5

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	134,2935
	134,2935
	134,2935
	134,2935
	134,2935
	134,2935
	134,2935
	134,2935

	Регламентные испытания 
	т/год
	179,058
	179,058
	179,058
	179,058
	179,058
	179,058
	179,058
	179,058

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	712,956
	712,956
	712,956
	712,956
	712,956
	712,956
	712,956
	712,956

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	655,3
	655,3
	655,3
	655,3
	655,3
	655,3
	655,3
	655,3

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	24,7095
	24,7095
	24,7095
	24,7095
	24,7095
	24,7095
	24,7095
	24,7095

	Регламентные испытания 
	т/год
	32,946
	32,946
	32,946
	32,946
	32,946
	32,946
	32,946
	32,946

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	1892,2
	1892,2
	1892,2
	1892,2
	1892,2
	1892,2
	1892,2
	1892,2

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1786,6
	1786,6
	1786,6
	1786,6
	1786,6
	1786,6
	1786,6
	1786,6

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	45,258
	45,258
	45,258
	45,258
	45,258
	45,258
	45,258
	45,258

	Регламентные испытания 
	т/год
	60,344
	60,344
	60,344
	60,344
	60,344
	60,344
	60,344
	60,344

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	958,934
	958,934
	958,934
	958,934
	958,934
	958,934
	958,934
	958,934

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	808,7
	808,7
	808,7
	808,7
	808,7
	808,7
	808,7
	808,7

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	64,386
	64,386
	64,386
	64,386
	64,386
	64,386
	64,386
	64,386

	Регламентные испытания 
	т/год
	85,848
	85,848
	85,848
	85,848
	85,848
	85,848
	85,848
	85,848

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	369,186
	369,186
	369,186
	369,186
	369,186
	369,186
	369,186
	369,186

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	299,2
	299,2
	299,2
	299,2
	299,2
	299,2
	299,2
	299,2

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	29,994
	29,994
	29,994
	29,994
	29,994
	29,994
	29,994
	29,994

	Регламентные испытания 
	т/год
	39,992
	39,992
	39,992
	39,992
	39,992
	39,992
	39,992
	39,992

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	445,879
	445,879
	445,879
	445,879
	445,879
	445,879
	445,879
	445,879

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	379,4
	379,4
	379,4
	379,4
	379,4
	379,4
	379,4
	379,4

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	28,491
	28,491
	28,491
	28,491
	28,491
	28,491
	28,491
	28,491

	Регламентные испытания 
	т/год
	37,988
	37,988
	37,988
	37,988
	37,988
	37,988
	37,988
	37,988

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	5392,02
	5392,02
	5392,02
	5392,02
	5392,02
	5392,02
	5392,02
	5392,02

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	5153,1
	5153,1
	5153,1
	5153,1
	5153,1
	5153,1
	5153,1
	5153,1

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	102,3945
	102,3945
	102,3945
	102,3945
	102,3945
	102,3945
	102,3945
	102,3945

	Регламентные испытания 
	т/год
	136,526
	136,526
	136,526
	136,526
	136,526
	136,526
	136,526
	136,526

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	1592,04
	1592,04
	1592,04
	1592,04
	1592,04
	1592,04
	1592,04
	1592,04

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1465,9
	1465,9
	1465,9
	1465,9
	1465,9
	1465,9
	1465,9
	1465,9

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	54,0585
	54,0585
	54,0585
	54,0585
	54,0585
	54,0585
	54,0585
	54,0585

	Регламентные испытания 
	т/год
	72,078
	72,078
	72,078
	72,078
	72,078
	72,078
	72,078
	72,078

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	8350,87
	8350,87
	8350,87
	8350,87
	8350,87
	8350,87
	8350,87
	8350,87

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	8217,6
	8217,6
	8217,6
	8217,6
	8217,6
	8217,6
	8217,6
	8217,6

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	57,114
	57,114
	57,114
	57,114
	57,114
	57,114
	57,114
	57,114

	Регламентные испытания 
	т/год
	76,152
	76,152
	76,152
	76,152
	76,152
	76,152
	76,152
	76,152

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	9469,59
	9469,59
	9469,59
	9469,59
	9469,59
	9469,59
	9469,59
	9469,59

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	9324
	9324
	9324
	9324
	9324
	9324
	9324
	9324

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	62,394
	62,394
	62,394
	62,394
	62,394
	62,394
	62,394
	62,394

	Регламентные испытания 
	т/год
	83,192
	83,192
	83,192
	83,192
	83,192
	83,192
	83,192
	83,192

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	566,454
	566,454
	566,454
	566,454
	566,454
	566,454
	566,454
	566,454

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	475,3
	475,3
	475,3
	475,3
	475,3
	475,3
	475,3
	475,3

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	39,066
	39,066
	39,066
	39,066
	39,066
	39,066
	39,066
	39,066

	Регламентные испытания 
	т/год
	52,088
	52,088
	52,088
	52,088
	52,088
	52,088
	52,088
	52,088

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	1465,8
	1465,8
	1465,8
	1465,8
	1465,8
	1465,8
	1465,8
	1465,8

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1443,1
	1443,1
	1443,1
	1443,1
	1443,1
	1443,1
	1443,1
	1443,1

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	9,729
	9,729
	9,729
	9,729
	9,729
	9,729
	9,729
	9,729

	Регламентные испытания 
	т/год
	12,972
	12,972
	12,972
	12,972
	12,972
	12,972
	12,972
	12,972

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	1555,93
	1555,93
	1555,93
	1555,93
	1555,93
	1555,93
	1555,93
	1555,93

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	1361,2
	1361,2
	1361,2
	1361,2
	1361,2
	1361,2
	1361,2
	1361,2

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	83,457
	83,457
	83,457
	83,457
	83,457
	83,457
	83,457
	83,457

	Регламентные испытания 
	т/год
	111,276
	111,276
	111,276
	111,276
	111,276
	111,276
	111,276
	111,276

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	301,481
	301,481
	301,481
	301,481
	301,481
	301,481
	301,481
	301,481

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	286,9
	286,9
	286,9
	286,9
	286,9
	286,9
	286,9
	286,9

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	6,249
	6,249
	6,249
	6,249
	6,249
	6,249
	6,249
	6,249

	Регламентные испытания 
	т/год
	8,332
	8,332
	8,332
	8,332
	8,332
	8,332
	8,332
	8,332

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	146,058
	146,058
	146,058
	146,058
	146,058
	146,058
	146,058
	146,058

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	117,2
	117,2
	117,2
	117,2
	117,2
	117,2
	117,2
	117,2

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	12,3675
	12,3675
	12,3675
	12,3675
	12,3675
	12,3675
	12,3675
	12,3675

	Регламентные испытания 
	т/год
	16,49
	16,49
	16,49
	16,49
	16,49
	16,49
	16,49
	16,49

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/год
	119,302
	119,302
	119,302
	119,302
	119,302
	119,302
	119,302
	119,302

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/год
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5

	Пусковое заполнение тепловых сетей
	т/год
	9,3435
	9,3435
	9,3435
	9,3435
	9,3435
	9,3435
	9,3435
	9,3435

	Регламентные испытания 
	т/год
	12,458
	12,458
	12,458
	12,458
	12,458
	12,458
	12,458
	12,458

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя 

(расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участком такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения г. Сердобск отсутствует отпуск теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме, следовательно, данный раздел не рассматривается.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Таблица 6.2.

	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	Количество баков-аккумуляторов, ед.
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 6.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ
	Показатель
	Ед. изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Доля резерва/дефицита
	%
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	Доля резерва/дефицита
	%
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	Доля резерва/дефицита
	%
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	Доля резерва/дефицита
	%
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Доля резерва/дефицита
	%
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	Доля резерва/дефицита
	%
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Доля резерва/дефицита
	%
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Доля резерва/дефицита
	%
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Доля резерва/дефицита
	%
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	Доля резерва/дефицита
	%
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Доля резерва/дефицита
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,96
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54

	Доля резерва/дефицита
	%
	49
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Доля резерва/дефицита
	%
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Доля резерва/дефицита
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Доля резерва/дефицита
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Доля резерва/дефицита
	%
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99


Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
В соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчётные годовые ПСВ с утечкой определяются по формуле:

[image: image46.png]. _ AV,

yr

100




где: а – расчётное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС;

[image: image48.png]Vepr



 – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м3;

[image: image50.png]


 – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.

Расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему ТС по формуле:

[image: image51.png]



где: [image: image53.png]


– объем трубопроводов тепловой сети, м3.

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле:

[image: image54.png]



Суммарные расчётные годовые ПСВ для системы теплоснабжения в целом [image: image56.png]


 (м3/год) определяются по формуле:

[image: image57.png]Gpp +G,, +G,, +G,;




где: [image: image59.png]


 – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м3;

[image: image61.png]


 – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3;

[image: image63.png]


 – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3;

[image: image65.png]


 – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м3.

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях (ёмкостям тепловых сетей) в системах теплоснабжения г. Сердобск.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы города Сердобска заложена следующая концепция теплоснабжения:

многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.

Прирост тепловой нагрузки на централизованную систему теплоснабжения не планируется.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в г. Сердобск не предусматривается. 

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В городе Сердобске в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В городе Сердобске не планируется строительство ТЭЦ.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В городе Сердобске котельные, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В увеличение зоны действия котельных нет необходимости, в связи с тем, что на расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов. 

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется перевод в пиковый режим работы котельной.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Комбинированные источники выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На всех котельных установлены котлы, работающие на природном газе. Нормативный срок службы оборудования котельных не превышает.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и 

потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой 

из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, в качестве базовых принимались расчетные тепловые нагрузки потребителей. 

При составлении перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 2022 г. по 2039 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения. Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. 

По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения представлены в таблице 2 (Том 1).

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, 

а также местных видов топлива

Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, отсутствуют, в связи, с чем не предусмотрена их реконструкция. Проведенный анализ показал, что ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных

 зонах на территории поселения, городского округа, города 

федерального значения

Источники теплоснабжения в производственных зонах отсутствуют. Промышленно-коммунальная зона подключена к индивидуальному теплоснабжению. Изменение схемы не планируется.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Подключение новой нагрузки к существующим централизованным системам теплоснабжения требует проведения оценочных расчетов. Оптимальный вариант зоны теплоснабжения должен определяться в первую очередь экономической целесообразностью при обеспечении качества и надежности теплоснабжения.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

где:
S = A + Z → min, руб/Гкал/ч,

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения:

[image: image100.png]23



[image: image101.png]I(‘l{Pt




где:

R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде:

[image: image102.png]1111711 i




[image: image103.png]13171



При этом некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей выражается формулой:

где:

Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в собственных теплоисточника абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км.

Таблица 7.1 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения существующих котельных

	Наименование источника теплоснабжения
	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	Площадь зоны действия источника, км2

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,078
	0,0051

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,132
	0,0092

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,122
	0,0065

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,034
	0,0054

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,029
	0,0031

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,201
	0,0060

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	0,421
	0,0253

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,094
	0,0031

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	2,076
	0,1049

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	0,539
	0,0235

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	0,988
	0,0583

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,406
	0,0080

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	0,655
	0,0018

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	0,622
	0,0037

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	1,925
	0,0648

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	0,942
	0,0244

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	0,613
	0,0201

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	1,110
	0,0454

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	0,853
	0,0145

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,106
	0,0077

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	1,822
	0,0489

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,096
	0,0079

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	0,270
	0,0511

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	0,102
	0,0016


ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В перераспределении тепловой нагрузки нет необходимости, в связи с тем, что на территории города Сердобска в котельных наблюдается резерв мощности.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Сердобска 

Перспективные приросты тепловой энергии не планируются.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Данные мероприятия не рациональны.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы или ее ликвидация на расчетный срок не планируется.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы: 

 - мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование 

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей. 


Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим группам проектов. 

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок перспективная нагрузка останется неизменной. 

8.7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 8.1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации

	1
	Модернизация тепловой сети от Котельной №6
	2026


8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Данные мероприятия на территории города Сердобска не запланированы.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»: 

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

В настоящий момент горячее водоснабжение потребителей отсутствует.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от котельных осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения в строгом соответствии с принятыми на источниках температурными графиками: 90/70 ºС. 

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха. В период резкого изменения температуры наружного воздуха производится корректировка суточного графика отпуска тепла по фактической температуре наружного воздуха. Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя. Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии города Сердобска не требуется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

В настоящий момент централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящий момент централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 

В настоящий момент централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящий момент централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Таблица 10.1. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Природный газ
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Природный газ
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Природный газ
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Природный газ
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Природный газ
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Природный газ
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Природный газ
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Природный газ
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Природный газ
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Природный газ
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Природный газ
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Природный газ
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Природный газ
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Природный газ
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Природный газ
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Природный газ
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Природный газ
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Природный газ
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Природный газ
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Природный газ
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Природный газ
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	Природный газ
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	Природный газ
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766


Таблица 10.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс.м3/т натурального топлива.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Природный газ
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Природный газ
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Природный газ
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Природный газ
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Природный газ
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Природный газ
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Природный газ
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Природный газ
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Природный газ
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Природный газ
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Природный газ
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Природный газ
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Природный газ
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Природный газ
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Природный газ
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Природный газ
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Природный газ
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Природный газ
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Природный газ
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Природный газ
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Природный газ
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	Природный газ
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	Природный газ
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284


10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

На котельных г. Сердобск не предусмотрено наличие резервных видов топлива.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливе, потребляемом источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.3 - Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым перспективных источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	природный газ
	-

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	природный газ
	-

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	природный газ
	-

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	природный газ
	-

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	природный газ
	-

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	природный газ
	-

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	природный газ
	-

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	природный газ
	-

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	природный газ
	-

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	природный газ
	-

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	природный газ
	-

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	природный газ
	-

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	природный газ
	-

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	природный газ
	-

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	природный газ
	-

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	природный газ
	-

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	природный газ
	-

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	природный газ
	-

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	природный газ
	-

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	природный газ
	-

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	природный газ
	-

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	природный газ
	-

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	природный газ
	-

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	природный газ
	-


10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 »Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В топливных балансах использование угля на перспективу в централизованных системах теплоснабжения не предусматривается.
10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ.
10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса города Сердобска

Приоритетное развитие топливного баланса в г. Сердобск не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев ОЗП 2023-2024 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

 ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в разделе 9 Главы 1.

Для оценки надежности теплоснабжения с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей применяется количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети.

Ввиду отсутствия сведений о количестве отказов (аварий) в системе теплоснабжения за базовый период, данный метод для оценки надежности теплоснабжения не применялся.

11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих параметров:

- диаметр трубопровода;

- тип прокладки;

- объем дренирования и заполнения тепловой сети;

- время, затраченное на согласование проведения земляных работ.


Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой сети.

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 11.1 - Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч.

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54


Информация о среднем времени восстановления теплоснабжения после повреждения в распределительных тепловых сетях от источников тепловой энергии г. Сердобск в отопительный период отсутствует.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные- 0,5 - 0,74;

- ненадежные- менее 0,5.

Согласно представленным данным в таблице 11.2 после реализации мероприятий систему теплоснабжения можно отнести к надежной.

Таблица 11.2 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения города Сердобска 

	№ п/п
	Наименование котельной
	Наименование показателя

	
	
	полезный отпуск за год, Гкал/год
	количество часов отопительного периода, ч
	средние фактические тепловые нагрузки
	Наличие резервного электроснабжения
	Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ)
	Наличие резервного водоснабжения
	Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)
	Наличие резервного топливоснабжения
	Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт)
	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
	количество отказов тепловой сети за 2024 год
	протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении), км
	протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, км
	Интенсивности отказов тепловых сетей, 1/(км*год)
	Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс)
	Интенсивности отказов теплового источника
	Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит)

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	600,07
	8 304
	0,072
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,261
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1117,65
	8 304
	0,135
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,420
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	989,54
	8 280
	0,120
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,405
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	435,04
	3 890
	0,112
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,057
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	356,37
	3 842
	0,093
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,117
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	906,46
	6 264
	0,145
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,587
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	3642,77
	8 376
	0,435
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	1,204
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	483,83
	8 280
	0,058
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,313
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	15501,2
	4 560
	3,399
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	4,887
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	3429,9
	4 560
	0,752
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,899
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	9202,4
	4 560
	2,018
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	1,647
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	2456,5
	4 560
	0,539
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	2,343
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	477
	4 560
	0,105
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	1,091
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	1778,8
	4 560
	0,390
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	1,037
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10582
	4 560
	2,321
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	3,726
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	5191
	4 560
	1,138
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	1,967
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	4844,8
	4 560
	1,062
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	2,078
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	7367,975
	4 560
	1,616
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	2,270
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	1570
	4 560
	0,344
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	1,422
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1233,6
	4 560
	0,271
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,354
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	7098,7
	4 560
	1,557
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	3,037
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1355
	1 992
	0,680
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,227
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	185,45
	4824
	0,038
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,450
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	268,033
	4824
	0,056
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Да
	1
	1
	0
	0,340
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6


11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [P], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]».
В соответствии с п. 6.26 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9(0,97(0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя [image: image66.wmf]i

l

, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

	[image: image67.wmf]t

L

t

t

L

t

L

t

L

N

i

i

i

с

с

N

i

i

i

i

n

n

е

e

e

e

e

P

Р

l

l

l

l

l

=

å

=

´

´

´

=

=

=

=

´

-

-

-

-

=

=

Õ

1

2

2

1

1

1

K

,
	(1.1.)


Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке [image: image68.wmf]1122

cnn

LLL

llll

=+++

K

, [1/час], где [image: image69.wmf]i

L

-протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

	[image: image70.wmf](

)

(

)

1

0

0,1

t

a

t

ll

-

=

,
	(1.2.)


где [image: image71.wmf]t

- срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра [image: image72.wmf]a

: при [image: image73.wmf]1

a

<

, она монотонно убывает, при [image: image74.wmf]1

a

>

 - возрастает; при [image: image75.wmf]1

a

=

 функция принимает вид [image: image76.wmf](

)

0

tConst

ll

==

. А [image: image77.wmf]0

l

- это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

	[image: image78.wmf](

)

20

0,803

1317

0,517

при

при

e

при

t

t

at

t

ì

××<£

ï

ï

=××<£

í

ï

´××>

ï

î


	(1.3)


На рисунке ниже приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

[image: image79.emf]0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Интенсивность отказов, 1

/

км

/

год


Рисунок 1.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

	[image: image80.wmf])

exp(

b

z

V

q

Q

t

t

V

q

Q

t

t

o

o

н

в

o

о

н

в

-

-

¢

+

+

=

,
	(1.4)


где 

	[image: image81.wmf]в

t


	tв
	внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

	[image: image82.wmf]z


	V
	время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

	[image: image83.wmf]в

t

¢


	tв
	температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

	[image: image84.wmf]н

t


	tн
	температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

	[image: image85.wmf]о

Q


	Q0
	подача теплоты в помещение, Дж/ч;

	[image: image86.wmf]V

q

о


	z
	удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);

	[image: image87.wmf]b


	β
	коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.


Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при [image: image88.wmf]0

о

o

Q

qV

æö

=

ç÷

èø

 имеет следующий вид:

	[image: image89.wmf](

)

(

)

,

ln

вн

ван

tt

z

tt

b

-

=´

-

,
	(1.5)

	где [image: image90.wmf],

ва

t


	-
	- внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°C для жилых зданий);


На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

	[image: image91.wmf](

)

1,2

.

1

рcз

z

аbclD

éù

=++

ëû

,
	(1.6)


где 

	[image: image92.wmf],,

abc


	-
	постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

	[image: image93.wmf].

c

з

l


	-
	расстояние между секционирующими задвижками, м;

	[image: image94.wmf]D


	-
	условный диаметр трубопровода, м.


Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12°С:

	[image: image95.wmf],

1

ijj

роп

z

z

z

t

t

æö

=-´

ç÷

ç÷

èø


	(1.7)

	[image: image96.wmf],

1

jN

iiiij

j

Lz

wl

=

=

=´

å

,
	(1.8)


вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

	[image: image97.wmf]exp()

ii

p

w

=-


	(1.9)


11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В городе Сердобске не до отпуск тепловой энергии не зафиксирован. 

11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Таблица 11.4

	Наименование мероприятия
	Финансирование, тыс. руб

	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

	Мероприятия отсутствуют
	

	Установка резервного оборудования

	Мероприятия отсутствуют
	

	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

	Мероприятия отсутствуют
	

	Резервирование тепловых сетей смежных районов округа

	Мероприятия отсутствуют
	

	Устройство резервных насосных станций

	Мероприятия отсутствуют
	

	Установка баков-аккумуляторов

	Мероприятия отсутствуют
	


ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты эффективности инвестиций и тарифных последствий выполнены в соответствии с требованиями следующих документов:

- Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. N 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (раздел ХI), утвержденные Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212;

- исходных данных и отчетных материалов, переданных теплоснабжающими организациями.

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 12.1. 

Информация о планируемых капитальных вложениях в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Прогнозные индексы потребительских цен и индексы-дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %.

	Наименование строки
	Наи-ние индекса
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2033-2034

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	[image: image104.png]


[image: image105.png]11131



[image: image106.png]



	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	Индекс-дефлятор реальной заработной платы
	
	102,9%
	102,8%
	102,8%
	102,8%
	102,8%
	102,8%
	102,8%
	102,8%

	Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году
	
	105,5%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%

	Производство нефтепродуктов 
	[image: image107.png]1050-R™ -B™* -5
e o o Py6/Txan/s



[image: image108.png]Z=2+30

30- 1
-2 py6/rxan/s

Y

0°- ¢




	102,1%
	101,6%
	101,6%
	101,6%
	101,6%
	101,6%
	101,6%
	101,6%

	Индекс-дефлятор цен на уголь, торф, др. твердое топливо
	
	103,8%
	103,2%
	103,2%
	103,2%
	103,2%
	103,2%
	103,2%
	103,2%

	Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году
	[image: image109.png]



	105,5%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%
	105,0%

	Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги
	
	103,5%
	105,4%
	105,4%
	105,4%
	105,4%
	105,4%
	105,4%
	105,4%

	Рост цен на воду
	Iв,i
	104,1%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	Индекс цен СМР (Капитальные вложения)
	[image: image110.png]



	105,1%
	104,1%
	104,1%
	104,1%
	104,1%
	104,1%
	104,1%
	104,1%


Таблица 12.2. - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО,  тыс. руб., без НДС.

	№ п/п
	Стоимость проектов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2037
	Итого

	Проекты ЕТО МКП «Теплосеть»

	1
	Всего стоимость группы проектов
	0
	50,0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	ООО «Теплоком»

	2
	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Мечта»

	3
	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Теплобытсервис»

	4
	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа проектов «Источники теплоснабжения»

	2
	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	3
	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов «Тепловые сети и сооружения на них»

	4
	Всего стоимость группы проектов
	0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50


12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Согласно решениям мастер-плана, по источникам теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

По тепловым сетям настоящей схемой определены две группы:

Перечень участков тепловой сети, техническое состояние которых определяет необходимость их замены. Учитывая техническое состояние обозначенных участков сетей, мероприятия по их реконструкции предусмотрены на период с 2036-2037 годы.
Перечень участков тепловой сети, требующих замены, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. По данной группе сетей необходимо выполнить диагностику технического состояния трубопроводов, что позволит определить фактическую необходимость замены участков тепловой сети, вид работ (реконструкция/ капитальный ремонт) и очередность. Перечень планируемых мероприятий по участкам тепловой сети с неудовлетворительным техническим состоянием на ближайшие периоды должен быть отражен в схеме теплоснабжения при ее ежегодной актуализации.

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории г. Сердобск, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию/ремонт тепловых сетей:

концессионное соглашение;

собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

платы (тариф) за подключение;

амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

заемные средства (кредиты);

финансирование из бюджетов различных уровней.

Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий и проектов, предложенных в схеме теплоснабжения, приведены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.3 - Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий на объектах теплоснабжения ЕТО 

	№
	Группа мероприятий
	Предложения по источникам инвестиций
	Статья возврата инвестиций

	1
	Строительство источников тепловой энергии
	не предусмотрено

	2 
	Реконструкция источников тепловой энергии
	не предусмотрено

	3
	Реконструкция тепловых сетей
	Собственные средства
	Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом)

	4
	Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	не предусмотрено 


12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Мероприятия, по которым требуется оценка эффективности инвестиций отсутствуют.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;

основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения меропроизводственных издержек: 

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы. 

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития города Сердобска.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 12.5.

Таблица 12.5– Результаты оценки ценовых последствий

	Наименование критерия оценки 
	Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2034-2039

	Индекс потребительских цен
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,20
	1,44

	Индекс тарифов на тепловую энергию
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,22
	1,48

	Индекс цен на капитальные вложения
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,39
	1,42

	Индекс цен газовой промышленности
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,07
	1,14

	Индекс тарифов на электрическую энергию
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,19
	1,41

	Индекс тарифов на услуги ЖКХ
	1,047
	1,047
	1,047
	1,047
	1,047
	1,047
	0,5168
	0,5168

	Индекс цен химической промышленности
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,15
	1,33

	Индекс цен на нефтепродукты
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,01
	1,01

	Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям:

	Население
	81074
	81074
	81074
	81074
	81074
	81074
	81074
	81074

	Бюджетные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	


ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА 

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения города Сердобска

	№
	Показатель
	Единица измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./Гкал
	155
	155
	155
	155
	155
	155
	155
	155

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


13.1. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Таблица 13.2

	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030- 2037

	Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении на тепловой сети 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период, дней
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополия
	
	
	
	
	
	
	

	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


13.2. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа

Таблица 13.3

	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031- 2037

	Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Таблица 14.1 

	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	600,07
	600,07
	600,07
	600,07
	600,07
	600,07
	600,07

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1117,65
	1117,65
	1117,65
	1117,65
	1117,65
	1117,65
	1117,65

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	989,54
	989,54
	989,54
	989,54
	989,54
	989,54
	989,54

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	435,04
	435,04
	435,04
	435,04
	435,04
	435,04
	435,04

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	356,37
	356,37
	356,37
	356,37
	356,37
	356,37
	356,37

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	906,46
	906,46
	906,46
	906,46
	906,46
	906,46
	906,46

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	4,124
	4,124
	4,124
	4,124
	4,124
	4,124
	4,124

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	3,024
	3,024
	3,024
	3,024
	3,024
	3,024
	3,024

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	3642,77
	3642,77
	3642,77
	3642,77
	3642,77
	3642,77
	3642,77

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	483,83
	483,83
	483,83
	483,83
	483,83
	483,83
	483,83

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	15501,2
	15501,2
	15501,2
	15501,2
	15501,2
	15501,2
	15501,2

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	3429,9
	3429,9
	3429,9
	3429,9
	3429,9
	3429,9
	3429,9

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	9202,4
	9202,4
	9202,4
	9202,4
	9202,4
	9202,4
	9202,4

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	2456,5
	2456,5
	2456,5
	2456,5
	2456,5
	2456,5
	2456,5

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1778,8
	1778,8
	1778,8
	1778,8
	1778,8
	1778,8
	1778,8

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	10582
	10582
	10582
	10582
	10582
	10582
	10582

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	4844,8
	4844,8
	4844,8
	4844,8
	4844,8
	4844,8
	4844,8

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	7367,975
	7367,975
	7367,975
	7367,975
	7367,975
	7367,975
	7367,975

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1570
	1570
	1570
	1570
	1570
	1570
	1570

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1233,6
	1233,6
	1233,6
	1233,6
	1233,6
	1233,6
	1233,6

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	7098,7
	7098,7
	7098,7
	7098,7
	7098,7
	7098,7
	7098,7

	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	1355
	1355
	1355
	1355
	1355
	1355
	1355

	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45
	185,45

	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39

	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959

	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
	5,041
	5,041
	5,041
	5,041
	5,041
	5,041
	5,041

	Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности «нетто», Гкал/ч
	4,939
	4,939
	4,939
	4,939
	4,939
	4,939
	4,939

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	268,033
	268,033
	268,033
	268,033
	268,033
	268,033
	268,033


14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Источники финансирования запланированных мероприятий:

1. Собственные средства – 13%, в.т.ч.:

а. амортизация – 22%;

б. прибыль – 2%;

2. Заемные средства – 76%;

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Статья 7 Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителя;

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

5) создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 г., № 1 (часть 1) статья 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с пунктом 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378)»: 

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном округе превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ и т.д.) в совокупности.

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», к которым относятся:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения;

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;

основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

отпуск тепловой энергии в сеть;

потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек: 

затраты на топливо;

затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы. 

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития города.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 14.2.

Таблица 14.2 - Результаты оценки ценовых последствий

	Наименование критерия оценки
	Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	Индекс потребительских цен
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037

	Индекс тарифов на тепловую энергию
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Индекс цен на капитальные вложения
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036

	Индекс цен газовой промышленности
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013
	1,013

	Индекс тарифов на электрическую энергию
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	Индекс тарифов на услуги ЖКХ
	1,047
	1,047
	1,09
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	Индекс цен химической промышленности
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029

	Индекс цен на нефтепродукты
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001


ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Сердобска

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 января 2023 г.) в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в таблице 15.1.
Таблица 15.1– Актуализированный реестр систем теплоснабжения на территории города Сердобска

	N системы тепло-
снабже-
ния
	Наиме-
нования источников тепловой энергии в системе тепло-
снабжения
	Тепло-
снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы тепло-
снабжения
	Объекты систем тепло-
снабжения в обслу-
живании тепло-
снабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятель-
ности
	Утверж-
денная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	ООО «Теплобытсервис»
	котельная/тепловая сеть
	
	ООО «Теплобытсервис»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	ООО «Теплобытсервис»
	котельная/тепловая сеть
	
	ООО «Теплобытсервис»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	ООО «Теплобытсервис»
	котельная/тепловая сеть
	
	ООО «Теплобытсервис»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	ООО «Теплобытсервис»
	котельная/тепловая сеть
	
	ООО «Теплобытсервис»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	ООО «Теплобытсервис»
	котельная/тепловая сеть
	
	ООО «Теплобытсервис»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	ООО «Теплобытсервис»
	котельная/тепловая сеть
	
	ООО «Теплобытсервис»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	ООО «Теплобытсервис»
	котельная/тепловая сеть
	
	ООО «Теплобытсервис»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	ООО «Теплобытсервис»
	котельная/тепловая сеть
	
	ООО «Теплобытсервис»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	МКП «Теплосеть»
	котельная/тепловая сеть
	
	МКП «Теплосеть»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	ООО «Теплоком»
	котельная/тепловая сеть
	
	ООО «Теплоком»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	ООО «Мечта»
	котельная/тепловая сеть
	
	ООО «Мечта»
	 п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808


15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, при утверждении схемы теплоснабжения были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации.

Таблица 15.2– Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории города Сердобска

	
	
	
	
	
	
	
	

	N системы тепло-
снаб-
жения
	Наиме-
нования источников тепловой энергии в системе тепло-
снабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем тепло-
снабжения в обслуживании тепло-
снабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятель-
ности
	Утверж-
денная ЕТО
	Изменения в границах системы тепло-
снабжения
	Необходимая корректиров-
ка в рамках актуализации схемы тепло-
снабжения

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	ООО «Теплобытсервис»
	Источник/

тепловые сети
	
	ООО «Теплобытсервис»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	ООО «Теплобытсервис»
	Источник/

тепловые сети
	
	ООО «Теплобытсервис»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	ООО «Теплобытсервис»
	Источник/

тепловые сети
	
	ООО «Теплобытсервис»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	ООО «Теплобытсервис»
	Источник/

тепловые сети
	
	ООО «Теплобытсервис»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	ООО «Теплобытсервис»
	Источник/

тепловые сети
	
	ООО «Теплобытсервис»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	ООО «Теплобытсервис»
	Источник/

тепловые сети
	
	ООО «Теплобытсервис»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	ООО «Теплобытсервис»
	Источник/

тепловые сети
	
	ООО «Теплобытсервис»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	ООО «Теплобытсервис»
	Источник/

тепловые сети
	
	ООО «Теплобытсервис»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	МКП «Теплосеть»
	Источник/

тепловые сети
	
	МКП «Теплосеть»
	отсутствует
	отсутствует

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	ООО «Теплоком»
	Источник/

тепловые сети
	
	ООО «Теплоком»
	отсутствует
	отсутствует

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	ООО «Мечта»
	Источник/

тепловые сети
	
	ООО «Мечта»
	отсутствует
	отсутствует


15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории города Сердобска приведен в таблице 15. 3.Таблица 
Таблица 15. 3 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории города Сердобска

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N системы тепло-
снабже-
ния
	Наиме-
нования источников тепловой энергии в системе теплоснаб-
жения
	Распо-
лагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Тепло-
снабжаю-
щие (тепло-
сетевые) организации в границах системы тепло-
снабжения
	Размер собствен-
ного капитала теплоснаб-
жающей (тепло-
сетевой) органи-
зации, тыс.руб.
	Объекты систем тепло-
снабжения в обслужи-
вании тепло-
снабжающей (тепло-
сетевой) организации
	Вид имущест-
венного права
	Емкость тепловых сетей, м
	Инфор-
мация о подаче заявки на присво-
ение статуса ЕТО
	N зоны деятель-
ности
	Утверж-
денная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	ООО «Теплобытсервис»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	договор аренды
	4,782
	Нет
	
	ООО «Теплобытсервис»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	ООО «Теплобытсервис»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	договор аренды
	7,698
	Нет
	
	ООО «Теплобытсервис»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	ООО «Теплобытсервис»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	договор аренды
	7,413
	Нет
	
	ООО «Теплобытсервис»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	ООО «Теплобытсервис»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	договор аренды
	1,050
	Нет
	
	ООО «Теплобытсервис»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	ООО «Теплобытсервис»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	договор аренды
	2,144
	Нет
	
	ООО «Теплобытсервис»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	ООО «Теплобытсервис»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	договор аренды
	10,759
	Нет
	
	ООО «Теплобытсервис»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	ООО «Теплобытсервис»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	договор аренды
	22,063
	Нет
	
	ООО «Теплобытсервис»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	ООО «Теплобытсервис»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	договор аренды
	5,727
	Нет
	
	ООО «Теплобытсервис»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	89,529
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	16,473
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	30,172
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	42,924
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	19,996
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	18,994
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	68,263
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	36,039
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	38,076
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	41,596
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	26,044
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	6,486
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	55,638
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МБК №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	МКП «Теплосеть»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	оперативное управление
	4,166
	Нет
	
	МКП «Теплосеть»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	МК-1674, г. Сердобск. ул. Сорокина, д.84
	1,54
	ООО «Теплоком»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	собственность
	8,245
	Нет
	
	ООО «Теплоком»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808

	
	Котельная, Пензенская обл., г. Сердобск. ул. Лесная, д.39
	6
	ООО «Мечта»
	н/д
	источник/

тепловые сети
	собственность
	6,229
	Нет
	
	ООО «Мечта»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808


15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций в рамках разработки схемы теплоснабжения не поступали.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории города Сердобска, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 16.1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб.
	Источники инвестиций

	1
	-
	
	
	


16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 16.2

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб.
	Источники инвестиций

	1
	Модернизация тепловой сети от Котельной №6
	2026
	50
	МКП «Теплосеть»


16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 16.3

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций
	Источники инвестиций

	1
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ 

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших 

при разработке, утверждении и актуализации схемы 

теплоснабжения

	№ п/п
	Замечания и предложения
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


17.2. Ответы разработчиков проектов схемы теплоснабжения на замечания и предложения

	№ п/п
	Замечания и предложения
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Разработка схемы теплоснабжения города Сердобска производилась впервые на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями от 10 января 2023 г.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	Реестр измененных мероприятий
	Мероприятия, выполненные утвержденной схемой

	-
	


Учредитель: Собрание представителей города Сердобска 

Сердобского района  Пензенской области

Издатель: Администрация города Сердобска

442890, Пензенская область, Сердобский район

г. Сердобск, ул. Ленина, 90

Редактор: Глава администрации города Сердобска.

тираж 30 экз.

(менее 1000 шт.)

[image: image98.png]



17

