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	1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
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	5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
	

	5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
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	7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
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	9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
	

	9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
	

	9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 
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	13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
	

	13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
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	13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
	

	13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
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	РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА СЕРДОБСКА
	

	РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
	


ПАСПОРТ СХЕМЫ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области является:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);
- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.; 
- Генеральный план города Сердобска Сердобского района Пензенской области. 

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей города Сердобска тепловой энергией;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;
- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2026 по 2037 годы.

В проекте выделяются 2 этапа:
Первый этап: 2026-2030 годы (ежегодное планирование).
Второй этап: 2031-2037 годы;
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
В настоящее время на территории г. Сердобска расположены 24 источника теплоснабжения. Обслуживающие организации тепловых сетей ООО «Теплобытсервис», МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района, ООО «Теплоком», ООО «Мечта»:
- МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;
- МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251Ф - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- МБК  №17 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная.

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения 
	№ 

п/п
	Показатель
	Количество

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92
	-31 оС

	2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92
	-27 оС

	3
	Средняя температура за отопительный период
	-3,9 оС

	4
	Продолжительность отопительного периода
	201 сут.


РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕРДОБСКА
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Генеральный план города Сердобска до 2037 года определяет перспективное территориальное развитие муниципального образования и его основных структурообразующих элементов. 

Численность перспективного населения муниципального образования – 27800 чел.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные параметры, запланированные к реализации к расчетному сроку:

Развитие жилых районов
Жилищный фонд муниципального образования характеризуется превалирующим количеством квартир многоквартирной жилой застройки над количеством индивидуальных жилых домов. Также характерной особенностью является отсутствие аварийного фонда.
Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок (2037 год)

	1
	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	31,487
	27,8

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м²/чел.
	28,2
	33,5

	3
	Существующий жилищный фонд
	тыс. м²
	887,049
	931,401

	4
	Требуемый жилищный фонд
	тыс. м²
	-
	931,401

	5
	Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья, выбытие жилищного фонда)
	тыс. м²
	–
	-

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м²
	
	887,049

	7
	Объем нового жилищного строительства, в том числе:
	тыс. м²
	–
	44,352

	
	Индивидуальная застройка
	
	–
	44,352

	
	Малоэтажная застройка
	
	–
	–


Развитие общественно-деловых зон
Развитие общественно-деловых зон не предусмотрено.
Развитие производственной зоны предусматривается за счет упорядочения существующих производственных территорий.
Ввиду отсутствия подробной информации о типе и характеристиках предприятий, предполагаемых к размещению в промышленных зонах, произвести оценку потребности в тепловой мощности на данных территориях не представляется возможным.

Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе планирования приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Прогнозы приростов площадей строительных фондов в городе Сердобск
	№ п/п
	Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв. м.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2037

	1
	Ввод строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44,352

	
	Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44,352

	
	в т.ч. Многоквартирные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в т.ч. малоэтажные (индивидуальные)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44,352

	
	Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В таблице 1.3 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения городе Сердобск.
Таблица 1.3
	Наименование потребителей
	Площадь S м2

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	Модульная (блочная) газовая котельная №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Население:
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8

	ул. Чайковского, д. 97
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8
	5108,8

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Население:
	9152,3
	9152,3
	9152,3
	9152,3
	9152,3
	9152,3
	9152,3

	ул. Гагарина, 17
	3681,3
	3681,3
	3681,3
	3681,3
	3681,3
	3681,3
	3681,3

	ул. Гагарина, 32
	5471
	5471
	5471
	5471
	5471
	5471
	5471

	Модульная (блочная) газовая котельная № 3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Население:
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1

	ул. Яблочкова, 44
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1
	6531,1

	Модульная (блочная) газовая котельная № 4, г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Гагарина, 30 (Многопрофильный техникум)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Гагарина, 13 (МКУК Историко-краеведческий музей города Сердобска Сердобского района)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Пушкина, 86 (Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Модульная (блочная) газовая котельная № 6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Первомайская, 37 (МКП Водоканал г. Сердобск)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Саратовская, 92 (Средняя общеобразовательная школа № 1)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Модульная (блочная) газовая котельная №8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Население:
	25322
	25322
	25322
	25322
	25322
	25322
	25322

	ул. Комсомольская, д. 89
	6999,8
	6999,8
	6999,8
	6999,8
	6999,8
	6999,8
	6999,8

	ул. Комсомольская, д. 100
	2023,7
	2023,7
	2023,7
	2023,7
	2023,7
	2023,7
	2023,7

	ул. Комсомольская, д. 102
	2612,7
	2612,7
	2612,7
	2612,7
	2612,7
	2612,7
	2612,7

	ул. Чайковского, 80
	7677,6
	7677,6
	7677,6
	7677,6
	7677,6
	7677,6
	7677,6

	ул. Чайковского, 107
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4

	ул. Пензенская, 100
	3015,6
	3015,6
	3015,6
	3015,6
	3015,6
	3015,6
	3015,6

	Модульная (блочная) газовая котельная № 10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Яблочкова, 1 (Детский сад № 12)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Яблочкова, 2а (Психиатрическое отделение №1 Сердобской центральной районной больницы)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 1 г. Сердобск, проезд Строительный, д. 3

	Население:
	104938
	104938
	104938
	104938
	104938
	104938
	104938

	пер. Герцена, д. 2
	756
	756
	756
	756
	756
	756
	756

	пер. Герцена, д. 4
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733

	пер. Герцена, д. 6
	12190
	12190
	12190
	12190
	12190
	12190
	12190

	ул. Герцена, д. 12
	31340
	31340
	31340
	31340
	31340
	31340
	31340

	ул. Герцена, д. 2
	717
	717
	717
	717
	717
	717
	717

	ул. Герцена, д. 2а
	727
	727
	727
	727
	727
	727
	727

	ул. Герцена, д. 4
	287
	287
	287
	287
	287
	287
	287

	ул. Герцена, д. 6
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298

	ул. Ленина, д. 224
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120

	ул. Ленина, д. 226
	61100
	61100
	61100
	61100
	61100
	61100
	61100

	ул. Ленина, д. 226А
	46460
	46460
	46460
	46460
	46460
	46460
	46460

	ул. Ленина, д. 226Б
	17950
	17950
	17950
	17950
	17950
	17950
	17950

	ул. Ленина, д. 226 В
	46140
	46140
	46140
	46140
	46140
	46140
	46140

	ул. Ленина, д. 261
	38780
	38780
	38780
	38780
	38780
	38780
	38780

	ул. Ленина, д. 263
	33660
	33660
	33660
	33660
	33660
	33660
	33660

	ул. Ленина, д. 265
	26540
	26540
	26540
	26540
	26540
	26540
	26540

	ул. Ленина, д. 267
	30840
	30840
	30840
	30840
	30840
	30840
	30840

	ул. Ленина, д. 269
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120
	61120

	ул. Ленина, д. 271
	60970
	60970
	60970
	60970
	60970
	60970
	60970

	ул. Светлая, д. 1
	44920
	44920
	44920
	44920
	44920
	44920
	44920

	ул. Светлая, д. 2
	50750
	50750
	50750
	50750
	50750
	50750
	50750

	ул. Светлая, д. 3
	52030
	52030
	52030
	52030
	52030
	52030
	52030

	ул. Светлая, д. 4
	51590
	51590
	51590
	51590
	51590
	51590
	51590

	ул. Светлая, д. 6
	45260
	45260
	45260
	45260
	45260
	45260
	45260

	ул. Светлая, д. 8
	30570
	30570
	30570
	30570
	30570
	30570
	30570

	ул. Строительная, д. 11
	413
	413
	413
	413
	413
	413
	413

	ул. Строительная, д. 13
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418

	ул. Строительная, д. 17
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401

	ул. Строительная, д. 17А
	12900
	12900
	12900
	12900
	12900
	12900
	12900

	ул. Строительная, д. 21А
	12950
	12950
	12950
	12950
	12950
	12950
	12950

	ул. Строительная, д. 23
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	ул. Строительная, д. 23А
	12870
	12870
	12870
	12870
	12870
	12870
	12870

	ул. Строительная, д. 25
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395

	ул. Строительная, д. 5
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	ул. Строительная, д. 7
	401
	401
	401
	401
	401
	401
	401

	ул. Строительная, д. 9
	396
	396
	396
	396
	396
	396
	396

	проезд Строительный, д. 10
	12640
	12640
	12640
	12640
	12640
	12640
	12640

	проезд Строительный, д. 12
	55520
	55520
	55520
	55520
	55520
	55520
	55520

	проезд Строительный, д. 4
	45800
	45800
	45800
	45800
	45800
	45800
	45800

	проезд Строительный, д. 8
	26780
	26780
	26780
	26780
	26780
	26780
	26780

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Строительная д. 4 (МДОУ детский сад комбинированного вида №13 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, зд. 271А (МДОУ Детский сад № 14 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	проезд Строительный, 6 (Филиал ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском районе)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 2 г. Сердобск, ул. Ленина, 255А

	Население:
	23468
	23468
	23468
	23468
	23468
	23468
	23468

	ул. Коммунальная, д. 16
	128
	128
	128
	128
	128
	128
	128

	ул. Коммунальная, д. 18
	204
	204
	204
	204
	204
	204
	204

	ул. Коммунальная, д. 20
	189
	189
	189
	189
	189
	189
	189

	ул. Коммунальная, д. 20а
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	ул. Коммунальная, д. 20б
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	ул. Герцена, д. 8
	25860
	25860
	25860
	25860
	25860
	25860
	25860

	ул. Герцена, д. 15
	26170
	26170
	26170
	26170
	26170
	26170
	26170

	ул. Ленина, д. 239
	281
	281
	281
	281
	281
	281
	281

	ул. Ленина, д. 241
	290
	290
	290
	290
	290
	290
	290

	ул. Ленина, д. 243
	1410
	1410
	1410
	1410
	1410
	1410
	1410

	ул. Ленина, д. 245
	13190
	13190
	13190
	13190
	13190
	13190
	13190

	ул. Ленина, д. 247
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530

	ул. Ленина, д. 249
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530
	12530

	ул. Ленина, д. 251
	18850
	18850
	18850
	18850
	18850
	18850
	18850

	ул. Ленина, д. 253
	12500
	12500
	12500
	12500
	12500
	12500
	12500

	ул. Ленина, д. 255
	19920
	19920
	19920
	19920
	19920
	19920
	19920

	ул. Ленина, д. 257
	32060
	32060
	32060
	32060
	32060
	32060
	32060

	ул. Ленина, д. 259
	3382
	3382
	3382
	3382
	3382
	3382
	3382

	Котельная № 3 г. Сердобск, ул. Тюрина, 7А

	Население:
	58267
	58267
	58267
	58267
	58267
	58267
	58267

	ул. Быкова, д. 10
	30930
	30930
	30930
	30930
	30930
	30930
	30930

	ул. Быкова, д. 12
	31330
	31330
	31330
	31330
	31330
	31330
	31330

	ул. Быкова, д. 4
	31560
	31560
	31560
	31560
	31560
	31560
	31560

	ул. Быкова, д. 8
	32037
	32037
	32037
	32037
	32037
	32037
	32037

	ул. М. Горького, д. 158
	3834
	3834
	3834
	3834
	3834
	3834
	3834

	ул. М. Горького, д. 158 а
	40210
	40210
	40210
	40210
	40210
	40210
	40210

	ул. М. Горького, д. 160
	4560
	4560
	4560
	4560
	4560
	4560
	4560

	ул. М. Горького, д. 162
	44290
	44290
	44290
	44290
	44290
	44290
	44290

	ул. Макарова, д. 1
	39880
	39880
	39880
	39880
	39880
	39880
	39880

	ул. Макарова, д. 3
	39540
	39540
	39540
	39540
	39540
	39540
	39540

	ул. Тюрина, д. 11
	40010
	40010
	40010
	40010
	40010
	40010
	40010

	ул. Тюрина, д. 13
	33730
	33730
	33730
	33730
	33730
	33730
	33730

	ул. Тюрина, д. 15
	40070
	40070
	40070
	40070
	40070
	40070
	40070

	ул. Тюрина, д. 3
	30600
	30600
	30600
	30600
	30600
	30600
	30600

	ул. Тюрина, д. 5
	30530
	30530
	30530
	30530
	30530
	30530
	30530

	ул. Тюрина, д. 7
	33940
	33940
	33940
	33940
	33940
	33940
	33940

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Быкова, д. 6 (МДОУ Детский сад № 16)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Тюрина, д. 9 (МОУ СОШ №9 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 4 г. Сердобск, ул. Ленина, 85 А

	Население:
	8032
	8032
	8032
	8032
	8032
	8032
	8032

	пер. Аптекарьский, д 8
	245,1
	245,1
	245,1
	245,1
	245,1
	245,1
	245,1

	ул. Красная, д 2а
	646,4
	646,4
	646,4
	646,4
	646,4
	646,4
	646,4

	ул. Ленина, д 130
	385,1
	385,1
	385,1
	385,1
	385,1
	385,1
	385,1

	ул. Ленина, д 134
	393,3
	393,3
	393,3
	393,3
	393,3
	393,3
	393,3

	ул. Ленина, д 140
	2863,30
	2863,30
	2863,30
	2863,30
	2863,30
	2863,30
	2863,30

	ул. Ленина, д 142
	1309,70
	1309,70
	1309,70
	1309,70
	1309,70
	1309,70
	1309,70

	ул. Ленина, д 144
	911,3
	911,3
	911,3
	911,3
	911,3
	911,3
	911,3

	ул. М. Горького, д 10
	108,1
	108,1
	108,1
	108,1
	108,1
	108,1
	108,1

	ул. М. Горького, д 20
	385,5
	385,5
	385,5
	385,5
	385,5
	385,5
	385,5

	ул. М. Горького, д 22
	784,7
	784,7
	784,7
	784,7
	784,7
	784,7
	784,7

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Ленина, д. 116 (МОУ Лицей № 2)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Набережная, д. 39 (МБУ ДО Центр детского творчества)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, д. 136 (Детская школа искусств Сердобского района)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, д. 99/6 (Районный дом культуры в городе Сердобск)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 5, г. Сердобск, ул. Гоголя, 9 А

	Население:
	1790
	1790
	1790
	1790
	1790
	1790
	1790

	ул. Гоголя, д. 5
	516,7
	516,7
	516,7
	516,7
	516,7
	516,7
	516,7

	ул. Гоголя, д. 9
	128
	128
	128
	128
	128
	128
	128

	ул. Красная, д. 18
	415,5
	415,5
	415,5
	415,5
	415,5
	415,5
	415,5

	ул. Красная, д. 20
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2

	ул. Красная, д. 26
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6

	ул. Красная, д. 8
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2

	ул. Куйбышева, д. 64
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Ленина, д. 92 (Дом искусств)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 6, ул. Пушкина, д. 9

	Население:
	3733,4
	3733,4
	3733,4
	3733,4
	3733,4
	3733,4
	3733,4

	ул. Куйбышева, д. 65
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7

	ул. Куйбышева, д. 67
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6

	ул. Ленина, д. 59
	3565,1
	3565,1
	3565,1
	3565,1
	3565,1
	3565,1
	3565,1

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Ленина, д. 61 (Детская художественная школа города Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Макарова, д. 9 (Детско-юношеская спортивная школа)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Куйбышева, д. 58 (МБУ ДО «Центр детского творчества г. Сердобска»)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Пушкина, 3 (Клиентская служба СФР)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 7, г. Сердобск, ул. Энергетиков, 1 А

	Население:
	64778
	64778
	64778
	64778
	64778
	64778
	64778

	ул. Быкова, д. 1
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000

	ул. Быкова, д. 11
	30920
	30920
	30920
	30920
	30920
	30920
	30920

	ул. Быкова, д. 15
	25630
	25630
	25630
	25630
	25630
	25630
	25630

	ул. Быкова, д. 3
	38910
	38910
	38910
	38910
	38910
	38910
	38910

	ул. Быкова, д. 5
	39190
	39190
	39190
	39190
	39190
	39190
	39190

	ул. Быкова, д. 7
	35070
	35070
	35070
	35070
	35070
	35070
	35070

	ул. Быкова, д. 7а
	30680
	30680
	30680
	30680
	30680
	30680
	30680

	ул. М. Горького, д. 164
	52130
	52130
	52130
	52130
	52130
	52130
	52130

	ул. М. Горького, д. 166
	38530
	38530
	38530
	38530
	38530
	38530
	38530

	ул. М. Горького, д. 168
	38260
	38260
	38260
	38260
	38260
	38260
	38260

	ул. М. Горького, д. 170
	31030
	31030
	31030
	31030
	31030
	31030
	31030

	ул. М. Горького, д. 172
	45970
	45970
	45970
	45970
	45970
	45970
	45970

	ул. М. Горького, д. 178
	15060
	15060
	15060
	15060
	15060
	15060
	15060

	ул. Макарова, д. 5
	25700
	25700
	25700
	25700
	25700
	25700
	25700

	ул. Энергетиков, д. 1
	12960
	12960
	12960
	12960
	12960
	12960
	12960

	ул. Энергетиков, д. 11
	726
	726
	726
	726
	726
	726
	726

	ул. Энергетиков, д. 11А
	12810
	12810
	12810
	12810
	12810
	12810
	12810

	ул. Энергетиков, д. 13 Б
	15760
	15760
	15760
	15760
	15760
	15760
	15760

	ул. Энергетиков, д. 13 В
	15440
	15440
	15440
	15440
	15440
	15440
	15440

	ул. Энергетиков, д. 15 А
	15300
	15300
	15300
	15300
	15300
	15300
	15300

	ул. Энергетиков, д. 2 В
	38220
	38220
	38220
	38220
	38220
	38220
	38220


	ул. Энергетиков, д. 3 
	12860
	12860
	12860
	12860
	12860
	12860
	12860

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Быкова, д. 9 (МДОУ детский сад №17 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Быкова, д. 13 (МДОУ детский сад №19 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Макарова, д. 7 (Средняя общеобразовательная школа № 4)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Макарова, д. 2 (МБОУ ДОД ДЮСШ N 1)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Модульная (блочная) газовая котельная № 8, г. Сердобск, ул. Островского, д. 8 А

	Население:
	24420
	24420
	24420
	24420
	24420
	24420
	24420

	ул. Залетова, д. 1
	52037
	52037
	52037
	52037
	52037
	52037
	52037

	ул. Ильинская, д. 16
	745
	745
	745
	745
	745
	745
	745

	ул. Костенко, д. 38
	905
	905
	905
	905
	905
	905
	905

	ул. Ленина, д. 152
	34900
	34900
	34900
	34900
	34900
	34900
	34900

	ул. Ленина, д. 154
	46400
	46400
	46400
	46400
	46400
	46400
	46400

	ул. Ленина, д. 156
	46880
	46880
	46880
	46880
	46880
	46880
	46880

	ул. Островского, д. 27
	981
	981
	981
	981
	981
	981
	981

	ул. Федулова, д. 5
	37640
	37640
	37640
	37640
	37640
	37640
	37640

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Островского, д. 10 (Поликлиника № 2 в Сердобске)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Островского, д. 21 (Отделение почтовой связи № 442890)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Куйбышева, д. 118 (Пожарно-спасательная часть № 10)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Модульная (блочная) газовая котельная № 16, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291 Е

	Население:
	20115
	20115
	20115
	20115
	20115
	20115
	20115

	ул. Ленина, д. 236
	4613,4
	4613,4
	4613,4
	4613,4
	4613,4
	4613,4
	4613,4

	ул. Ленина, д. 236а
	2600,8
	2600,8
	2600,8
	2600,8
	2600,8
	2600,8
	2600,8

	ул. Ленина, д. 283
	4715,1
	4715,1
	4715,1
	4715,1
	4715,1
	4715,1
	4715,1

	ул. Ленина, д. 289
	5051,2
	5051,2
	5051,2
	5051,2
	5051,2
	5051,2
	5051,2

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Ленина, д. 285а (МОУ СОШ №6 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, д. 291 (Сердобский Дом Ветеранов Труда)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 11, г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93 А

	Население:
	45391
	45391
	45391
	45391
	45391
	45391
	45391

	ул. Балашовская, д. 11
	7503
	7503
	7503
	7503
	7503
	7503
	7503

	ул. Балашовская, д. 3
	11090
	11090
	11090
	11090
	11090
	11090
	11090

	ул. Балашовская, д. 5
	11130
	11130
	11130
	11130
	11130
	11130
	11130

	ул. Балашовская, д. 9
	74740
	74740
	74740
	74740
	74740
	74740
	74740

	ул. Комсомольская, д. 112
	542
	542
	542
	542
	542
	542
	542

	ул. Комсомольская, д. 116
	13060
	13060
	13060
	13060
	13060
	13060
	13060

	ул. Комсомольская, д. 120
	19670
	19670
	19670
	19670
	19670
	19670
	19670

	ул. Комсомольская, д. 124
	19890
	19890
	19890
	19890
	19890
	19890
	19890

	ул. Комсомольская, д. 95
	10630
	10630
	10630
	10630
	10630
	10630
	10630

	ул. Комсомольская, д. 97
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840
	33840

	ул. Чайковского, д. 127
	65340
	65340
	65340
	65340
	65340
	65340
	65340

	ул. Яблочкова, д. 2
	532
	532
	532
	532
	532
	532
	532

	ул. Яблочкова, д. 6
	480
	480
	480
	480
	480
	480
	480

	ул. Балашовская, д. 1Б
	20550
	20550
	20550
	20550
	20550
	20550
	20550

	ул. Балашовская, д. 1В
	13100
	13100
	13100
	13100
	13100
	13100
	13100

	ул. Комсомольская, д. 118
	19410
	19410
	19410
	19410
	19410
	19410
	19410

	ул. Комсомольская, д. 122
	21220
	21220
	21220
	21220
	21220
	21220
	21220

	ул. Ново-Северная, д. 2
	29610
	29610
	29610
	29610
	29610
	29610
	29610

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Балашовская, д. 2Е (МДОУ Детский сад № 15)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Поликлиника № 3 (наркология, ИНФО)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная № 12, г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ул. Ленина, д. 218 (МОУ СОШ №10 г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, д. 214 (ГКОУ Сердобская школа-интернат)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Модульная (блочная) газовая котельная № 13, г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Население:
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694

	ул. Фрунзе, д. 97
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694
	7694

	Котельная № 14, г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 251Ф

	Население:
	48883
	48883
	48883
	48883
	48883
	48883
	48883

	ул. Ломоносова, д. 1а
	42780
	42780
	42780
	42780
	42780
	42780
	42780

	ул. М.Горького, д. 245
	44670
	44670
	44670
	44670
	44670
	44670
	44670

	ул. М.Горького, д. 247
	43390
	43390
	43390
	43390
	43390
	43390
	43390

	ул. М.Горького, д. 249
	27100
	27100
	27100
	27100
	27100
	27100
	27100

	ул. М.Горького, д. 251
	14020
	14020
	14020
	14020
	14020
	14020
	14020

	ул. М.Горького, д. 255
	37700
	37700
	37700
	37700
	37700
	37700
	37700

	ул. М.Горького, д. 259А
	32860
	32860
	32860
	32860
	32860
	32860
	32860

	ул. Мира, д. 32А
	47330
	47330
	47330
	47330
	47330
	47330
	47330

	ул. Сережникова, д. 2
	41790
	41790
	41790
	41790
	41790
	41790
	41790

	ул. Сережникова, д. 6
	27460
	27460
	27460
	27460
	27460
	27460
	27460

	ул. Сережникова, д. 8
	648
	648
	648
	648
	648
	648
	648

	ул. Советская, д. 16
	40900
	40900
	40900
	40900
	40900
	40900
	40900

	ул. Советская, д. 18
	35970
	35970
	35970
	35970
	35970
	35970
	35970

	ул. Советская, д. 33
	36100
	36100
	36100
	36100
	36100
	36100
	36100

	ул. Мира, д. 32Д
	10200
	10200
	10200
	10200
	10200
	10200
	10200

	Модульная (блочная) газовая котельная № 17, г. Сердобск, ул. Комсомольская, 98, лит. а

	Население:
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2

	ул. Комсомольская, д. 98А
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2
	7938,2

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 84

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЦРБ (Поликлиника № 1, Главный корпус, Роддом, Детская поликлиника, ЦСО, Патологоанатомическое отделение; Терапевтическое отделение)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ул. Ленина, д. 218 б (МБОУ ДО ДЮСШ г. Сердобска)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная, г. Сердобск, ул. Лесная, 39

	Население:
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563

	ул. Лесная, д. 48
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563
	1563


На расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4
	Элемент территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка,

Гкал/час
	Прирост/убыль тепловой нагрузки

Гкал/час
	Существующее потребление теплоносителя, м3/час
	Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	2024
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2025
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2026
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2027
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2028
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2029
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2030-2035
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	
	2036-2037
	0,171
	0,0
	0,0203
	0,0

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	2024
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2025
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2026
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2027
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2028
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2029
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2030-2035
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	
	2036-2037
	0,1262
	0,0
	0,0062
	0,0

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	2024
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2025
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2026
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2027
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2028
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2029
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2030-2035
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	
	2036-2037
	0,2
	0,0
	0,0098
	0,0

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	2024
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2025
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2026
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2027
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2028
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2029
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2030-2035
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	
	2036-2037
	0,097
	0,0
	0,0047
	0,0

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	2024
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2025
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2026
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2027
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2028
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2029
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2030-2035
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	
	2036-2037
	0,08
	0,0
	0,0039
	0,0

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	2024
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2025
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2026
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2027
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2028
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2029
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2030-2035
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	
	2036-2037
	0,2274
	0,0
	0,0111
	0,0

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	2024
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2025
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2026
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2027
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2028
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2029
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2030-2035
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	
	2036-2037
	0,897
	0,0
	0,0437
	0,0

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	2024
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2025
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2026
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2027
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2028
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2029
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2030-2035
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	
	2036-2037
	0,105
	0,0
	0,0051
	0,0

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	2024
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2025
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2026
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2027
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2028
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2029
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2030-2035
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	
	2036-2037
	8,7783
	0,0
	0,4279
	0,0

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	2024
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2025
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2026
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2027
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2028
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2029
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2030-2035
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	
	2036-2037
	2,103
	0,0
	0,1025
	0,0

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	2024
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2025
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2026
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2027
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2028
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2029
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2030-2035
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	
	2036-2037
	4,8835
	0,0
	0,2381
	0,0

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	2024
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2025
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2026
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2027
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2028
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2029
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2030-2035
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	
	2036-2037
	1,4368
	0,0
	0,0700
	0,0

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	2024
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2025
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2026
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2027
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2028
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2029
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2030-2035
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	
	2036-2037
	0,3203
	0,0
	0,0156
	0,0

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	2024
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2025
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2026
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2027
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2028
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2029
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2030-2035
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	
	2036-2037
	0,7326
	0,0
	0,0357
	0,0

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	2024
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2025
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2026
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2027
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2028
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2029
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2030-2035
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	
	2036-2037
	5,8694
	0,0
	0,2861
	0,0

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	2024
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2025
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2026
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2027
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2028
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2029
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2030-2035
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	
	2036-2037
	2,617
	0,0
	0,1276
	0,0

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	2024
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2025
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2026
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0


	
	2027
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2028
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2029
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2030-2035
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	
	2036-2037
	2,9461
	0,0
	0,1436
	0,0

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	2024
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2025
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2026
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2027
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2028
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2029
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2030-2035
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	
	2036-2037
	6,0931
	0,0
	0,2970
	0,0

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	2024
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2025
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2026
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2027
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2028
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2029
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2030-2035
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	
	2036-2037
	0,8027
	0,0
	0,0391
	0,0

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	2024
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2025
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2026
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2027
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2028
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2029
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2030-2035
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	
	2036-2037
	0,617
	0,0
	0,0301
	0,0

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	2024
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2025
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2026
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2027
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2028
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2029
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2030-2035
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	
	2036-2037
	3,27
	0,0
	0,1594
	0,0

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	2024
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2025
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2026
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2027
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2028
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2029
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2030-2035
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	
	2036-2037
	0,6991
	0,0
	0,0341
	0,0

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	2024
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2025
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2026
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2027
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2028
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2029
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2030-2035
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	
	2036-2037
	0,0756
	0,0
	0,0037
	0,0

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	2024
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2025
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2026
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2027
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2028
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2029
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2030-2035
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0

	
	2036-2037
	0,095
	0,0
	0,0046
	0,0


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Объекты, расположенные в производственных зонах города Сердобск и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют. 
Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника
тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и
по городу Сердобску
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
	№ 

п/п
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Теплоплотность зоны действия источника 

тепла, Гкал/час /га

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2037

	Зона действия каждого источника тепловой энергии

	1. 
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	2. 
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	3. 
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	4. 
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	5. 
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	6. 
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	7. 
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	8. 
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	9. 
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	10. 
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90

	11. 
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	12. 
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	13. 
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	14. 
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	15. 
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	16. 
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	17. 
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46

	18. 
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	19. 
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	20. 
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	21. 
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	22. 
	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	23. 
	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	24. 
	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Расчетный элемент территориального деления

	1
	г. Сердобск
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71

	Зона действия по МО

	1
	МО ГП г. Сердобск
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71
	18,71

	Зона действия по эксплуатирующей организации

	1
	ООО «Теплобытсервис»
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	2
	МКП «Теплосеть»
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8

	3
	ООО «Теплоком»
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	4
	ООО «Мечта»
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения города Сердобска для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе. 

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 24-х котельных:

Таблица 2.1.
	Наименование

источника теплоснабжения
	Мощность котла (Гкал/час)
	Водогрейные котлы
	Кол-во
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,172
	МИКРО-200
	4
	0,774
	Природный газ

	
	0,086
	МИКРО-100
	1
	
	

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,5415
	ELLPREX 630
	2
	1,083
	Природный газ

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,5415
	ELLPREX 630
	2
	1,083
	Природный газ

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,08175
	МИКРО-95
	4
	0,327
	Природный газ

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,08175
	МИКРО-95
	3
	0,245
	Природный газ

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,5415
	ELLPREX 630
	2
	1,083
	Природный газ

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	1,376
	ELLPREX 1570
	3
	4,127
	Природный газ

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,082
	MICRO New 95-C2
	2
	0,245
	Природный газ

	
	0,082
	МИКРО-95
	1
	
	

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	2,5
	ТВГ-2,5
	3
	12
	Природный газ

	
	1,5
	ТВГ-1,5
	3
	
	

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	1,5
	ТВГ-1,5
	3
	4,5
	Природный газ

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	2,5
	ТВГ-2,5
	3
	7,5
	Природный газ

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,5
	ТВГ-1,5
	3
	4,5
	Природный газ

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	1,5
	ТВГ-1,5
	2
	3
	Природный газ

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	2,5
	ТВГ-2,5
	2
	5
	Природный газ

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	2,5
	ТВГ-2,5
	4
	10
	Природный газ

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	1,16
	Polikraft Ultratherm 1350
	3
	3,482
	Природный газ

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	1,135
	Titan Prom 1300
	3
	3,404
	Природный газ

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	2,5
	ТВГ-2,5
	3
	9
	Природный газ

	
	1,5
	ТВГ-1,5
	1
	
	

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	2,5
	ТВГ-2,5
	1
	6,5
	Природный газ

	
	1,5
	ТВГ-1,5
	2
	
	

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,5415
	КСВа-0,63
	2
	1,083
	Природный газ

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	8
	ДКВР 6,5/13
	1
	13
	Природный газ

	
	2,5
	ТВГ-2,5
	2
	
	

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,5415
	ELLPREX 630
	2
	1,083
	Природный газ

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	0,77
	Riello RTQ 837
	2
	1,54
	Природный газ

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	3
	ДЕ 6,5-14 ГМ
	2
	6
	Природный газ


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. 
Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии города Сердобск служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 419,92 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 8,4 Гкал/час.

Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире. 

Планируется развитие новых территорий с индивидуальным отоплением. 

В связи с этим тепловая нагрузка увеличится на 0,9 Гкал/час и составит 9,3 Гкал/час. 
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.2. - Балансы тепловой мощности
	Наименование ИТЭ
	Показатель, Гкал/ч
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	
	отопление и вентиляция
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	
	горячее водоснабжение
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385
	0,0385

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635
	0,5635

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262
	0,1262

	
	отопление и вентиляция
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072
	0,1072

	
	горячее водоснабжение
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161
	0,0161

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397
	0,9397

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	отопление и вентиляция
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	
	горячее водоснабжение
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306
	0,0306

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514
	0,8514

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405
	0,5405

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	отопление и вентиляция
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185
	0,2185

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425
	0,24425

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245


	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	отопление и вентиляция
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225
	0,16225

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274
	0,2274

	
	отопление и вентиляция
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974
	0,1974

	
	горячее водоснабжение
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341
	0,8341

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395
	0,5395

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127
	4,127

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	Потери в тепловых сетях
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897
	0,897

	
	отопление и вентиляция
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753
	0,753

	
	горячее водоснабжение
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203
	0,0203

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067
	3,2067

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748
	2,748

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Располагаемая тепловая мощность
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	отопление и вентиляция
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	
	горячее водоснабжение
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Располагаемая тепловая мощность
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783
	8,7783

	
	отопление и вентиляция
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223
	8,2223

	
	горячее водоснабжение
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917
	1,8917

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	отопление и вентиляция
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197
	2,197

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	отопление и вентиляция
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835
	4,8835

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165
	2,3165

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	отопление и вентиляция
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368
	1,4368

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132
	2,9132

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	отопление и вентиляция
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203
	0,3203

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797
	2,5797

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	отопление и вентиляция
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326
	0,7326

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074
	4,2074

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Располагаемая тепловая мощность
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694
	5,8694

	
	отопление и вентиляция
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968
	5,4968

	
	горячее водоснабжение
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726
	0,3726

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206
	3,1206

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482
	3,482

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617
	2,617

	
	отопление и вентиляция
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434
	2,434

	
	горячее водоснабжение
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322
	2,322

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	
	Располагаемая тепловая мощность
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404
	3,404

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461
	2,9461

	
	отопление и вентиляция
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831
	2,2831

	
	горячее водоснабжение
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779
	0,1779

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269
	2,269

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Располагаемая тепловая мощность
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931
	6,0931

	
	отопление и вентиляция
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061
	5,4061

	
	горячее водоснабжение
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269
	2,7269

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	
	Располагаемая тепловая мощность
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	отопление и вентиляция
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027
	0,8027

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173
	5,6173

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	
	отопление и вентиляция
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608
	0,608

	
	горячее водоснабжение
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426
	0,426

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Располагаемая тепловая мощность
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	отопление и вентиляция
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12
	9,12

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991
	0,6991

	
	отопление и вентиляция
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671

	
	горячее водоснабжение
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439
	0,3439

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415
	0,5415

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	
	Располагаемая тепловая мощность
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	отопление и вентиляция
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756
	0,0756

	
	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644
	1,4644

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Располагаемая тепловая мощность
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Технические ограничения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213
	0,10213

	
	отопление и вентиляция
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	
	горячее водоснабжение
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738
	0,00738

	
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери теплоносителя
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке)
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке)
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887
	4,93887

	
	Аварийный резерв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
На территории города Сердобска отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».
В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии
Таблица 2.4.

	Наименование источника теплоснабжения
	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	Площадь зоны действия источника, км2

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,078
	0,0051

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	0,132
	0,0092

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	0,122
	0,0065

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,034
	0,0054

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,029
	0,0031

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	0,201
	0,0060

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	0,421
	0,0253

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,094
	0,0031

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	2,076
	0,1049

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	0,539
	0,0235

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	0,988
	0,0583

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,406
	0,0080

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	0,655
	0,0018

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	0,622
	0,0037

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	1,925
	0,0648

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	0,942
	0,0244

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	0,613
	0,0201

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	1,110
	0,0454

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	0,853
	0,0145

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	0,106
	0,0077

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	1,822
	0,0489

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	0,096
	0,0079

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	0,270
	0,0511

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	0,102
	0,0016


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных г. Сердобск и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:
Vот=qот*Qот, 
где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li, 
где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.
	Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3
(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3 Vт.с
	Объем воды на ГВС, м3
/год
	Подпитка воды, м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	7,785
	3,003
	4,782
	1567
	1728,6

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	9,788
	2,090
	7,698
	1 777
	1980,2

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	10,786
	3,374
	7,413
	2 709
	2932,3

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	2,941
	1,892
	1,050
	0
	28,6

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	3,704
	1,560
	2,144
	0
	35,6

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	14,608
	3,849
	10,759
	302
	530,8

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	36,747
	14,684
	22,063
	3 032
	3801,5

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	7,541
	1,814
	5,727
	643
	799,1

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	249,864
	160,335
	89,529
	5103
	7951,5

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	57,482
	41,009
	16,473
	0
	655,3

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	125,401
	95,228
	30,172
	357
	1786,6

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	70,942
	28,018
	42,924
	0
	808,7

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	26,242
	6,246
	19,996
	0
	299,2

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	33,280
	14,286
	18,994
	0
	379,4

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	175,451
	107,188
	68,263
	3153
	5153,1

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	83,502
	47,463
	36,039
	514
	1465,9

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	82,597
	44,520
	38,076
	7 276
	8217,6

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	147,015
	105,419
	41,596
	7648
	9324,0

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	41,697
	15,653
	26,044
	0
	475,3

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	18,342
	11,856
	6,486
	1234
	1443,1

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	119,403
	63,765
	55,638
	0
	1361,2

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	17,251
	13,085
	4,166
	201
	286,9

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	9,719
	1,474
	8,245
	0
	117,2

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	8,082
	1,853
	6,229
	0
	97,5


Таблица 3.2. - Перспективные балансы производительности ВПУ
	Показатель
	Ед. изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525
	0,000525

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Доля резерва/дефицита
	%
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	Доля резерва/дефицита
	%
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875
	0,000875

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	Доля резерва/дефицита
	%
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	0,000025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125
	0,001125

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	Доля резерва/дефицита
	%
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Доля резерва/дефицита
	%
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435
	0,00435

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	Доля резерва/дефицита
	%
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Доля резерва/дефицита
	%
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975
	0,000975

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Доля резерва/дефицита
	%
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045
	0,00045

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Доля резерва/дефицита
	%
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175
	0,000175

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	Доля резерва/дефицита
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825
	0,002825

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	Доля резерва/дефицита
	%
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Доля резерва/дефицита
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,96
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54
	-0,54

	Доля резерва/дефицита
	%
	49
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36
	-36

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Доля резерва/дефицита
	%
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Доля резерва/дефицита
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075
	0,00075

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Доля резерва/дефицита
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035
	0,00035

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Доля резерва/дефицита
	%
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сверхнормативные утечки
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Доля резерва/дефицита
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.4.
	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность ВПУ, м3/час
	Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час
	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	1,5
	0,022
	0,022

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,5
	0,026
	0,026

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,5
	0,038
	0,038

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	1,5
	0,000
	0,000

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	1,5
	0,000
	0,000

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,5
	0,007
	0,007

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	1,5
	0,049
	0,049

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	1,5
	0,010
	0,010

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	3,0
	0,103
	0,103

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	1,5
	0,009
	0,009

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	1,5
	0,023
	0,023

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	1,5
	0,011
	0,011

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	1,5
	0,004
	0,004

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	1,5
	0,005
	0,005

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	1,5
	0,067
	0,067

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	1,5
	0,019
	0,019

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	1,8
	0,107
	0,107

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	4,0
	0,121
	0,121

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	1,5
	0,006
	0,006

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,5
	0,019
	0,019

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	1,5
	0,018
	0,018

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,5
	0,004
	0,004

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	1,5
	0,002
	0,002

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	1,5
	0,001
	0,001


РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Сердобска
В городе Сердобске планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Модернизация тепловой сети – замена ветхих участков тепловой сети и сети ГВС.
Вариант 2


Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы)

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения города Сердобска, наиболее приоритетным является первый вариант.
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения муниципального образования на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Сердобска
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения муниципального образования на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

Развитие системы теплоснабжения г. Сердобск включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

Фактическую необходимость реконструкции участков тепловой сети и их очередность необходимо определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов тепловых сетей. 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 5.1
	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	-
	-


5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

 Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, 
в случае если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется. 
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации
Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии 
для каждого источника тепловой энергии или группы источников 
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 
и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
Таблица 5.2.1 - Температурный график 

	Наименование источника 
теплоты
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС
	Температурный график, ºС

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	отсутствует
	-27
	+18
	90/70

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	отсутствует
	-27
	+18
	95/70

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	отсутствует
	-27
	+18
	95/70

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	отсутствует
	-27
	+18
	95/70

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	отсутствует
	-27
	+18
	95/70

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	отсутствует
	-27
	+18
	95/70

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	отсутствует
	-27
	+18
	95/70

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	отсутствует
	-27
	+18
	95/70

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	закрытая
	-27
	+18
	95/70 (ГВС 70/40)


Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.2.2
Таблица 5.2.2 - График качественного температурного регулирования
	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	42,7
	37,6

	7
	44,2
	38,7

	6
	45,7
	39,8

	5
	47,3
	40,9

	4
	48,7
	41,9

	3
	50,2
	43,0

	2
	51,7
	44,0

	1
	53,1
	45,0

	0
	54,5
	46,0

	-1
	56,0
	47,0

	-2
	57,4
	48,0

	-3
	58,8
	49,0

	-4
	60,2
	49,9

	-5
	61,5
	50,9

	-6
	62,9
	51,8

	-7
	64,3
	52,8

	-8
	65,6
	53,7

	-9
	66,9
	54,6

	-10
	68,3
	55,5

	-11
	69,6
	56,4

	-12
	70,9
	57,3

	-13
	72,2
	58,2

	-14
	73,5
	59,1

	-15
	74,8
	59,9

	-16
	76,1
	60,8

	-17
	77,4
	61,7

	-18
	78,7
	62,5

	-19
	80,0
	63,4

	-20
	81,2
	64,2

	-21
	82,5
	65,1

	-22
	83,8
	65,9

	-23
	85,0
	66,7

	-24
	86,3
	67,6

	-25
	87,5
	68,4

	-26
	88,8
	69,2

	-27
	95,0
	70,0


Таблица 5.2.3 - График качественного температурного регулирования ГВС

	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	60
	27,9

	7
	60,3
	28,4

	6
	60,6
	28,8

	5
	60,9
	29,2

	4
	61,1
	29,7

	3
	61,4
	30,1

	2
	61,7
	30,5

	1
	62,0
	30,9

	0
	62,3
	31,3

	-1
	62,6
	31,7

	-2
	62,9
	32,0

	-3
	63,1
	32,4

	-4
	63,4
	32,8

	-5
	63,7
	33,1

	-6
	64,0
	33,5

	-7
	64,3
	33,8

	-8
	64,6
	34,2

	-9
	64,9
	34,5

	-10
	65,1
	34,9

	-11
	65,4
	35,2

	-12
	65,7
	35,5

	-13
	66,0
	35,8

	-14
	66,3
	36,2

	-15
	66,6
	36,5

	-16
	66,9
	36,8

	-17
	67,1
	37,1

	-18
	67,4
	37,4

	-19
	67,7
	37,7

	-20
	68,0
	38,0

	-21
	68,3
	38,3

	-22
	68,6
	38,6

	-23
	68,9
	38,9

	-24
	69,1
	39,2

	-25
	69,4
	39,4

	-26
	69,7
	39,7

	-27
	70
	40,0


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2037 года.
Таблица 5.3. - Производительность котельных города Сердобска
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час.
	Год ввода в эксплуатацию новых мощностей

	
	Существующая
	Перспективная
	
	

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	0,774
	0,171
	-

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	1,083
	0,1262
	-

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	1,083
	0,2
	-

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	0,327
	0,097
	-

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	0,245
	0,08
	-

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	1,083
	0,2274
	-

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	4,127
	0,897
	-

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	0,245
	0,105
	-

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	12
	8,7783
	-

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	4,5
	2,103
	-

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	7,5
	4,8835
	-

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	4,5
	1,4368
	-

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	3
	0,3203
	-

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	5
	0,7326
	-

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	10
	5,8694
	-

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	3,482
	2,617
	-

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	3,404
	2,9461
	-

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	9
	6,0931
	-

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	6,5
	0,8027
	-

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	1,083
	0,617
	-

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	13
	3,27
	-

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	1,083
	0,6991
	-

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	1,54
	1,54
	0,0756
	-

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	6
	6
	0,095
	-


5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется. 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории города Сердобска расположены 24 котельные, на которых наблюдается резерв мощности. 
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 
за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы 
или ликвидации котельной
Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности безопасности теплоснабжения потребителей
Таблица 6.1.
	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	Модернизация тепловой сети от Котельной №6
	Повышение качества тепловых сетей путем замены ветхих участков сети теплоснабжения. Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя к абоненту.


РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных 
и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Сердобска система централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Сердобска система централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива

Все котельные г. Сердобска работают на природном газе. Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 8.1.-Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	1. 
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Природный газ
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078
	152,078

	2. 
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708
	217,708

	3. 
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Природный газ
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986
	200,986

	4. 
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Природный газ
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417
	78,7417

	5. 
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Природный газ
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041
	56,5041

	6. 
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Природный газ
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726
	166,726

	7. 
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Природный газ
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691
	673,691

	8. 
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Природный газ
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938
	70,2938

	9. 
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Природный газ
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28
	3507,28

	10. 
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Природный газ
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018
	725,018

	11. 
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Природный газ
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56
	1747,56

	12. 
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Природный газ
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18

	13. 
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Природный газ
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097
	285,097

	14. 
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Природный газ
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429
	467,429

	15. 
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Природный газ
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04
	2800,04

	16. 
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Природный газ
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55
	1049,55

	17. 
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Природный газ
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795
	945,795

	18. 
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Природный газ
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15
	1499,15

	19. 
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Природный газ
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809
	306,809

	20. 
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Природный газ
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228
	179,228

	21. 
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Природный газ
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64
	1698,64

	22. 
	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Природный газ
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466
	67,8466

	23. 
	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	Природный газ
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654
	29,6654

	24. 
	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	Природный газ
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766
	42,8766


Таблица 8.2.-Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс.м3/т натурального топлива.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	1. 
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Природный газ
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242
	132,242

	2. 
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311
	189,311

	3. 
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Природный газ
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77
	174,77

	4. 
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Природный газ
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471
	68,471

	5. 
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Природный газ
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134
	49,134

	6. 
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Природный газ
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979
	144,979

	7. 
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Природный газ
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818
	585,818

	8. 
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Природный газ
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125
	61,125

	9. 
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Природный газ
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81
	3049,81

	10. 
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Природный газ
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45
	630,45

	11. 
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Природный газ
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62
	1519,62

	12. 
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Природный газ
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33
	732,33

	13. 
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Природный газ
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91
	247,91

	14. 
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Природный газ
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46
	406,46

	15. 
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Природный газ
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82
	2434,82

	16. 
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Природный газ
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65
	912,65

	17. 
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Природный газ
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43
	822,43

	18. 
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Природный газ
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61
	1303,61

	19. 
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Природный газ
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79
	266,79

	20. 
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Природный газ
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85
	155,85

	21. 
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Природный газ
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08
	1477,08

	22. 
	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Природный газ
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997
	58,997

	23. 
	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	Природный газ
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796
	25,796

	24. 
	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	Природный газ
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284
	37,284


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 
включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии
Таблица 8.3.
	Наименование

источника теплоснабжения
	Вид топлива

	
	Сущ.
	Перспектива

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Природный газ
	Природный газ

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Природный газ
	Природный газ

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Природный газ
	Природный газ

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Природный газ
	Природный газ

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	Природный газ
	Природный газ


Возобновляемые источники тепловой энергии на территории города Сердобска не используются.
8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания 
топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива
	Доля, %
	Низшая теплота сгорания топлива

	
	
	
	МДж/м3
	Ккал/м3

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	Природный газ
	100
	34,0
	8122

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	Природный газ
	100
	34,0
	8122


8.4. Преобладающий в городе Сердобске вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
В городе Сердобске на всех котельных используется природный газ.
8.5. Приоритетное направление развития топливного 
баланса города Сердобска
Приоритетное развитие топливного баланса в г. Сердобске не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Таблица 9.1.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	-
	
	
	
	
	
	
	


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
Таблица 9.2.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	Модернизация тепловой сети от Котельной №6
	
	50
	
	
	
	
	


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории города Сердобска система централизованного горячего водоснабжения подключена по закрытой схеме.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Мероприятия, по которым требуется оценка эффективности инвестиций, отсутствуют.
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 
период актуализации
Таблица 9.3 - Величина фактически осуществленных инвестиций
	Год выполнения работ
	Наименование работ
	Сумма

	2022 год
	Ремонт сетей теплоснабжения от котельной № 11
	4 240 896,51 руб.

	2024 год
	Установка 2-х котлов марки ТВГ-2,5
	7 000 471,9 руб.


РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО-1) в зонах действия СТ-1-СТ-8 присвоен ООО «Теплобытсервис», СТ-9-СТ-22 присвоен МКП «Теплосеть» (ЕТО-2), СТ-23 присвоен ООО «Теплоком» (ЕТО-3), СТ-24 присвоен ООО «Мечта» (ЕТО-4).

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения. 
Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

	Наименование источников 
в системе теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации
	Утвержденная ЕТО

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	котельная/тепловая сеть
	МКП «Теплосеть»

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Теплоком»

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	котельная/тепловая сеть
	ООО «Мечта»


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии 
с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО присвоен МКП «Теплосеть» в соответствии с п.11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации…», так как указанные организации владеют в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.
Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)

	Код зоны

деятельн.
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения)

	
	Наим-е источника тепловой энергии
	Рабочая (располаг.) тепловая мощность, Гкал/ч
	Наим-е организации
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание)
	Размер собств. капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Наим-е организации
	Емкость тепловых сетей, м3.
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание)
	Размер собств. капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	
	

	СТ-1
	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	4,782
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-2
	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	7,698
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-3
	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	7,413
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-4
	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	1,050
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-5
	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	2,144
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-6
	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	10,759
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-7
	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	22,063
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-8
	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	ООО «Теплобытсервис»
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	5,727
	Владеет на праве аренды
	-
	-
	ООО «Теплобытсервис»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-9
	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	89,529
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-10
	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	16,473
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-11
	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	30,172
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-12
	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	42,924
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-13
	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	19,996
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-14
	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	18,994
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-15
	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	68,263
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-16
	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	36,039
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-17
	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	38,076
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-18
	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	41,596
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-19
	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	26,044
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-20
	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	6,486
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-21
	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	55,638
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-22
	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	МКП «Теплосеть»
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	4,166
	Владеет на праве оперативного управления
	-
	-
	МКП «Теплосеть»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-23
	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	1,54
	ООО «Теплоком»
	Владеет на праве собственности
	-
	-
	ООО «Теплоком»
	8,245
	Владеет на праве собственности
	-
	-
	ООО «Теплоком»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808

	СТ-24
	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	6
	ООО «Мечта»
	Владеет на праве собственности
	-
	-
	ООО «Мечта»
	6,229
	Владеет на праве собственности
	-
	-
	ООО «Мечта»
	Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808


10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия котельных СТ-1 - СТ-24 не поступало.
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Сердобска
Таблица 10.3.
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность, Гкал /час
	Протяженность сетей в однотрубном исполнении, м 
	Наименование теплоснабжающей организации

	
	
	отопление
	ГВС
	

	МБК №1 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97
	0,774
	130,5
	130,5
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №2 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17
	1,083
	220,45
	199,7
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №3 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44
	1,083
	203,8
	200,8
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №4 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30
	0,327
	57,3
	0
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №5 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13
	0,245
	48,4
	68,6
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №6 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92
	1,083
	334,7
	252,5
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК № 8 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89
	4,127
	701,6
	502,6
	ООО «Теплобытсервис»

	МБК №10 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2а
	0,245
	156,3
	156,3
	ООО «Теплобытсервис»

	Котельная №1 г. Сердобск, проезд. Строительный, д. 3
	12
	3460
	1426,5
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №2 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 255А
	4,5
	899,1
	0
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №3 г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7А
	7,5
	1646,8
	0
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №4 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 85А
	4,5
	2342,8
	0
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №5 г. Сердобск, ул. Гоголя, д. 9А
	3
	1091,4
	0
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №6 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 9
	5
	1036,7
	0
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №7 г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 1А
	10
	3208,6
	517,2
	МКП «Теплосеть»

	МБК №8 г. Сердобск, ул. Островского, д. 8А
	3,482
	1570
	397
	МКП «Теплосеть»

	МБК №16 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 291Е
	3,404
	1022
	1056,2
	МКП «Теплосеть»

	Котельная № 11 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 93А
	9
	1850,3
	420
	МКП «Теплосеть»

	Котельная № 12 г. Сердобск, ул. Слепцова, д. 29
	6,5
	1421,5
	0
	МКП «Теплосеть»

	МБК №13 г. Сердобск, ул. Фрунзе, д. 97
	1,083
	177
	177
	МКП «Теплосеть»

	Котельная №14 г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 251
	13
	3036,7
	0
	МКП «Теплосеть»

	МБК  №7 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98, лит. а
	1,083
	160,7
	66,7
	МКП «Теплосеть»

	МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84
	1,54
	450
	0
	ООО «Теплоком»

	Котельная  г. Сердобск, ул. Лесная, д.39
	6
	170
	170
	ООО «Мечта»


РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На территории города Сердобска расположены 24 источника теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности. В связи с этим распределение тепловой энергии является не актуальным.
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»: 
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории города Сердобска на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДА СЕРДОБСКА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии
На расчетный срок газификация населенных пунктов не запланирована.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Котельные г. Сердобска работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения
Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в городе Сердобске отсутствует.
13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения города Сердобска) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения г. Сердобск, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно: 

− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения. 

Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей округа, в том числе и источников тепловой энергии.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения города Сердобска для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» города Сердобска Сердобского района Пензенской области» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДА СЕРДОБСКА 
Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения города Сердобска
	№
	Показатель
	Единица измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2037

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./Гкал
	155
	155
	155
	155
	155
	155
	155
	155

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению за счет изменения тарифов не предусмотрена.
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